# 中和池污水提升泵改造

# 电气工作量

1.电缆敷设：

⑴从盐化循环水公用变敷设3×185＋2×95电缆沿桥架至精化氯苯污水操作室隔壁电房，长约500米。

⑵4台机泵电机主电缆（3×50＋1×25）及控制电缆（10×1.5）各300米，现场照明灯电缆（5×6）100米。

2.安装：

⑴新增电房内3台电柜就位，制作槽钢安装基础，尺寸要求详见电气施工图；

⑵进新增电房内的桥架及到现场机泵电缆桥架安装，包括桥架支撑制作安装，见电气施工图和配电间布置；

⑶机泵现场安装LED立杆灯4套；

⑷机泵操作柱4只支架制作安装；

⑸电机和操作柱电缆穿管接线（SG50管60米，SG32管60米）；

⑹电房内电柜，现场电机及穿线管规范接地。

3.拆除1#2#中和池现场五台提升泵线缆：

⑴共计5台污水提升泵电机电缆4×10²约长150米，控制电缆7×1.5²约60米，电机及电柜端分别拆除，并抽回；

⑵现场操作柱2只，穿线管DN32约20米，10号槽钢10米拆除；

⑶电房内一挂墙控制板拆除；

⑷以上拆除事宜均要在新增4台提升泵安装调试完成后进行。

4.施工注意事项：

⑴所有施工需事先准备好施工方案，勘查现场，做好交底；

⑵施工要求详见施工图和材料表；

⑶施工辅材如铜线鼻子，胶布，吊牌等由施工单位自备；

⑷规范接线，控制线套线号，主线分色，完毕后配合调试正常交付。