精化污水电器柜及调节池护栏安装工作量

一、雨水收集池电柜更换电气工作量

1、原电柜拆除：断开电源，将柜内3台45KW机泵电机线，现场照明线，配电柜进线电源（3×150＋2×75）电缆，拆除，并做好标记顺处柜外后，将电柜拆除。

2、电源电缆走向：原电源电缆自管廊桥架进配电柜处约有30米，经地下穿电缆沟后进入电柜，现改为沿电柜处门字管架重新制作400×200玻璃钢桥架（高度约为6.5米，长约为30米左右）敷设后进入配电柜，原电缆如走桥架不够长，需做电缆拼接（用185平电缆跟原电缆对接），接头做好置于桥架内。

3、根据新不锈钢配电柜尺寸制作槽钢基础，将电柜（800×600×2200）安装就位，原拆除所有电缆恢复接线，配电柜及至2台电机的接地扁铁和穿线管重新敷设并可靠焊接，做好接地。

4、注意事项如下：

4.1.电柜接线完毕后，配合送电调试正常

4.2.施工主材由我公司提供，接线用铜线鼻，电缆对接铜套管及其辅材由施工方自备

4.3. 施工单位需提前勘查现场，与我方做好交底

二、调节池护栏安装工作量

1.10#槽钢*10米；2.钢板δ8*2m²；3.无缝钢管20# φ57*100米

4.施工方需现场查看