索普化工基地应急防控项目

岩土工程勘察报告

勘察证书：甲级B132044494

勘察编号：2023018

勘察阶段：详细勘察

委托单位：江苏索普化工股份有限公司

项目负责：李全军

报告编写：许  洋

校　　对：丁  前

审　　核：臧一平

审    定：李全军

总工程师：李全军

院　　长：刘敬锋

提交报告单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院

报告提交日期：二Ｏ二三年二月六日

企 业 简 介

江苏省岩土工程勘察设计研究院前身系成立于1958年的江苏省地质矿产局第三地质大队，是国家建设部核准注册的具有独立法人资格的工程勘察专业类甲级勘察单位，拥有江苏省建设厅颁发的工程测量和水文地质勘察乙级资质证书、江苏省测绘局颁发的乙级测绘资质证书。

资产状况：注册资金1007万元，现有固定资产483万元。

人员组成：现有职工总数99人，其中国家注册岩土工程师6人，一、二级注册建造师8人，高级工程师15人，工程师35人，初级职称技术人员23人，技术工人26人。

组织架构：院本部设行政管理办公室、生产安全管理部、财务部、技术部，下设镇江分院、扬州分院、上海分院、苏州分院、无锡分院、盐城分院、淮安分院、连云港分院、海外分院、测绘分院、钻探公司、测试中心等实体单位。

服务范围：

岩土工程勘察：承接工民建、道路、桥梁、码头、边坡等工程地质勘察、工程测量、水文地质勘察、岩土工程设计、室内土工试验、工程检测、监测、测绘等。

水井施工：井位勘察设计、钻井、洗井、深井泵打捞和维修保养等。

岩心钻探：基桩钻孔检验、地质探矿、深孔取心钻探、复杂地层钻探。

测量：控制测量、地形测量、市政工程测量、水利工程测量、竣工测量。还能承担丙级的平面控制测量、地籍要素测量、地籍图测绘、宗地测量、面积测算。

检测、监测：建筑物沉降观测、基坑监测、地下管线探测。

质量管理：全面执行ISO9001质量管理模式，实行项目负责制，采取三级质量审核方式，项目质量合格率达100%。连续5年荣获江苏省及全国工程勘察设计行业诚信单位称号，多次获得省、市及主管部门的科技成果奖、工程质量奖等。

施工能力：下属的钻探公司现有熟练技术工人26名，其中钻探高级技师2名、钻探技师6名，特殊工种作业人员8名。拥有岩芯钻机20台套，其中，150m钻机12台套、300m钻机5台套、1000m钻机3台套。既有传统的立轴式机械回转钻机，也有性能先进的全液压动力头式钻机，年完成钻探工作量约10万米；完成的第四纪地层全取心钻孔最深达728m，完成的岩心钻孔最深达1503.6m。不但熟练掌握普通金刚石钻进取心工艺，还熟练掌握单动双管、绳索取心等特殊的施工工艺及手段，建有专业的泥浆试验室，施工质量及技术水平居全省领先水平。

服务宗旨：诚实守信、合作共赢。

地址：江苏省镇江市乔家门　  邮编：212021

电话：0511-85721321  传真：0511-85721039

E-mail：jszjgky@126.com

目　　录

１.前言	1

1.1工程概况	1

1.2勘察目的和任务及依据的技术标准	1

1.2.1勘察目的和任务	1

1.2.2勘察工作执行的主要规范标准及相关工作依据	1

1.3勘察工作量布置和工作方法	1

1.3.1勘察工作量布置	1

1.3.2勘察工作方法	2

1.4勘察工作时间和完成工作量	2

2.场地工程地质条件	2

2.1场地地形、地貌及周边环境	2

2.2区域地质构造及稳定性	3

2.3地基土的构成与特征	3

2.4地基土的物理力学性质	3

2.4.1土的物理、力学性质指标	3

2.4.2地基土的承载力特征值	4

2.4.3岩土工程参数评价	4

2.5地基土层评价	4

3.场地水文地质条件及水、土腐蚀性评价	4

3.1水文地质条件及区域气候特征	4

3.2地下水	4

3.3水、土腐蚀性评价	4

3.3.1.地下水腐蚀性评价	4

3.3.2场地土腐蚀性评价	5

4.不良地质作用、特殊性岩土及对工程不利的埋藏物	5

4.1不良地质作用、特殊性岩土	5

4.2对工程不利的埋藏物	5

4.3氡浓度检测及评价	5

5.地震效应分析和评价	6

5.1场地抗震设防	6

5.2地震液化判别	6

5.3软土震陷性评价	6

5.4抗震地段及场地抗震类别、特征周期	6

6.场地稳定性和建设适宜性	6

7.地基基础分析与均匀性评价	6

7.1基础类型分析与建议	6

7.2均匀性评价	6

8地质条件可能造成的工程风险	6

9.施工中的注意事项	6

10.结论与建议	6

10.1结论	6

10.2建议	7

11.说明	7

附图表：

1. 勘探点平面位置图

2. 工程地质剖面图

3. 钻孔柱状图

4. e～p固结试验成果图

5. 勘探点主要数据一览表

6. 地基土物理力学指标数理统计表

7．静力触探试验成果表

8．标准贯入试验成果表

9．按层土工试验成果表

附件：

- 水质分析成果表

- 波速测试报告

# １.前言

## 1.1工程概况

任务来源：受江苏索普化工股份有限公司委托，我院对拟建的“索普化工基地应急防控项目”进行详细勘察阶段的岩土工程勘察工作。

地理位置：拟建“江苏索普化工股份有限公司索普化工基地应急防控项目”项目位于镇江市京口区求索路88号索普股份厂内，交通十分方便。

工程规模：各建物详见下表。

各拟建物情况一览表　　           表1

| 序号 | 建筑物 | 重要性 等级 | 结构 类型 | 工程规模 | 拟采用 基础形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水应急池 | 二级 | 混凝土板墙 | 58X46米，深4.3米 | 天然地基或桩基 |  |
| 2 | 收集池 | 二级 | 混凝土板墙 | 50X50米，深5米 | 天然地基或桩基 |  |

勘察、设计等级：根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009年版)第3.1条判定，按建筑物工程重要性等级划分拟建物为三级工程，场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级；本工程岩土工程勘察等级为乙级。

地基基础设计等级：按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）第3.0.1条划分，拟建物为丙级。

抗震设防类别：按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）划分，拟建物抗震设防类别为丙类。

## 1.2勘察目的和任务及依据的技术标准

### 1.2.1勘察目的和任务

本次勘察的目的：提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础型式、地基处理和不良地质作用的防治等提出建议。

本次勘察任务：

(1)搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料。

(2)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议，并提供设计所需计算参数。

(3)查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

(4)对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

(5)查明地下障碍物、埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

(6)查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件，初见及稳定水位；提供地下水位变化幅度和各主要地层的渗透系数。

(7)评价场地和地基的地震效应。

(8)评价场地的稳定性和适宜性。

(9)查明可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议。

### 1.2.2勘察工作执行的主要规范标准及相关工作依据

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）

《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

《工程测量规范》（GB/T50026-2010）；

《静力触探技术标准》（CECS04：88）；

《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

《房屋建筑和市政基础设施工程施工勘察文件编制深度规定》（2020版）；

设计单位根据拟建物荷载情况给予的勘察任务书；

本院的管理体系文件

业主、设计单位提供的建筑总平面布置图、地质勘探任务书与合同等。

## 1.3勘察工作量布置和工作方法

### 1.3.1勘察工作量布置

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）有关勘探孔间距的规定，结合设计单位及施工图审查要求并充分考虑拟建（构）筑物性质，平面位置特征及场地地层分布特点，沿拟建建筑物周边线、中心点布设，勘探孔为机械钻孔与静力触探孔。

本次勘察共布设勘察孔17个，孔深为29.30～36.50m，勘探点平面布置详见《建筑物及勘探点平面布置图》。

### 1.3.2勘察工作方法

针对场地地基岩土的工程特性，本次勘察采用测量、钻探、原位测试和室内岩土试验相结合的勘探方法，综合评价地基岩土的工程特性。

(1)钻探方法

本次勘察使用1台GXY-150型油压钻机施工。采用口径130mm开孔器钻进，穿过填土层后设置井管护壁，采用全孔段泥浆护壁全取芯钻进工艺，泥浆比重控制在1.10～1.25，采芯率达95%以上；其余钻孔采用套管护孔，管径108mm，长度5.0～6.0m，并换用口径91mm钻具钻至终孔。土层采用岩芯管钻进，回次进尺一般为1.00～1.50m，提土（或取芯）率不少于95%。

(2)取样方法

本次勘察采集试验样品有土样均采用固定活塞或单动三重管取土器取样,软土采用薄壁取土器取样，采用静压法或重锤少击法采取；原状土取样等级均为Ⅰ级，水质样品在成孔24小时后采取。所有样品均采用现场密封，送实验室测试，各类样品的采集质量和数量均符合规范要求。各钻探孔施工结束后，均采用泥球回填封孔。

(3)原位测试方法

a.静力触探试验

双桥静力触探采用LMC-310型测量仪测量，自动记录测量数据，数据采集每贯入10cm记录一次，每2m回零一次，以减少误差。自动记录和绘制锤尖阻力曲线，用以评价地基土的承载力和土层的划分。

b．波速测试

波速测试采用单孔检测法，测试技术要求按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）。

(4)岩土试验

按照《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）和送样单上的测试项目要求对各类岩土试样进行试验，试验包括物理指标，压缩指标以及直接剪切指标分析等。

具体试验方法如下：

含水率：烘干法；

密度：环刀法；

比重：比重瓶法和浮称法；

液塑限：联合测定法；

固结试验（快速法）： 1小时读数，最后一级压力除测试1小时读数外；并测定压缩稳定时读数，稳定标准为每小时变形不大于0.005mm；

直剪试验：剪切试验用直接快剪方法测试土的抗剪强度。

(5)地下水水位量测方法

稳定水位量测方法为：钻孔结束48小时后，又钢卷尺测得孔内稳定水位。

(6)测量

本次勘察测量包括钻孔定位和孔口标高测量。根据业委托方提供的建筑规划总平面图，用ＣＡＤ软件在此图上布置勘探点，并提取各勘探点坐标，采用GPS-COSS网络动态RTK系统测放各勘探点的位置、孔口标高。平面坐标采用镇江地方坐标系统，高程采用1985国家黄海高程基准，勘探点孔位、孔口标高误差满足规范要求。

控制点坐标一览表　　           表2

| 点号 | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- |
| BM1 | 3559625.872 | 509973.042 | 13.182 |
| BM2 | 3559463.495 | 509986.096 | 12.987 |

注：由于控制点离拟建场地较远，平面图中未标出。

## 1.4勘察工作时间和完成工作量

该工程于2023年01月06日进场，并于2023年01月10日施工完毕，正式勘察报告于2023年02月06日完成，本次勘察完成工作量详见下表：

勘察完成工作量一览表　　　　           　表3

| 项目 |  | 工作量 | 项目 |  | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械钻孔 | 孔数（个） | 10 | 岩土 试验 | 物理指标（组) | 93 |
|  | 进尺（m） | 357.50 |  | 固结试验（组) | 93 |
| 静力触探 | 孔数（个） | 7 |  | 直接快剪（组） | 54 |
|  | 进尺（m） | 213.70 |  | 灵敏度（组） | 8 |
| 标准贯入试验（次） |  | 96 |  | 有机质含量（组） | 10 |
| 波速测试（组） |  | 2 | 原状样（组） |  | 93 |
| 测量放点（次） |  |  | 17 |  |  |

# 2.场地工程地质条件

## 2.1场地地形、地貌及周边环境

拟建场地位于镇江市京口区，求索路北侧，江苏索普工程科技有限公司厂区内，交通十分方便，场地高程一般在6.57～9.30m之间。

拟建场地属坳沟地貌。

## 2.2区域地质构造及稳定性

镇江地区在构造上隶属于我国东部扬子古陆南块褶皱带。印支期和燕山期的构造运动，形成了一系列北东向的褶皱、隆起和断凹，伴随着北西向发育的断裂，构成了区域的主要地质构造；而喜山期的构造活动则加剧了垂直上的差异，形成了凹陷。

镇江地区主要活动断裂构造为茅山断裂、幕府山-焦山、大路-姚桥断裂。

场地周边主要有雩山-厚角逆掩断裂，该断裂位于谏壁-大港南部，西起雩山经纪庄、葛村、厚角至姚桥附近，总体呈东西向-北东东走向，长20余公里。

乔家门逆掩断裂，该断裂位于乔家门、茶砚山一带，西段走向北北西，东段为北东东，总体呈弧形弯曲，断层倾角低缓。

乔家门-马鞍山断裂，该断裂走向为300o - 320 o，倾向北东，倾角70o - 80o，延伸30公里以上。

丹徒-建山断裂，该断裂自焦山东侧经丹徒黄墟、建山延伸至区外，是一条规模很大的区域性断裂。

据调查，其主要活动时期在更新世中期，更新世晚期-全新世早期存在沉降差异性特征，全新世中晚期全区基本处于相对稳定的构造时期。

## 2.3综上所述，该区域地质构造基本稳定地基土的构成与特征

勘察揭示，场地表①层为新近堆填（Q4）人工填土，其下为第四纪全新世（Q4）粘性土和更新世（Q3）粘性土组成。根据岩土层沉积年代、成因类型、岩土的工程特性和状态进行分层，勘察深度内的岩土层可分为3层及若干个亚层，兹自上至下分述如下：

①素填土（Q4ml）：杂色、灰褐色，中密，堆积时间10年以上，土质均匀，主要由粉质粘土组成，局部夹有少量碎砖、碎石及其它等建筑垃圾；顶板标高6.57～9.30m，层厚0.80～3.10m。

①-2杂填土（Q4ml）：杂色，灰黄色，主要由粉质粘土、建筑垃圾组成，分布不稳定，局部分布较多，土质不均匀，以建筑垃圾为主；顶板标高4.22～7.04m，层厚0.90～4.70m。

②淤泥质粉质粘土（Q4al）：青灰色、灰色，流塑，干强度低，高压缩性，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽，分布稳定，但厚度变化较大，土质不均匀，局部有机质含量较高，经检测其有机质含量平均值为7.4%；顶板标高1.15～6.20m，层厚2.10～13.40m。

③-1粉质粘土（Q3al）：灰褐色、黄褐色、灰黄色，可～硬塑，以可塑为主，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽，分布不稳定，仅局部分布，土质均匀；顶板标高-1.29～2.80m，层厚0.90～3.70m。

③-2粉质粘土（Q3al）：黄褐色、灰黄色，可塑，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽，分布不稳定，且顶板起伏较大，土质均匀；顶板标高-12.25～0.87m，层厚1.20～3.30m。

③-3粉质粘土（Q3al）：黄褐色、褐黄色，硬塑，干强度高，中等压缩性，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽，分布稳定，土质均匀，含有大量铁、锰质结核；顶板标高-14.05～-1.04m，该层在本次勘察中未揭穿，最大控制厚度27.90m。

## 2.4地基土的物理力学性质

岩土物理力学性质指标按岩土单元分层统计，各岩土参数根据《岩土工程勘察规范》（GB50021--2001）14.2节公式分别计算平均值、标准差、变异系数、统计修正系数及标准值。对物理指标和压缩指标提供平均值，对剪切指标提供标准值，承载力指标提供特征值。

### 2.4.1土的物理、力学性质指标

物理指标统计一览表（平均值）                                   表4

| 类别 层号 | ω （%） | r (KN/m3) | Gs | Wl (%) | Wp (%) | IL | Ip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 42.4 | 17.6 | 2.75 | 43.8 | 24.7 | 0.93 | 19.1 |
| ② | 40.1 | 17.6 | 2.72 | 36.1 | 22.6 | 1.32 | 13.5 |
| ③-1 | 24.2 | 19.8 | 2.72 | 32.3 | 19.5 | 0.38 | 12.8 |
| ③-2 | 27.5 | 19.1 | 2.73 | 34.6 | 20.5 | 0.53 | 14.1 |
| ③-3 | 24.8 | 19.8 | 2.74 | 38.8 | 22.0 | 0.17 | 16.9 |

压缩指标一览表（平均值）　　                           表5

| 类别 层号 | e | a1－2 (MPa) | Es1－2 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 1.174 | 0.59 | 3.7 |
| ② | 1.127 | 0.63 | 3.6 |
| ③-1 | 0.672 | 0.24 | 7.0 |
| ③-2 | 0.783 | 0.31 | 5.9 |
| ③-3 | 0.692 | 0.19 | 9.3 |

剪切试验指标一览（标准值）

表6

| 类别 层号 | 直接快剪 |  | 固结快剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ck(KPa) | Фk(KPa) | Ck(KPa) | Фk(KPa) |
| ① | （10.0） | （8.0） | 10.7 | 8.7 |
| ② | 8.9 | 8.8 | 11.4 | 9.8 |
| ③-1 | （48.0） | （12.0） | 50.6 | 12.1 |
| ③-2 | （32.0） | （10.5） | 34.8 | 10.7 |
| ③-3 | 80.3 | 12.8 | 69.5 | 11.4 |

注：括号内为经验值。

### 2.4.2地基土的承载力特征值

根据土工试验、原位测试成果，结合我院长期工程实践经验，按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；提供各土层承载力特征值如下。

表7

| 类别 层号 | 静力触探 |  |  | 标贯度试 |  | 土工试验 |  |  |  | 建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qc (MPa) | fs (kPa) | fk (KPa) | N (击) | fk (KPa) | e | ω （%） | IL | fk (KPa) | fak (KPa) |
| ② | 0.65 | 18.4 | 60 | 2.2 | 60 | 1.127 | 40.1 | 1.32 | 60 | 60 |
| ③-1 | 1.76 | 46.0 | 160 | 9.2 | 170 | 0.672 | 24.2 | 0.38 | 180 | 170 |
| ③-2 | 1.65 | 58.6 | 140 | 6.5 | 140 | 0.783 | 27.5 | 0.53 | 150 | 140 |
| ③-3 | 3.82 | 166.9 | 320 | 12.7 | 310 | 0.692 | 24.8 | 0.17 | 290 | 290 |

### 2.4.3岩土工程参数评价

根据岩土的物理力学性质指标及变异系数分析，各主要地基土层物理、力学性质指标变异性低-中等，结合野外原位测试资料对应综合分析，各指标能客观地反映地基土的实际情况，提供的结果相互映证，基本吻合，成果可靠，可以作为设计依据。

根据原位测试、土层的物理性质并结合经验确定的各土层的地基承载力特征值（fak）可参照《地基岩土承载力征值（综合建议值）表，表中fak未作深、宽等修正。

## 2.5地基土层评价

根据本次勘察资料，评价各土层情况如下

①素填土，中密，堆积时间10年以上，在自重条件下已完成固结，但在荷载条件下，仍会产生较大沉降；

①-2杂填土，松散~中密，堆积时间10年以上，有一定强度。

②淤泥质粉质粘土，流塑，高压缩性，强度较低，是拟建场地内主要压缩层；

③-1层粉质粘土，可～硬塑，中等压缩性，强度一般，分布不稳定；

③-2层粉质粘土，可塑，中等压缩性，强度一般，可以作为一般拟建物浅基础下卧层；

③-3层粉质粘土，硬塑，强度较高，但顶板起伏较大，局部埋藏较深。

综上所述，拟建场地内土层分布基本稳定，工程地质条件较差。

# 3.场地水文地质条件及水、土腐蚀性评价

## 3.1水文地质条件及区域特征

镇江地处中纬度，属长江中下游季风温湿气候带。气候温和湿，年平均气温15.5℃，雨量丰沛，年平均降水量约1100mm，降雨较多的时期为梅雨和台风期，一般6月20日～7月20日为梅雨期，8～9月为台风期；日照充足，年平均日照时间2050小时；无霜期长，年平均230天；常年主导风向东南偏东，春夏秋冬四季分明。

## 3.2地下水

拟建场地位于长江中下游地区，根据勘探揭示的地层结构，勘探深度范围内的地下水类型为潜水。

潜水稳定水位量测方法为：钻探时揭露一定深度后停钻，根据上部土层的渗透性，按规范要求的地下水稳定时间，量测潜水稳定水位。

潜水主要赋存在第①、①-2、②层土中，在钻孔中量测的地下水稳定水位高程为4.09～7.20m （0.50～2.10m埋深）。据调查，拟建场地近3～5年内最高水位至地面。潜水主要受季节性大气降水影响，主要受大气降水补给，排泄以蒸发和侧向径流为主要方式，正常情况下雨季上升，旱季水位下降，年变化幅度约2.00m左右。

拟建场地内其余各土层均为相对隔水层。

## 3.3水、土腐蚀性评价

根据《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）表16.4.7判定，拟建场地环境类型属于Ⅰc类。

### 3.3.1.地下水腐蚀性评价

经调查场地及周围无环境污染源，本次勘察未取水、土样作腐蚀性分析，根据我院在同一场地所做的《江苏索普化工股份有限公司ADC技术提升改造项目》(工程编号:2019112)的水、土分析资料，并结合《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）对地下水腐蚀性作如下的评价：

按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价          表8

| 腐 蚀 介 质 | 环境类型（Ⅰc） | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- |
| 水中硫酸盐含量SO42（mg/L） | 79.02/82.11（小于250） | 微 |
| 水中铵盐含量NH4+（mg/L） | 0.00/0.00（小于800） | 微 |
| 水中苛性碱含量OH-（mg/L） | 0.00/0.00（小于50000） | 微 |

按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性评价            表9

| 腐 蚀 介 质 | B | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- |
| 酸型PH值 | 7.10/7.00（大于5.0） | 微 |
| HCO3-（mmol/L） | 4.81/3.20(大于1.0) | 微 |
| 碳酸型侵蚀性CO2（mg/L） | 0.00/0.00/（小于30） | 微 |
| 镁离子型Mg2+（mg/kg） | 16.36/22.04（小于2000） | 微 |

水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价             表10

| 腐 蚀 介 质 | 长期浸水 | 非长期浸水 | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中Cl-含量（mg/L） | 54.82/50.35 （小于10000） | 54.82/50.35 （小于100） | 微 |

### 3.3.2场地土腐蚀性评价

依据《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ208-2016对场地土腐蚀性作如下的评价：

按环境类型土对混凝土结构的腐蚀性评价            表11

| 腐 蚀 介 质 | 环境类型（Ⅰc） | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- |
| 土中硫酸盐含量SO42- （mg/kg） | 286.60/336.02（小于375） | 微 |
| 土中苛性碱含量含量OH- （mg/kg） | 0.00/0.00（小于75000） | 微 |

注：土中铵盐NH4+含量未做试验，根据经验其含量小于1200 mg/kg，属微腐蚀性

按地层渗透性土对混凝土结构的腐蚀性评价         表12

| 腐 蚀 介 质 | B | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- |
| 酸型PH值 | 7.15/6.93（大于5.0） | 微 |
| 镁离子型Mg2+（mg/L） | 36.66/51.62(小于2000） | 微 |

土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价            表13

| 腐 蚀 介 质 | 地下水位以上的碎石土、砂土，坚硬、硬塑的黏性土 | 湿、很湿的粉土、可塑、软塑、流塑的黏性土 | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土中Cl-含量（mg/kg） | 113.08/159.15 （小于400） | 113.08/159.15 (小于250） | 微 |

# 4.不良地质作用、特殊性岩土及对工程不利的埋藏物

## 4.1不良地质作用、特殊性岩土

根据本次勘察资料，拟建场地内未发现岩溶、崩塌、滑坡、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质作用和地质灾害。

拟建场地内填土全场分布，厚度约1～5m不等，其主要由粉质粘土组成，局部为杂填土，密实度中等，压缩性中等，堆积时间虽已达10年左右，在建筑物荷载作用下，仍会产生较大沉降。

拟建场地内分布一层2.10～13.40m的淤泥质粉质粘土，其强度较低，压缩性较高，是拟建场地内主要压缩层和工程地质危害层。

## 4.2对工程不利的埋藏物

据现场调查，拟建场地下地下管线较多，其管线分布范围已难以调查，基础开挖前，建议对开挖影响范围内的地下管线进行探测。

# 5.地震效应分析和评价

## 5.1场地抗震设防

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）附录A，镇江市京口区抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.15g。

根据《中国地震动参数区划图（GB 18306－2015）》表C.10规定，镇江市象山街道抗震设防烈度为7度，设计地震分组属第一组，设计基本地震加速度值为0.15g。

## 5.2地震液化判别

据本次勘察资料可知，该场地地面下20m深度范围内有无粉土、粉砂分布，初判拟建场地为不液化场地，拟建物设计时可不考虑砂土液化对拟建物造成的不利影响。

## 5.3软土震陷性评价

根据本次勘察资料并结合本工程波速资料可知，拟建场地内无等效剪切波速小于90/s的软弱土层分布，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第5.7.11条文说明判断，拟建物设计时可不考虑震陷的影响。

## 5.4抗震地段及场地抗震类别、特征周期

本次勘察做波测试2组，根据场地实测等效剪切波速Vse=135.1～168.8m/s之间（波速测试报告见附件）。根据我院了解的区域地质资料可知，拟建场地覆盖层厚度在40m左右，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）按不利因素判定拟建场地为Ⅲ类场地，特征周期为0.45s，拟建场地对建筑抗震属不利地段。

# 6.场地稳定性和建设适宜性

该区域的基岩上覆盖层厚在40m左右，主要由第四系冲积层组成，自第四纪以来由于断裂活动微弱，未影响到上部土层，因而本地区属相对稳定地带。土体分布稳定，具有成层分布的特点。场地内无滑坡、崩塌及地面塌陷等不良地质作用,故场地稳定性好。在采取适当基础型式或地基处理后，适宜作为本工程建设场地。

# 7.地基基础分析与均匀性评价

## 7.1基础类型分析与建议

由于拟建场地内填土较厚，且下部②层淤泥质粉质粘土分布不均匀，厚度变化较大，如采用天然地基，其沉降及不均匀沉降难以控制。综上所述，建议拟建污水应急池、收集池、闸门等构筑物均采用桩基础，桩型建议采用混凝土预制桩，以③-3层粉质粘土作为桩端持力层。由于拟建场地内持力层起伏较大，桩基设计与施工时，可以采用桩长与桩压力的双重控制。

桩基设计参数表        表15

| 层号 | 混凝土预制桩 |  | 钻孔灌注桩 |  | 负摩阻力系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qsik (KPa) | qsik (KPa) | qsik (KPa) | qsik (KPa) | λ |
| ① | 22 |  | 20 |  | 0.40 |
| ② | 22 |  | 20 |  | 0.40 |
| ③-1 | 70 |  | 68 |  |  |
| ③-2 | 55 |  | 53 |  |  |
| ③-3 | 80 | 2500(L≤9) 3800(9＜L≤16) 5000(16＜L≤30) | 78 | 1200(10≤L＜15) 1400(15≤L＜30) |  |

注：在地表大面积堆载及大量抽取地下水情况下，应考虑软土固结产生负摩阻力

对桩基承载力带来的不利影响，中性点深度比ln/l0取0.6。

## 7.2桩基承载力估算

(1)按照《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）8.5.6条，结合《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）5.36条，在进行设计时，单桩竖向承载力标准值可按下式计算：

Quk=Qsk+Qpk=u∑qsikli+qpkAp

式中：Qsk、 Qpk——分别为桩周土总极限侧阻力和总极限端阻力值（kN）；

Quk——单桩竖向承载力标准值（kN）；特征值为标准值的1/2。

qsik——桩周土极限侧阻力标准值（kPa）。

qpk——桩端土极限端阻力标准值（kPa）。

U——桩身周长；

li——桩周第i层土的厚度（m）；

Ap——桩端截面积（m2）；

根据上述公式和经济、合理的原则选取合适的桩径、桩长对拟建筑十分重要，以2、11号孔为例，进行单桩竖向极限承载力标准值估算如下：

单桩竖向极限承载力标准值估算表           表16

| 桩型 | 孔号 | 混凝土 预制桩 400*400 | 桩顶标高（m） | 桩底标高（m） | 有效桩长 (m) | 桩端持力层深度(m) | 单桩竖向极限承载力标准值 (kN) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土预制桩 | 2 | 400 | 6.00 | -8.00 | 14.00 | 4.10 | 1500 |  |
|  | 11 | 400 | 0.00 | -18.00 | 18.00 | 3.95 | 1800 |  |

注： 1上表中单桩极限承载力标准值仅为估算值，实际采用值以工艺试桩为准，单桩承载力特征值为单桩极限承载力标准值的1/2。

2、按桩基规范要求，单桩竖向极限承载力应通过静载荷试验确定，试验桩数不宜少于工程桩数的1%，且每栋楼不应少于3根，试验要求应按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008和《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 有关规定执行。

## 7.4成桩可行性评价及施工中应注意的事项

采用泥浆护壁钻孔桩方案的优点：施工经验较为成熟，适用于任何地层，并可以连续作业；不足在于：施工中对环境影响较大，施工时产生的泥浆较多，需要进行排污，污浊的泥浆将会对环境造成一定的污染，且钻孔灌注桩施工周期较长。在施工时易产生卡钻、钻孔倾斜、缩径、漏浆甚至塌孔事故，以及孔底沉渣难控制等问题对成孔带来影响，但该桩型安全性较高，桩长、深度可随持力层起伏改变进行调整，在镇江地区及相类似项目已有丰富的施工经验。根据持力层及以上桩侧各土层之性状及厚度来看，沉桩基本无困难。

混凝土预制桩施工工艺较为成熟，检测手段较齐全，具有施工工期短，成(沉)桩质量较易控制等优点，但易产生的挤土效应会对周边既有建筑物和道路产生较大影响，通过合理安排施工流程控制施工速度，必要时采用预成孔成桩，可以有效控制挤土效应的不利影响。拟建场地土层中③-3层粉质粘土强度较高，贯入具有一定难度，对成桩会有一定影响，桩基施工时请予以注意。

# 8地质条件可能造成的工程风险

1、拟建场地四边有较多已建建筑物，其基础埋深不详，拟建物基槽开挖时，应做好对周边已建建筑的保护工作。

2、拟建物如以压实后的填土作为基础持力层，压实完成后，应加强对填土压实度的检测工作，检测合格方可进行下一步施工，否则，在建筑荷载的作用下，可能会引起填土的不均匀沉降从而造成拟建物的变形开裂。

3、拟场地内有一层淤泥质粉质粘土分布，其孔隙比较大，压缩性较高，拟建物如以该层作为基础持力层，基础设计时，应根据拟建物的荷载情况、基础形式并结合场地内工程地质条件进行强度与变形验算，必要时，应加大基础尺寸、加强上部结构刚度，以免因地基不均匀沉降给拟建物带来不利影响。

4、拟建场地内①、②层土压缩性较高，建议基础施工前，对其进行处理，否则拟建物建成后，易造成构筑物沉降开裂。

# 9.施工中的注意事项

1、拟建物基槽开挖及地基夯实时，应注意对周边已建建筑做好保护工作。

2、拟建场地内地下管线较多，基础施工前，应对场地内地下管线进行单独测量与处理。

# 10.结论与建议

## 10.1结论

(1)拟建场地未发现不良地质作用和地质灾害，场地稳定，地基稳定。

(2)场地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，拟建场地类别属Ⅲ类，设计特征周期值为0.45s，基本地震动峰值加速度为0.15g, 拟建场地对建筑抗震属不利地段。拟建场地为不液化场地，拟建物设计时可不考虑砂土液化对拟建物造成的不利影响。

(3)拟建场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀性，在非长期浸水具微腐蚀性；场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，土对钢结构的腐蚀性设计无要求。

(4)场地内各岩土层物理力学指标详见第八项“岩土参数的分析与选用”。

(5)拟建场地内未发现岩溶、崩塌、滑坡、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质作用和地质灾害。

## 10.2建议

(1) 建议拟建污水应急池、收集池、闸门等构筑物均采用桩基础，桩型建议采用混凝土预制桩，以③-3层粉质粘土作为桩端持力层。由于拟建场地内持力层起伏较大，桩基设计与施工时，可以采用桩长与桩压力的双重控制。

(2) 地基及基槽经有关人员验收合格后方可进行下道工序施工。

(3) 本报告未说明之处应按现行有关规范规定的条文执行。

# 11.说明

(1)各土层fak值根据静力触探、标准贯入试验、土工试验，并结合经验值和野外鉴定综合分析提供。

(2)各土层岩土参数按《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）有关条文修正及经验选用。

(3)拟建物位置如有移动和尺寸如有改动时，应进行补充勘察，以确保资料的准确性和完整性。

(4)柱状图中的“高程”即“85国家高程”。

(5)拟建基槽开挖后，请及时通知我院派人验槽。