| 疏水阀数据表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位号 |  | / |  |
| 数量 |  | 5 |  |
| 类型 |  | 倒吊桶 |  |
| 规格与密封面 |  | 1” RF |  |
| 压力等级 |  | 300LB |  |
| 设 计 条 件 |  |  |  |
| 设计压力 | MPaG | 3.5 |  |
| 设计温度 | ℃ | 260 |  |
| 操 作 条 件 |  |  |  |
| 介质 |  | 中压蒸汽冷凝水 |  |
| 操作压力 | MPaG | 2.5 |  |
| 操作温度 | ℃ | 225 |  |
| 进口压力 | MPaG | 2.4 |  |
| 出口压力 | MPaG | 0 |  |
| 压差 | MPa | 2.4 |  |
| 疏水阀最大工作压差 | MPa | 2.5 |  |
| 计算流量 | Kg/h |  |  |
| 安全系数 |  | 3 |  |
| 疏水阀流量 | Kg/h |  |  |
| 排水方式 |  | 连续 |  |
| 材 料 |  |  |  |
| 阀体 |  | A105 OR WCB |  |
| 阀芯 |  | 304 |  |
| 疏水阀自带过滤器 |  | 304 |  |
| 试验压力 | MPaG | 按 API 598 |  |
| (水压) |  |  |  |
| P&ID图号 |  |  |  |
| 管线号 |  |  |  |
| 管道等级 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |