## 2
泄爆阀数据表
0
[7 empty] | 版次 | 编 制 | 校 核 | 审 核 | 日 期
项目名称 |  |  | 动力厂煤输送系统及罐区整改项目 |  |  |  | 图号:
装置名称 |  | CHK.
2023-12P19-01/0
设计阶段 |  | REV. | 施工图 |  | 第 1 页 共 1 页
1 | 位号 |  |  |  |  | VT-V114B
2 | 数量 |  |  |  |  | 1
3 | PID 图号 |  |  |  |  | ——
4 | 被保护管道/设备名称 |  |  |  |  | V114B乙酯成品贮槽
5 | 被保护管道/设备材质 |  |  |  |  | 20#
6 | 超压原因 |  |  |  |  | 管道压力过大
7 | 操作条件
8 | 介质名称/组成 |  |  |  |  | 氮气（含乙酯）
9 | 泄放介质相态 |  |  |  |  | 气态
10 | 操作温度 ℃ |  |  |  |  | 40
11 | 操作压力 MPaG （max） |  |  |  |  | 微负压
12 | 设计压力 MPaG |  |  |  |  | 0.1
13 | 泄放温度 ℃ |  |  |  |  | 40
14 | 泄放温度下密度 kg/m3 |  |  |  |  | / | [5 empty] | 直径 | 6700
15 | 分子量 kg/kmol |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 高 | 12780
16 | 介质粘度 |  |  | cp |  | / | [5 empty] | A-润湿面积 | 192.3848 | m2
17 | 绝热指数 （Cp/Cv） |  |  |  |  | / | [5 empty] | F-环境系数 | 1
18 | 压缩系数 Z |  |  |  |  | / | [5 empty] | T-泄放温度 | 20
19 | 最大泄放量 m³/h/台 |  |  |  |  | 15541.7827 | [5 empty] | V=208.2*F*A^0.82 | 15541.7827 | m3/h
20 | 设计泄放压力 MPaG |  |  |  |  | 0.002
21 | 最大背压 MPaG |  |  |  |  | ATM
22 | 是否与安全阀串联 |  |  |  |  | 否
23 | 规格
24 | 供货商
25 | 型号 |  |  |  |  | /
26 | 型式 |  |  |  |  | 法兰式
27 | 泄放阀尺寸 |  |  |  |  | 20寸
28 | 阀体材料 |  |  |  |  | 304
29 | 垫片材料 |  |  |  |  | PTFE
30 | 法兰标准及密封面 |  |  |  |  | HG/T20592-2009 / RF
31 | 进出口压力等级 |  |  |  |  | 150LB
32 | 是否在夹持器设置压力表 |  |  |  |  | ——
33 | 标准
34 | 备注:
35 | 说明：
36
37
38
39