## sheet23-1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  | 转子流量计 |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | VARIABLE AREA FLOWMETER |  |  |  | 图号 DWG. NO.
[6 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | FT-15704
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 粗甲醇
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.4
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 40
最大流量 MAX.FLOW |  |  | 2.5 Nm3/h
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 1.5Nm3/h
最小流量 MIN.FLOW |  |  | 0.6Nm3/h
操作密度 OPER.DENSITY |  |  | 771kg/m3
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s |  |  | 0.45
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0～4 Nm3/h
口径 DIAMETER |  |  | 1"
精度 ACCURACY |  |  | ±1%
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 LINING MATERIAL |  |  | 316L
工艺连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  |  | 法兰连接，垂直安装
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4～20mA
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ANSI B16.5 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1 1/2" RF
螺纹规格 THREAD SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 法兰间距247mm，现场指示表显示瞬时流量
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE