## SIS I-O表-封面
日期DATE | [6 empty] | SIS I/O 表
SIS I/O SHEET
姓名NAME | 编 制 PRPD |  |  | 江苏东普新材料科技有限公司 |  |  | 图 号 | 1969-5-00-IN05-01
DWG. NO.
| 校 核 CHKD |  |  | 5万吨/年氯乙酸项目 |  |  | 阶 段 | 施工图
PHASE
| 审 核 REWD |  |  | 原料罐区 |  |  | 专 业 | 仪表
专业SPEC | [6 empty] | DISP.
| 审 定 APPD | ／ |  | SIS系统 |  |  | 合同号 | MKS19-022(E)-08
CONT. NO.
日期DATE | 目 次
| 页次 Page |  | 图幅 Size | 说明 Description
| 1 |  | A4 | 封面
姓名NAME | 2~3 |  | A4 | SIS I/O 表
专业SPEC
| 0 | [6 empty] | ／ | 2019-XX-XX
| 版次REV. | 说明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PPEPD | 校核 CHKD | 审核 REWD | 审定 APPD | 日期 DATE
本文件为上海建安化工设计有限公司财产，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
This Document is the property of Shanghai IEG Chemical Engineering CO.,LTD.,unauthorized disclosure or duplication to any third party is not permitted.

## SIS I-O表-1
SIS I/O 表 SIS I/O SHEET
图 号 DWG. NO. | 1969-5-00-IN05-01 | [5 empty] | 版 次 REV. |  | 0
仪表位号 TAG NO. | 仪表名称 INSTRUMENT DESCRIPTION | 输入信号 INPUT |  | 输出信号 OUTPUT |  | 信号类型 | 安全栅/ 继电器 |  | 供电 | 备注 REMARKS
|  | AI | DI | AO | DO | SIGNAL TYPE | S.B. | R | POWER SUPPLY
TE-6270 | RE-6201反应器温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6313A | RE-6301A上段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6313B | RE-6301B上段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6342A | RE-6301A中上段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6342B | RE-6301B中上段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6314A | RE-6301A中下段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6314B | RE-6301B中下段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6341A | RE-6301A下段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
TE-6341B | RE-6301B下段温度 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
PT-6225 | RE-6201回流压力 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
PT-6364A | RE-6301A塔顶压力 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
PT-6364B | RE-6301B塔顶压力 | 1 |  |  |  | 4~20mA+HART
LS-5002C | VE-5002A液位开关 |  | 1 |  |  | 干触点 |  |  |  |  | 应该是VE-5003A液位 | 仪表位号应是LT-5003A
LS-5002D | VE-5002B液位开关 |  | 1 |  |  | 干触点 |  |  |  |  | 应该是VE-5003B液位 | 仪表位号应是LT-5003B
LS-5003C | VE-5005A液位开关 |  | 1 |  |  | 干触点 |  |  |  |  | VE-5005A液位 | 仪表位号应是LT-5004A
LS-5003D | VE-5005B液位开关 |  | 1 |  |  | 干触点 |  |  |  |  | VE-5005B液位 | 仪表位号应是LT-5004B
XSV-6203 | 电磁阀 |  |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-6203 | 位置-开 |  | 1 |  |  | 干触点
LSL-6203 | 位置-关 |  | 1 |  |  | 干触点
XSV-6210 | 电磁阀 |  |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-6210 | 位置-开 |  | 1 |  |  | 干触点
LSL-6210 | 位置-关 |  | 1 |  |  | 干触点
XSV-6211 | 电磁阀 |  |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-6211 | 位置-开 |  | 1 |  |  | 干触点
LSL-6211 | 位置-关 |  | 1 |  |  | 干触点
XSV-6301 | 电磁阀 |  |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-6301 | 位置-开 |  | 1 |  |  | 干触点
LSL-6301 | 位置-关 |  | 1 |  |  | 干触点
XSV-5001C | 电磁阀 |  |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-5001C | 位置-开 | 1 | 1 |  |  | 干触点
LSL-5001C | 位置-关 | 1 | 1 |  |  | 干触点
XSV-5001D | 电磁阀 | 1 |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-5001D | 位置-开 | 1 | 1 |  |  | 干触点
LSL-5001D | 位置-关 | 1 | 1 |  |  | 干触点
XSV-5003C | 电磁阀 |  |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-5003C | 位置-开 | 1 | 1 |  |  | 干触点
LSL-5003C | 位置-关 | 1 | 1 |  |  | 干触点
XSV-5003D | 电磁阀 | 1 |  |  | 1 | 湿触点 |  | 1 | 24V.DC
LSH-5003D | 位置-开 | 1 | 1 |  |  | 干触点
LSL-5003D | 位置-关 | 1 | 1 |  |  | 干触点