## SIS 监控数据表-封面
日期DATE | [6 empty] | SIS监控数据表
SIS SUPERVISION DATA SHEET
姓名NAME | 编 制 PRPD |  |  | 江苏东普新材料科技有限公司 |  |  | 图 号 | 1969-5-00-IN06-01
DWG. NO.
| 校 核 CHKD |  |  | 5万吨/年氯乙酸项目 |  |  | 阶 段 | 施工图
PHASE
| 审 核 REWD |  |  | 原料罐区 |  |  | 专 业 | 仪表
专业SPEC | [6 empty] | DISP.
| 审 定 APPD | ／ |  | SIS系统 |  |  | 合同号 | MKS19-022(E)-08
CONT. NO.
日期DATE | 目 次
| 页次 Page |  | 图幅 Size | 说明 Description
| 1 |  | A4 | 封面
姓名NAME | 2~3 |  | A4 | SIS 监控数据表
专业SPEC
| 0 | [6 empty] | ／ | 2019-XX-XX
| 版次REV. | 说明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PPEPD | 校核 CHKD | 审核 REWD | 审定 APPD | 日期 DATE
本文件为上海建安化工设计有限公司财产，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
This Document is the property of Shanghai IEG Chemical Engineering CO.,LTD.,unauthorized disclosure or duplication to any third party is not permitted.

## DCS监控数据表30-600-1
[5 empty] | SIS监控数据表 SIS SUPERVISION DATA SHEET | [12 empty] | 图 号 DWG.NO. | 1969-5-00-IN06-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
仪表位号 TAG. NO. | 用途及仪表名称 SERVICE & INST. NAME | 测量范围 MEAS. RANGE | 工程 单位 ENG. UNIT | DCS地址 DCS ADD. | 输入信号 INPUT |  | 输出信号 OUTPUT |  | 信号类型 | 安全栅 SAFETY BARRI. | 供电 POWER SUPPLY | 报警，连锁设定值 ALARM & INT. SET POINT |  |  | 控制要求 CONTROL REQU. |  |  | 阀故障位置 VALVE FAIL POSITION | 其他要求 MISCOLIENEOUS |  |  |  | PID图号 PID DWG.NO | 备注 REMARK
[5 empty] | AI | DI | AO | DO | SIGNAL TYPE | (√) | I/E | 高高/高 HH/H | 低/低低 L/LL | 偏差 D | 功能/特性 FUNC./PID | 作用 D .OR R.ACT. | 设定值 SP | FO/FC | 信号处理 SIG.CONT | 趋势 TREND | 流量累计 F.TOS. | 报表 REPORT
TE-6270 | RE-6201反应器温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 160 |  |  |  |  | 160 |  | √ | √ |  | √
TE-6313A | RE-6301A上段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
TE-6313B | RE-6301B上段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
TE-6342A | RE-6301A中上段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
TE-6342B | RE-6301B中上段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
TE-6314A | RE-6301A中下段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
TE-6314B | RE-6301B中下段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
TE-6341A | RE-6301A下段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
TE-6341B | RE-6301B下段温度 | -40~300 | ℃ |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 190 |  |  |  |  | 190 |  | √ | √ |  | √
PT-6225 | RE-6201回流压力 | 0-0.8 | Mpa |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 |  | √ | √ |  | √
PT-6364A | RE-6301A塔顶压力 | -0.2~0.8 | Mpa |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  | √ | √ |  | √
PT-6364B | RE-6301B塔顶压力 | -0.2~0.8 | Mpa |  | √ |  |  |  | 4-20mA/HART |  | I | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  | √ | √ |  | √
LS-5002C | VE-5002A液位开关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact |  | I | [7 empty] | √ |  |  | √
LS-5002D | VE-5002B液位开关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact |  | I | [7 empty] | √ |  |  | √
LS-5003C | VE-5005A液位开关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact |  | I | [7 empty] | √ |  |  | √
LS-5003D | VE-5005B液位开关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact |  | I | [7 empty] | √ |  |  | √
XSV-6203 | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-6203 | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-6203 | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
XSV-6210 | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-6210 | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-6210 | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
XSV-6211 | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-6211 | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-6211 | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
XSV-6301 | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-6301 | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-6301 | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
XSV-5001C | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-5001C | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-5001C | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
XSV-5001D | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-5001D | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-5001D | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
XSV-5003C | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-5003C | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-5003C | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
XSV-5003D | 电磁阀 | [6 empty] | √ | Wet Contact |  | E |  |  |  |  | D |  | FC | √ |  |  | √
LSH-5003D | 位置-开 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √
LSL-5003D | 位置-关 |  |  |  |  | √ |  |  | Dry Contact | [9 empty] | √ |  |  | √

## Sheet1
1 | TE-6270 | RE-6201反应器温度
1
2 | TE-6313A | RE-6301A上段温度
2
3 | TE-6313B | RE-6301B上段温度
3
4 | TE-6342A | RE-6301A中上段温度
4
5 | TE-6342B | RE-6301B中上段温度
5
6 | TE-6314A | RE-6301A中下段温度
6
7 | TE-6314B | RE-6301B中下段温度
7
8 | TE-6341A | RE-6301A下段温度
8
9 | TE-6341B | RE-6301B下段温度
9
10 | PT-6225 | RE-6201回流压力
10
11 | PT-6364A | RE-6301A塔顶压力
11
12 | PT-6364B | RE-6301B塔顶压力
12
13 | LS-5002C | VE-5002A液位开关
13
14 | LS-5002D | VE-5002B液位开关
14
15 | LS-5003C | VE-5005A液位开关
15
16 | LS-5003D | VE-5005B液位开关
16
17 | XSV-6203 | 电磁阀
17
18 | LSH-6203 | 位置-开
18
19 | LSL-6203 | 位置-关
19
20 | XSV-6210 | 电磁阀
20
21 | LSH-6210 | 位置-开
21
22 | LSL-6210 | 位置-关
22
23 | XSV-6211 | 电磁阀
23
24 | LSH-6211 | 位置-开
24
25 | LSL-6211 | 位置-关
25
26 | XSV-6301 | 电磁阀
26
27 | LSH-6301 | 位置-开
27
28 | LSL-6301 | 位置-关
28
29 | XSV-5001C | 电磁阀
29
30 | LSH-5001C | 位置-开
30
31 | LSL-5001C | 位置-关
31
32 | XSV-5001D | 电磁阀
32
33 | LSH-5001D | 位置-开
33
34 | LSL-5001D | 位置-关
34
35 | XSV-5003C | 电磁阀
35
36 | LSH-5003C | 位置-开
36
37 | LSL-5003C | 位置-关
37
38 | XSV-5003D | 电磁阀
38
39 | LSH-5003D | 位置-开
39
40 | LSL-5003D | 位置-关
40