## 一体化温度变送器数据表-封面
日期DATE | [5 empty] | 仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
姓名NAME | 编 制 PRPD |  | 江苏东普新材料科技有限公司 |  |  | 图 号 | 1969-5-00-IN04-01
DWG. NO.
| 校 核 CHKD |  | 5万吨/年氯乙酸项目 |  |  | 阶 段 | 施工图
PHASE
| 审 核 REWD |  | 原料罐区 |  |  | 专 业 | 仪表
专业SPEC | [5 empty] | DISP.
| 审 定 APPD | ／ | SIS系统 |  |  | 合同号 | MKS19-022(E)-08
CONT. NO.
日期DATE
姓名NAME
专业SPEC
一体化温度变送器数据表
INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER DATA SHEET
| 0 | [5 empty] | ／ | 2019-XX-XX
| 版次REV. | 说明 DESCRIPTION |  | 编制 PPEPD | 校核 CHKD | 审核 REWD | 审定 APPD | 日期 DATE
本文件为上海建安化工设计有限公司财产，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
This Document is the property of Shanghai IEG Chemical Engineering CO.,LTD.,unauthorized disclosure or duplication to any third party is not permitted.

## 一体化温度变送器数据表-1
仪表数据表 INSTRUMENGT DATA SHEET
图 号 DWG.NO. |  | 1969-5-00-IN04-01 | [9 empty] | 版 次 REV. |  |  | 0
仪表数据表索引 INSTRUMENT DATA SHEET INDEX
序号 No. | 说明/位号 Ex./Tag NO. | 版次 Revision | [5 empty] | 页号 Page No. | 备注 Rem. | 序号 No. | 说明/位号 Ex./Tag NO. |  | 版次 Revision | [5 empty] | 页号 Page No. | 备注 Rem.
|  | A | B | 00 | 01 | 02 | 03 | [5 empty] | A | B | 00 | 01 | 02 | 03
1 | 封面 |  |  | × |  |  |  | 1 |  | 31
2 | 索引 |  |  | × |  |  |  | 2 |  | 32
3 | 数据表 |  |  | × |  |  |  | 3 |  | 33
4 | 附表 |  |  | × |  |  |  | 4 |  | 34
5 | 60TT-0501 |  |  | × |  |  |  | 4 |  | 35
6 | 60TT-0502 |  |  | × |  |  |  | 4 |  | 36
7 | [9 empty] | 37
8 | [9 empty] | 38
9 | [9 empty] | 39
10 | [9 empty] | 40
11 | [9 empty] | 41
12 | [9 empty] | 42
13 | [9 empty] | 43
14 | [9 empty] | 44
15 | [9 empty] | 45
16 | [9 empty] | 46
17 | [9 empty] | 47
18 | [9 empty] | 48
19 | [9 empty] | 49
20 | [9 empty] | 50
21 | [9 empty] | 51
22 | [9 empty] | 52
23 | [9 empty] | 53
24 | [9 empty] | 54
25 | [9 empty] | 55
26 | [9 empty] | 56
27 | [9 empty] | 57
28 | [9 empty] | 58
29 | [9 empty] | 59
30 | [9 empty] | 60

## 一体化温度变送器数据表-2
仪表数据表 INSTRUMENGT DATA SHEET
图 号 DWG.NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  | 版 次 REV. | 0
一体化温度变送器数据表 INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  |  | 见附表
| 2 | 用途 Service |  |  | 见附表 | 见附表
| 3 | P&ID号 P&ID Number |  |  | 见附表 | 见附表
| 4 | 管道编号/设备编号 Line Number / Equipment Number |  |  | 见附表 | 见附表
5
| 6 | 环境温度 Ambient Temperature ℃
| 7 | 危险区域等级 Area Classification |  |  | - | -
操作条件 PROCESS DATA | 8 | 工艺介质 Process Fluid |  | 介质状态 Fluid State | 见附表 | 见附表
| 9 | 操作压力 Oper. Pressure MPa (G) Min./Nor./Max. |  |  | 见附表 | 见附表
| 10 | 操作温度 Oper. Temperature ℃ Min./Nor./Max. |  |  | 见附表 | 见附表
11
| 12 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  | 见附表 | 0.1
| 13 | 设计温度 Design Temperature ℃ |  |  | 见附表 | 1200
测量元件规格 THERMO ELE.SPEC. | 14 | 型号 Model
| 15 | 分度号 Mark Graduation |  |  | Pt100 | Pt100
| 16 | 精度 Accuracy |  |  | A | B
| 17 | 测量元件数量 Thermo Element Quantify |  |  | 1 | 1
| 18 | 结构形式 Construction Style |  |  | 铠装 | 铠装
| 19 | 保护管材料 Stem Mater. |  | 外径 Stem DiameterOD)(mm) | 316 | Φ6
| 20 | 螺纹规格 Thread Size |  |  | 1/2"NPT(M)
| 21 |  |  |  |  | 1/2"NPT(M)
套管规格 THERMMOWELL SPEC | 22 | 型号 Model
| 23 | 结构形式 Construction Style |  |  | 锥形钻孔套管 | 锥形钻孔套管
| 24 | 套管内径/外径 Well Diameter(ID)/(OD)(mm) |  |  | Φ20/Φ30 | Φ20/Φ30
| 25 | 套管材料 Well Material |  |  | 见附表 | 见附表
| 26 | 插入深度 Insertion Length(mm) |  |  | 见附表 | 见附表
| 27 | 元件连接尺寸 Element Connecting Sizing |  |  | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F)
| 28 | 安装固定方式 Mounting Style |  |  | 法兰连接 | 法兰连接
| 29 | 螺纹规格 Thread Size
| 30 | 法兰标准及等级 Flange Standard & Rating |  |  | HG/T20592(B)-2009 PN16 | HG20615-2009 150LB
| 31 | 法兰尺寸及密封面 Flange Size & Facing |  |  | DN40 RF | DN40 RF
32
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 33 | 型号 Model
| 34 | 类型 Type |  |  | 一体化温度变送器 | 一体化温度变送器
| 35 | 测量范围 Measurement Range℃ |  |  | 见附表 | 见附表
| 36 | 测量元件类型 Thermo Element Style |  |  | 热电阻 Pt100 | 热电阻 Pt100
| 37 | 精度 Accuracy |  |  | 0.5 | 0.5
| 38 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply | 4～20mA DC/HART | 24VDC
| 39 | 输出指示表 Output Indicator |  |  | - | -
| 40 | 电气接口尺寸 Electric Connection Size |  |  | 1/2"NPT | M20×1.5(F)
| 41 | 接线盒材料 Terminal Box Material |  |  | 制造厂标准 | 制造厂标准
| 42 | 防护等级 Protection Class |  |  | IP65 | IP65
| 43 | 防爆认证 Explosion-proof Certification |  |  | - | -
| 44 | 断路保护输出 Breaking Protection Output
45
其他 OTHERS | 46 | 安全等级 Safety Integrity Level(SIL) |  |  | SIL1
| 47 | 认证 Approval
| 48 | 制造商 Manufacturer

## 一体化温度变送器数据表-3
[6 empty] | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  | 图 号DWG.NO. | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次REV. | 0
一体化温度变送器数据表（附表）INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER DATA SHEET-LIST
概况 General | [5 empty] | 操作条件 Process Data | [5 empty] | 测量范围 MEAS. RANGE ℃ | 套管 Thermowell |  | 备注 Rem.
序号 Ser No. | 仪表位号 Tag Number | 用途 Service | P&ID号 P&ID Number | 管道编号 设备位号 Line/ Equipment | 管道规格 Pipe Spec. | 工艺介质/状态 Fluid/State G-气体 L－液体 V－蒸汽 | 压力Press. 最小/正常/最大 Min./Nor./Max. Mpa(G) | 温度Temp. 最小/正常/最大 Min./Nor./Max. ℃ | 设计 Design |  | 最大流速 Max. Velocity m/s |  | 材质 Well Mater. | 插入深度 Insertion Length（mm）
[9 empty] | 压力 Press. Mpa(G) | 温度 Temp. ℃
1 | TE-6270 | RE-6201反应器温度 | 01-PS03-01 | RE-6201 | - | 液氯、醋酸、氯乙酸、醋酐、盐酸 | 0.4 | 140 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400 | -
2 | TE-6313A | RE-6301A上段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301A | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400 | -
3 | TE-6313B | RE-6301B上段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301B | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400
4 | TE-6342A | RE-6301A中上段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301A | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400
5 | TE-6342B | RE-6301B中上段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301B | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400
6 | TE-6314A | RE-6301A中下段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301A | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400
7 | TE-6314B | RE-6301B中下段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301B | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400
8 | TE-6341A | RE-6301A下段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301A | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400
9 | TE-6341B | RE-6301B下段温度 | 01-PS03-03 | RE-6301B | - | 氯乙酸、二氯乙酸、氢气 | -0.1~0.4 | 160 | -0.1~0.6 | -20~200 | - | -40~300 | 304+RPTFE | 400
10
11
12
13
14
15 | 备注 Notes：