## 切断阀数据表-封面
日期DATE | [5 empty] | 仪表数据表 |  |  | 8
INSTRUMENT DATA SHEET
姓名NAME | 编 制 PRPD |  | 江苏东普新材料科技有限公司 |  |  | 图 号 | 1969-5-00-IN04-01
DWG. NO.
| 校 核 CHKD |  | 5万吨/年氯乙酸项目 |  |  | 阶 段 | 施工图
PHASE
| 审 核 REWD |  | 原料罐区 |  |  | 专 业 | 仪表
专业SPEC | [5 empty] | DISP.
| 审 定 APPD | ／ | SIS系统 |  |  | 合同号 | MKS19-022(E)-08
CONT. NO.
日期DATE
姓名NAME
专业SPEC
切断阀数据表
ON-OFF VALVE DATA SHEET
| 0 | [5 empty] | ／ | 2019-XX-XX
| 版次REV. | 说明 DESCRIPTION |  | 编制 PPEPD | 校核 CHKD | 审核 REWD | 审定 APPD | 日期 DATE
本文件为上海建安化工设计有限公司财产，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
This Document is the property of Shanghai IEG Chemical Engineering CO.,LTD.,unauthorized disclosure or duplication to any third party is not permitted.
Creat sheet

## 切断阀数据表-1 (hidden)
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  | 1969-5-00-IN04-01 | [9 empty] | 版 次 REV. |  | 0
仪表数据表索引 INSTRUMENT DATA SHEET INDEX
序号 No. | 说明/位号 Ex./Tag NO. | 版次 Revision | [5 empty] | 页号 Page No. | 备注 Rem. | 序号 No. | 说明/位号 Ex./Tag NO. |  | 版次 Revision | [5 empty] | 页号 Page No. | 备注 Rem.
|  | A | B | 00 | 01 | 02 | 03 | [5 empty] | A | B | 00 | 01 | 02 | 03
1 | 封面 |  |  | × |  |  |  | 1 |  | 31
2 | 索引 |  |  | × |  |  |  | 2 |  | 32
3 | 数据表 |  |  | × |  |  |  | 3 |  | 33
4 | XV-6203 |  |  | × |  |  |  | 3 |  | 34
5 | XV-6210 |  |  | × |  |  |  | 4 |  | 35
6 | XV-6211 |  |  | × |  |  |  | 5 |  | 36
7 | XV-6301 |  |  | × |  |  |  | 6 |  | 37
8 | XV-5001C |  |  | × |  |  |  | 7 |  | 38
9 | XV-5001D |  |  | × |  |  |  | 8 |  | 39
10 | XV-5003C |  |  | × |  |  |  | 9 |  | 40
11 | XV-5003D |  |  | × |  |  |  | 10 |  | 41
12 | [9 empty] | 42
13 | [9 empty] | 43
14 | [9 empty] | 44
15 | [9 empty] | 45
16 | [9 empty] | 46
17 | [9 empty] | 47
18 | [9 empty] | 48
19 | [9 empty] | 49
20 | [9 empty] | 50
21 | [9 empty] | 51
22 | [9 empty] | 52
23 | [9 empty] | 53
24 | [9 empty] | 54
25 | [9 empty] | 55
26 | [9 empty] | 56
27 | [9 empty] | 57
28 | [9 empty] | 58
29 | [9 empty] | 59
30 | [9 empty] | 60

## 切断阀数据表-2 (hidden)
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | 602-HV-0801 | PR1/201
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | 602-F-201主燃料气管 | 250-FG-620101-2MA1
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | 273/260 | C.S
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 重整生成油 | 液体
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.4 | 60
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 | 3990 | 0.857
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 2731
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight | 1630 | 2
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont.
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s |  | 0.01216
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 浮动球阀
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | 250 | 250
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | A216-WCB
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | 300LB | 230℃
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | ANSI B16.5 / CL300 / DN250 / RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FO | 标准型/A216-WCB | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | 完全切断无泄漏
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式双作用
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FO | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | PRF504 | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | EXdIICT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | ExiaⅡCT6 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | 602-HSV-0801 | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-602-HV-0801/LSL-602-HV-0801
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler )
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval
48
| 49 | 制造商 Manufacturer |  |  |  |  | 无锡KOSO
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## Sheet1 (hidden)
位号 Tag Number | 用途 Service | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm | 环境温度 Ambient Temperature ℃ | 介质名称 Fluid | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) | 设计压力 Design Pressure MPa(G) | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa | 流量最大Max | 流量正常Nor | 流量最小Min | 允许噪声 Allowable Noise dBA | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S | 切断阀类型 Valve Type | 公称通径 Body Size | 阀体材质 Body Material | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material | 填料材质 Packing Material | 压力等级 Pressure Rating | 阀门连接型式和标准(入口 In / 出口 Out) | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close | 泄漏等级 Leakage Class | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) | 输入信号全开/全关 | 执行机构方位 Actuator Orientation | 全行程时间 Full Stroke Time sec. | 保证供气所需气罐容积 m3 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power | 动作频度 Action Frequency | 防护等级 Enclosure Protection | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model | 压力表 F.R.Gauge | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type | 阀位开关型号 Limit Switch Model | 阀位开关位置 Limit Switch Position | 电磁阀位号 S.V. Tag Number | 阀位开关位号(开/关） | 电气接口 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） | 安全等级 | 制造商 | 流程图号 P&ID Number | 管道编号 Pipe Number | 管道材质 Pipe Material | 危险区域等级 Area Class. | 介质状态 State | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 设计温度 Design Temp. ℃ | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 分子量 Mol. Weight | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s | 阀门型号 Valve Model | 阀芯通径 Port Size | 阀座材质 Seat Material | 阀芯材质 Trim Material | 密封形式 | 填料型式 Packing Type | 过程温度 Process Temp. | 流向 Flow Direction | 上阀盖型式 Bonnet Type | 阀芯型式 Trim Type | 防静电结构 Anti-Static | 执行机构型号 Model | 故障状态 Fail Position | 气动接头 Pneumatic Conn. | 手轮型式 Handwheel T. | 驱动电源 Drive Power | 电气接口 Electric Conn. | 防爆等级 Explosion Proof | 气源压力 Air Supply kPa | 气源接头 Air Supply Conn. | 电磁阀防爆等级 Explosion Proof | 供电电源 Power Supply | 阀位开关防爆等级 Explosion Proof | 开关类型 Switch Type | 阀门定位器 Poitioner | 认证 Approval
XV-6203 | 液氯进界区切断阀 | DN50 |  | 液氯 | 0.9 |  | 0.9 | 5 | 3.6 |  | 85 |  | 球阀 | DN50 | 316L+RPTFE | 316L+RPTFE | 316L | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN50/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-6203 | LSH-6203/LSL-6203 | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 01-PS03-01 | CL-6201 | 16MnDG |  | 液 | -18 |  | 1400 |  |  |  |  | * | DN50 | RPTFE | 316L S.S.+RPTFE | 软密封 | * |  | 流开 | 标准型/316L | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无
XV-6210 | 急冷水进料切断阀 | DN80 |  | 冷冻盐水 | 0.5 |  | 0.5 |  | 27 |  | 85 |  | 球阀 | DN80 | C.S. | C.S. | 304 | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-6210 | LSH-6210/LSL-6210 | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 01-PS03-01 | YWS-6210 | 20# |  | 液 | -15 |  | 1253 |  |  |  |  | * | DN80 | RPTFE | C.S. | 软密封 | * |  | 流开 | 标准型/A216-WCB | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无
XV-6211 | 回水切断阀 | DN80 |  | 冷冻盐水 | 0.5 |  | 0.5 |  | 27 |  | 85 |  | 球阀 | DN80 | C.S. | C.S. | 304 | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-6211 | LSH-6211/LSL-6211 | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 01-PS03-01 | YWR-6202 | 20# |  | 液 | -15 |  | 1253 |  |  |  |  | * | DN80 | RPTFE | C.S. | 软密封 | * |  | 流开 | 标准型/A216-WCB | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无
XV-6301 | 氢气进界区切断阀 | DN50 |  | 氢气 | 0.45 |  | 0.45 | 448 | 224 |  | 85 |  | 球阀 | DN50 | 316L | 316L | 316L | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN50/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-6301 | LSH-6301/LSL-6301 | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 01-PS03-03 | H2-6301 | 316L |  | 气 | 30 |  | 0.089 |  |  |  |  | * | DN50 | RPTFE | 316L S.S.+RPTFE |  | * |  | 流开 | 标准型/316L | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无
XV-5001C | VE-5003A进口切断 | DN150 |  | 醋酸 | 0.3 |  | 0.3 |  | 8 |  | 85 |  | 球阀 | DN150 | 316L | 316L | 316L | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN150/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-5001C | LSH-5001C/LSL-5001C | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 05-PS01-02 | AAC-5003 | 316L |  | 液 | 40 |  | 1050 |  |  |  |  | * | DN150 | RPTFE | 316L S.S.+RPTFE |  | * |  | 流开 | 标准型/316L | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无
XV-5001D | VE-5003B进口切断 | DN150 |  | 醋酸 | 0.3 |  | 0.3 |  | 8 |  | 85 |  | 球阀 | DN150 | 316L | 316L | 316L | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN150/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-5001D | LSH-5001D/LSL-5001D | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 05-PS01-02 | AAC-5004 | 316L |  | 液 | 40 |  | 1050 |  |  |  |  | * | DN150 | RPTFE | 316L S.S.+RPTFE |  | * |  | 流开 | 标准型/316L | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无
XV-5003C | VE-5005A进口切断 | DN80 |  | 醋酐 | 0.3 |  | 0.3 |  | 8 |  | 85 |  | 球阀 | DN80 | 316L | 316L | 316L | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-5003C | LSH-5003C/LSL-5003C | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 05-PS01-03 | AAN-5003 | 316L |  | 液 | 40 |  | 1080 |  |  |  |  | * | DN80 | RPTFE | 316L S.S.+RPTFE |  | * |  | 流开 | 标准型/316L | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无
XV-5003D | VE-5005B进口切断 | DN80 |  | 醋酐 | 0.3 |  | 0.3 |  | 8 |  | 85 |  | 球阀 | DN80 | 316L | 316L | 316L | RPTFE | PN16 | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF |  | FC | CLASS VI |  | 气动活塞式单作用 |  | 400KPa |  |  | 4 秒 |  |  |  | IP65 | * | 不锈钢外壳 | * | 二位三通 | * | Open/Close | XSV-5003D | LSH-5003D/LSL-5003D | 1/2"NPT(2) | 带 | SIL1 |  | 05-PS01-03 | AAN-5004 | 316L |  | 液 | 40 |  | 1080 |  |  |  |  | * | DN80 | RPTFE | 316L S.S.+RPTFE |  | * |  | 流开 | 标准型/316L | 阀笼导向 |  | * | FC | RC1/4"-Φ8 | 侧置 |  |  |  | 500~700KPa | RC1/4"-Φ8 | EXdII CT4 | 24VDC 低功耗 | EXdII CT4 | SPDT | 无

## XV-6203
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-6203 | 01-PS03-01
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | 液氯进界区切断阀 | CL-6201
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN50 | 16MnDG
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 液氯 | 液
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.9 | -18
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.9
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 | 5 | 1400
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 3.6
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN50 | DN50
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | 316L+RPTFE | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | 316L+RPTFE | 316L S.S.+RPTFE
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 316L | 软密封
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN50/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/316L | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-6203 | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-6203/LSL-6203
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## XV-6210
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-6210 | 01-PS03-01
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | 急冷水进料切断阀 | YWS-6210
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN80 | 20#
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 冷冻盐水 | 液
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.5 | -15
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.5
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 |  | 1253
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 27
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN80 | DN80
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | C.S. | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | C.S. | C.S.
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 304 | 软密封
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/A216-WCB | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-6210 | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-6210/LSL-6210
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## XV-6211
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-6211 | 01-PS03-01
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | 回水切断阀 | YWR-6202
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN80 | 20#
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 冷冻盐水 | 液
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.5 | -15
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.5
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 |  | 1253
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 27
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN80 | DN80
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | C.S. | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | C.S. | C.S.
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 304 | 软密封
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/A216-WCB | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-6211 | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-6211/LSL-6211
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## XV-6301
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-6301 | 01-PS03-03
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | 氢气进界区切断阀 | H2-6301
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN50 | 316L
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 氢气 | 气
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.45 | 30
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.45
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 | 448 | 0.089
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 224
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN50 | DN50
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | 316L | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | 316L | 316L S.S.+RPTFE
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 316L
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN50/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/316L | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-6301 | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-6301/LSL-6301
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## XV-5001C
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-5001C | 05-PS01-02
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | VE-5003A进口切断 | AAC-5003
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN150 | 316L
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 醋酸 | 液
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.3 | 40
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.3
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 |  | 1050
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 8
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN150 | DN150
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | 316L | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | 316L | 316L S.S.+RPTFE
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 316L
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN150/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/316L | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-5001C | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-5001C/LSL-5001C
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## XV-5001D
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-5001D | 05-PS01-02
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | VE-5003B进口切断 | AAC-5004
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN150 | 316L
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 醋酸 | 液
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.3 | 40
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.3
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 |  | 1050
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 8
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN100 | DN100
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | 316L | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | 316L | 316L S.S.+RPTFE
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 316L
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN150/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/316L | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-5001D | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-5001D/LSL-5001D
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## XV-5003C
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-5003C | 05-PS01-03
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | VE-5005A进口切断 | AAN-5003
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN80 | 316L
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 醋酐 | 液
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.3 | 40
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.3
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 |  | 1080
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 8
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN100 | DN100
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | 316L | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | 316L | 316L S.S.+RPTFE
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 316L
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/316L | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-5003C | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-5003C/LSL-5003C
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51

## XV-5003D
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG. NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  |  |  | 版 次 REV. | 0
切断阀数据表 ON-OFF VALVE DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 位号 Tag Number |  | 流程图号 P&ID Number | XV-5003D | 05-PS01-03
| 2 | 用途 Service |  |  |  | 管道编号 Pipe Number | VE-5005B进口切断 | AAN-5004
| 3 | [5 empty] | 602-F-201主燃料气管
| 4 | 管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm |  |  |  | 管道材质 Pipe Material | DN80 | 316L
| 5 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 危险区域等级 Area Class.
操作条件 PROCESS DATA | 6 | 介质名称 Fluid |  |  |  | 介质状态 State | 醋酐 | 液
| 7 | 操作压力 Operation Pressure MPa(G) |  |  |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ | 0.3 | 40
| 8 | 设计压力 Design Pressure MPa(G) |  |  |  | 设计温度 Design Temp. ℃
| 9 | 最大关闭差压 Max. Shut-Off Diff. Press. Mpa |  |  |  |  | 0.3
| 10 | 流量 Flow Rate |  | m3/h 液体 Liquid | 最大Max | 操作密度 Oper.Den. kg/m3 |  | 1080
| 11 |  |  | kg/h 蒸汽 Steam | 正常Nor | 标准密度 Std. Den. kg/Nm3 | 8
| 12 |  |  | Nm3/h 气体 Gas | 最小Min | 分子量 Mol. Weight
| 13 | 允许噪声 Allowable Noise dBA |  |  |  | 固体物含量 Solid Mass Cont. | 85
| 14 | 运动粘度 Kin Viscosity mm2/S |  |  |  | 动力粘度 Dy. Visc. mPa.s
阀体与阀内件规格 BODY & TTIM SPECIFICATION | 15 | 切断阀类型 Valve Type |  |  |  | 阀门型号 Valve Model | 球阀 | *
| 16 | 公称通径 Body Size |  |  |  | 阀芯通径 Port Size | DN100 | DN100
| 17 | 阀体材质 Body Material |  |  |  | 阀座材质 Seat Material | 316L | RPTFE
| 18 | 阀栓/球/隔膜材质 Plug/Ball/Disk Material |  |  |  | 阀芯材质 Trim Material | 316L | 316L S.S.+RPTFE
| 19 | 阀笼/导向材质 Cage/Guide Material |  |  |  | 密封类型 Seat Seal Type | 316L
| 20 | 填料材质 Packing Material |  |  |  | 填料型式 Packing Type | RPTFE | *
| 21 | 压力等级 Pressure Rating |  |  |  | 过程温度 Process Temp. | PN16
| 22 | 阀门连接型式和标准 End Connect Type & Standard (入口 In / 出口 Out) |  |  |  |  | FALANGE HG/T 20592-2009(B) PN16/DN80/RF
| 23 | 球体泄压孔 Ball Cavity Pressure Relief |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 流开
| 24 | 阀门联锁状态 Trip to Open / Close |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type | FC | 标准型/316L | 标准型/A216-WCB
| 25 | 泄漏等级 Leakage Class |  |  |  | 阀芯型式 Trim Type | CLASS VI | 阀笼导向
| 26 | 散热片/延伸杆 Cooling Fin / Extention |  |  |  | 防静电结构 Anti-Static
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION | 27 | 执行机构类型(电动/气动) Actuator (E./P.) Type |  |  |  | 执行机构型号 Model | 气动活塞式单作用 | *
| 28 | 执行机构规格 Actuator Size / Capacity |  |  |  | 故障状态 Fail Position |  | FC | FO
| 29 | 气源压力 Air Supp.Press. MPa(G) |  |  |  | 气动接头 Pneumatic Conn. | 400KPa | RC1/4"-Φ8
| 30 | 输入信号全开/全关 Input Signal Open / Close
| 31 | 执行机构方位 Actuator Orientation |  |  |  | 手轮型式 Handwheel T. |  | 侧置 | 侧置
| 32 | 全行程时间 Full Stroke Time sec. |  |  |  |  | 4 秒
| 33 | 保证供气所需气罐容积 Volume Tank Capacity to Ensure Air Supply m3
| 34 | 执行机构控制电源 Actuator Control Power |  |  |  | 驱动电源 Drive Power
| 35 | 动作频度 Action Frequency |  |  |  | 电气接口 Electric Conn.
| 36 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65
附件 ACCESSORIES | 37 | 过滤器减压阀型号 Filter-Regulator Model |  |  |  | 气源压力 Air Supply kPa | * | 500~700KPa | 500~700KPa
| 38 | 压力表 F.R.Gauge |  |  |  | 气源接头 Air Supply Conn. | 不锈钢外壳 | RC1/4"-Φ8 | RC1/4"-Φ8
| 39 | 电磁阀型号 Solenoid Valve Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | EXdIICT4
| 40 | 电磁阀形式 Solenoid Valve Type |  |  |  | 供电电源 Power Supply | 二位三通 | 24VDC 低功耗 | 24VDC 低功耗
| 41 | 阀位开关型号 Limit Switch Model |  |  |  | 防爆等级 Explosion Proof | * | EXdII CT4 | ExiaⅡCT6
| 42 | 阀位开关位置 Limit Switch Position |  |  |  | 开关类型 Switch Type | Open/Close | SPDT | SPDT
| 43 | 电磁阀位号 S.V. Tag Number |  |  |  | 阀门定位器 Poitioner | XSV-5003D | 无 | 无
| 44 | 阀位开关位号(开/关） Limit Switch Tag Number (Open/Close) |  |  |  |  | LSH-5003D/LSL-5003D
| 45 | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(2)
| 46 | 三联件（减压阀,过滤器,油雾器） Air Triplet ( Regulator,Filter & Oiler ) |  |  |  |  | 带
其他要求 OTHERS | 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL*) |  |  |  | 认证 Approval | SIL1
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 50 | 不锈钢铭牌和校验报告
51