## 压力变送器数据表-封面
日期DATE |  |  |  |  | 仪表数据表 |  |  | 3 | 1 | 1
INSTRUMENT DATA SHEET
姓名NAME | 编 制 PRPD | 江苏东普新材料科技有限公司 |  |  | 图 号 | 1969-5-00-IN04-01
DWG. NO.
| 校 核 CHKD | 5万吨/年氯乙酸项目 |  |  | 阶 段 | 施工图
PHASE
| 审 核 REWD | 原料罐区 |  |  | 专 业 | 仪表
专业SPEC |  |  |  |  | DISP.
| 审 定 APPD | SIS系统 |  |  | 合同号 | MKS19-022(E)-08
CONT. NO.
日期DATE
姓名NAME
专业SPEC
压力变送器数据表
PRESSURE TRANSMITTER DATA SHEET
| 0 |  |  |  |  | ／ | 2019-XX-XX
| 版次REV. |  | 编制 PPEPD | 校核 CHKD | 审核 REWD | 审定 APPD | 日期 DATE
本文件为上海建安化工设计有限公司财产，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
This Document is the property of Shanghai IEG Chemical Engineering CO.,LTD.,unauthorized disclosure or duplication to any third party is not permitted.
Creat sheet

## 压力变送器数据表-1
仪表数据表 INSTRUMENGT DATA SHEET
图 号 DWG.NO. |  | 1969-5-00-IN04-01 | [9 empty] | 版 次 REV. |  |  | 0
仪表数据表索引 INSTRUMENT DATA SHEET INDEX
序号 No. | 说明/位号 Ex./Tag NO. | 版次 Revision | [5 empty] | 页号 Page No. | 备注 Rem. | 序号 No. | 说明/位号 Ex./Tag NO. |  | 版次 Revision | [5 empty] | 页号 Page No. | 备注 Rem.
|  | A | B | 00 | 01 | 02 | 03 | [5 empty] | A | B | 00 | 01 | 02 | 03
1 | 封面 |  |  | × |  |  |  | 1 |  | 31
2 | 索引 |  |  | × |  |  |  | 2 |  | 32
3 | 数据表 |  |  | × |  |  |  | 3 |  | 33
4 | PT-6225 |  |  | × |  |  |  | 3 |  | 34
5 | PT-6364A |  |  | × |  |  |  | 3 |  | 35
6 | PT-6364B |  |  | × |  |  |  | 3 |  | 36
7 | [9 empty] | 37
8 | [9 empty] | 38
9 | [9 empty] | 39
10 | [9 empty] | 40
11 | [9 empty] | 41
12 | [9 empty] | 42
13 | [9 empty] | 43
14 | [9 empty] | 44
15 | [9 empty] | 45
16 | [9 empty] | 46
17 | [9 empty] | 47
18 | [9 empty] | 48
19 | [9 empty] | 49
20 | [9 empty] | 50
21 | [9 empty] | 51
22 | [9 empty] | 52
23 | [9 empty] | 53
24 | [9 empty] | 54
25 | [9 empty] | 55
26 | [9 empty] | 56
27 | [9 empty] | 57
28 | [9 empty] | 58
29 | [9 empty] | 59
30 | [9 empty] | 60

## 压力变送器数据表-2 (hidden)
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG.NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  | 版 次 REV. | 0
压力变送器数据表 PRESSURE TRANSMITTER DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | 232PT0001
| 2 | 用途 Service |  | 循环回水
3
| 4 | P&ID号 P&ID Number |  | T09033-44-232
| 5 | 管道编号/设备编号 Line No./Equipment No. |  | 0093-2000-B2RF1
|  | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  | -36℃~39.2℃
| 7 | 危险区域等级 Area Classification
操作条件 PROCESS DATA | 8 | 工艺介质 Process Fluid |  | 循环回水
| 9 | 介质状态 Fluid State |  | 液体
| 10 | 正常操作温度 Nor.Oper.Temp.℃ |  | 40
| 11 | 最大操作温度 Max.Oper.Temp.℃
| 12 | 正常操作压力 Nor.Oper.Press.Mpa(G) |  | 0.25
| 13 | 最大操作压力 Max.Oper.Press.Mpa(G) |  | 0.43
| 14 | 最大流量下密度 Density @flow cond.(max.)kg/m3 |  | 992
15
| 16 | 设计温度 Design Temperature ℃
| 17 | 设计压力 Design Pressure Mpa(G)
压力变送器规格 PRESSURE TRANSMITTER SPECIFICATION | 18 | 变送器类型(表压/绝压) Trans.Type(Gauge/Absolute) |  | 表压
| 19 | 型号 Model
| 20 | 测量范围 Measurement Range kPa
| 21 | 精度 Accuracy |  | 0.2
| 22 | 输出信号 Output Signal |  | 4~20mA DC/HART
| 23 | 本体材质 Body Material |  | 304SS
| 24 | 测量元件材质 Measuring Element Material |  | 316L
| 25 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Material |  | 316L
| 26 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Material |  | 制造厂家标准
| 27 | 电气接口尺寸 Electric Connection Size |  | 1/2"NPT(F)
| 28 | 终端接头规格 End Connection Size |  | 1/2"NPT(F)
| 29 | 防护等级 Protection Class |  | IP65
| 30 | 防爆认证 Explosion-proof Certification |  | -
| 31 | 断路保护输出 Breaking Protection Output
密封膜片 SEALING DIAPHRAGM | 32 | 密封膜片类型 Seal Element Type
| 33 | 密封膜片材质 Diaphragm Material
| 34 | 毛细管材料 Capillary Material
| 35 | 毛细管长度 Capillary Length
| 36 | 毛细管填充介质及密度 Capillary Fill Fluid/Density
| 37 | 法兰标准及等级 Flange Standard & Rating
| 38 | 法兰尺寸及密封面 Flange Size & Facing
| 39 | 法兰材质 Flange Material
| 40 | 螺纹标准和尺寸 Thread Standard & Size
附件 ACCESS. | 41 | 输出指示表类型 Output Indicator |  | 数字表头
| 42 | 一体化阀组/材质2 Valve Manifold/Material
| 43 | 安装形式 Installation Type |  | 2"管装支架
44
其他要求 OTHERS | 45 | 安全等级 Safety Integrity Level(SIL)
| 46 | 认证 Approval
47
| 48 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 49 | 不锈刚铭牌和校验报告
50

## sheet (hidden)
位号 Tag Number | 用途 Service | P&ID号 P&ID Number | 管道编号/设备编号 Line No./Equipment No. | 环境温度 Ambient Temperature ℃ | 危险区域等级 Area Classification | 工艺介质 Process Fluid | 介质状态 Fluid State | 正常操作温度 Nor.Oper.Temp.℃ | 最大操作温度 Max.Oper.Temp.℃ | 正常操作压力 Nor.Oper.Press.Mpa(G) | 最大操作压力 Max.Oper.Press.Mpa(G) | 最大流量下密度 Density @flow cond.(max.)kg/m3 | 设计温度 Design Temperature ℃ | 设计压力 Design Pressure Mpa(G) | 变送器类型(表压/绝压) Trans.Type(Gauge/Absolute) | 型号 Model | 测量范围 Measurement Range MPa | 精度 Accuracy | 输出信号 Output Signal | 本体材质 Body Material | 测量元件材质 Measuring Element Material | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Material | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Material | 电气接口尺寸 Electric Connection Size | 终端接头规格 End Connection Size | 防护等级 Protection Class | 防爆认证 Explosion-proof Certification | 断路保护输出 Breaking Protection Output | 密封膜片类型 Seal Element Type | 密封膜片材质 Diaphragm Material | 毛细管材料 Capillary Material | 毛细管长度 Capillary Length | 毛细管填充介质及密度 Capillary Fill Fluid/Density | 法兰标准及等级 Flange Standard & Rating | 法兰尺寸及密封面 Flange Size & Facing | 法兰材质 Flange Material | 螺纹标准和尺寸 Thread Standard & Size | 输出指示表类型 Output Indicator | 一体化阀组/材质2 Valve Manifold/Material | 安装形式 Installation Type | 安全等级 Safety Integrity Level(SIL) | 认证 Approval | 制造商 Manufacturer
PT-6225 | RE-6201回流压力 | 01-PS03-01 | PL-6207 |  |  | 乙酰氯、醋酸、氯化氢 | 液体 | 140 |  | 0.4 |  |  | -20~200 | 0.6 | 表压 | * | 0-0.8 | 0.075% | 4~20mA DC/HART | 304SS | 316L+RPTFE | 316L | 制造厂家标准 | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | IP65 | Exd IIC T4 | - | [9 empty] | 数字表头 |  | 2"管装支架 | SIL1
PT-6364A | RE-6301A塔顶压力 | 01-PS03-03 | RE-6301A |  |  | 二氯乙酸、氢气 | 液体 | 160 |  | -0.1~0.4 |  |  | -20~200 | -0.1~0.6 | 表压 | * | -0.2~0.8 | 0.075% | 4~21mA DC/HART | 305SS | 316L+RPTFE | 316L | 制造厂家标准 | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | IP66 | Exd IIC T4 | - | [9 empty] | 数字表头 |  | 2"管装支架 | SIL1
PT-6364B | RE-6301B塔顶压力 | 01-PS03-03 | RE-6301B |  |  | 二氯乙酸、氢气 | 液体 | 160 |  | -0.1~0.4 |  |  | -20~200 | -0.1~0.6 | 表压 | * | -0.2~0.8 | 0.075% | 4~22mA DC/HART | 306SS | 316L+RPTFE | 316L | 制造厂家标准 | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | IP67 | Exd IIC T4 | - | [9 empty] | 数字表头 |  | 2"管装支架 | SIL1

## 压力变送器数据表-2 (2)
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
图 号 DWG.NO. |  |  | 1969-5-00-IN04-01 |  | 版 次 REV. | 0
压力变送器数据表 PRESSURE TRANSMITTER DATA SHEET
概况 GENERAL | 1 | 位号 Tag Number |  | PT-6225 | PT-6364A | PT-6364B
| 2 | 用途 Service |  | RE-6201回流压力 | RE-6301A塔顶压力 | RE-6301B塔顶压力
3
| 4 | P&ID号 P&ID Number |  | 01-PS03-01 | 01-PS03-03 | 01-PS03-03
| 5 | 管道编号/设备编号 Line No./Equipment No. |  | PL-6207 | RE-6301A | RE-6301B
| 6 | 环境温度 Ambient Temperature ℃
| 7 | 危险区域等级 Area Classification
操作条件 PROCESS DATA | 8 | 工艺介质 Process Fluid |  | 乙酰氯、醋酸、氯化氢 | 二氯乙酸、氢气 | 二氯乙酸、氢气
| 9 | 介质状态 Fluid State |  | 液体 | 液体 | 液体
| 10 | 正常操作温度 Nor.Oper.Temp.℃ |  | 140 | 160 | 160
| 11 | 最大操作温度 Max.Oper.Temp.℃
| 12 | 正常操作压力 Nor.Oper.Press.Mpa(G) |  | 0.4 | -0.1~0.4 | -0.1~0.4
| 13 | 最大操作压力 Max.Oper.Press.Mpa(G)
| 14 | 最大流量下密度 Density @flow cond.(max.)kg/m3
15
| 16 | 设计温度 Design Temperature ℃ |  | -20~200 | -20~200 | -20~200
| 17 | 设计压力 Design Pressure Mpa(G) |  | 0.6 | -0.1~0.6 | -0.1~0.6
压力变送器规格 PRESSURE TRANSMITTER SPECIFICATION | 18 | 变送器类型(表压/绝压) Trans.Type(Gauge/Absolute) |  | 表压 | 表压 | 表压
| 19 | 型号 Model |  | * | * | *
| 20 | 测量范围 Measurement Range MPa |  | 0-0.8 | -0.2~0.8 | -0.2~0.8
| 21 | 精度 Accuracy |  | 0.075% | 0.075% | 0.075%
| 22 | 输出信号 Output Signal |  | 4~20mA DC/HART | 4~21mA DC/HART | 4~22mA DC/HART
| 23 | 本体材质 Body Material |  | 304SS | 305SS | 306SS
| 24 | 测量元件材质 Measuring Element Material |  | 316L+RPTFE | 316L+RPTFE | 316L+RPTFE
| 25 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Material |  | 316L | 316L | 316L
| 26 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Material |  | 制造厂家标准 | 制造厂家标准 | 制造厂家标准
| 27 | 电气接口尺寸 Electric Connection Size |  | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F)
| 28 | 终端接头规格 End Connection Size |  | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F)
| 29 | 防护等级 Protection Class |  | IP65 | IP66 | IP67
| 30 | 防爆认证 Explosion-proof Certification |  | Exd IIC T4 | Exd IIC T4 | Exd IIC T4
| 31 | 断路保护输出 Breaking Protection Output |  | - | - | -
密封膜片 SEALING DIAPHRAGM | 32 | 密封膜片类型 Seal Element Type
| 33 | 密封膜片材质 Diaphragm Material
| 34 | 毛细管材料 Capillary Material
| 35 | 毛细管长度 Capillary Length
| 36 | 毛细管填充介质及密度 Capillary Fill Fluid/Density
| 37 | 法兰标准及等级 Flange Standard & Rating
| 38 | 法兰尺寸及密封面 Flange Size & Facing
| 39 | 法兰材质 Flange Material
| 40 | 螺纹标准和尺寸 Thread Standard & Size
附件 ACCESS. | 41 | 输出指示表类型 Output Indicator |  | 数字表头 | 数字表头 | 数字表头
| 42 | 一体化阀组/材质2 Valve Manifold/Material
| 43 | 安装形式 Installation Type |  | 2"管装支架 | 2"管装支架 | 2"管装支架
44
其他要求 OTHERS | 45 | 安全等级 Safety Integrity Level(SIL) |  | SIL1 | SIL1 | SIL1
| 46 | 认证 Approval
47
| 48 | 制造商 Manufacturer
备注 REM. | 49 | 不锈刚铭牌和校验报告
50