## COVER
[6 empty] | 项目名称 PROJECT |  |  | 江苏东普10万吨/年离子膜烧碱技改项目
|  | 首页 |  |  |  | 分项名称 SUBPROJECT |  |  | 电解工序
|  | COVER |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  | 01-50-0200-28-003
|  | 项目代码 JOB NO. | E17009 |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 工程设计 |  | 第 1 张共 19 张 SHEET OF
|  | 文件名称 |  | DCS/SIS-I/O表
|  | DOC. NAME |  | DCS/SIS-I/O LIST
1A | 初步清单 | 金辉 |  | 2017.8.28 | 袁俊辉 |  | 2017.8.30 |  | 熊晓聪 |  | 2017.8.31
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD. |  | 日 期 DATE | 校 核 CHKD. |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD. |  | 日 期 DATE
INST.200B

## DCS-IO
江苏东普10万吨/年离子膜烧碱 技改项目
|  | DCS-I/O表 |  |  | 电解工序
9997-1-50-0020-
|  | DCS- I/O LIST |  |  | 01-50-0200-28-003
|  | E17009 |  | 1A | 工程设计
仪表位号 | 仪表名称 | 安装位置 | 输入/输出 | 信号类型 | 安全栅/继电器 /隔离器 | 备注
TAG No. | INSTRUMENT TYPE | LOCATION | I/O | SIGNAL TYPE | BARRIER/RELAY /ISOLATED | REMARK
2TTE-234A | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2TTN-234A
2TTE-234B | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2TTN-234B
2TTE-234C | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2TTN-234C
2TTE-234D | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2TTN-234D
2TTE-260 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2TTE-264 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2TTE-273 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2TTN-273
2TTE-274 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2TTN-274
2TTE-310 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2TTE-312 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2TTE-314 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2TTE-350 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2TTE-354 | 热电阻带温度变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-005 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-007 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-007
2PIT-102 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-103 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-130 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-201 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-216 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-216
2PIT-226 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-226
2PIT-233A | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-2233A
2PIT-233B | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-2233B
2PIT-233C | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-2233C
2PIT-233D | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-2233D
2PIT-234A | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-234A
2PIT-234B | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-234B
2PIT-234C | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-234C
2PIT-234D | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-234D
2PIT-247 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-247
2PIT-248 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-248
2PIT-310 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-520 | 压力变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2LIT-170 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2LIT-260 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2LIT-270 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2LTN-270
2LIT-273 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2LTN-273
2LIT-280 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2LTN-280
2LIT-290 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2LTN-290
2LIT-310 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2LIT-317 | 差压变送器(液位) | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-211A | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-211B | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-211C | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-211D | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-221 | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-231A | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-231B | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-231C | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-231D | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-232A | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-232B | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-232C | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-232D | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-235A | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-235B | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-235C | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-235D | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-236A | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-236B | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-236C | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-236D | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-241 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-242 | 涡街流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-265 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-266 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-274 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-279 | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2FIT-313 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-315 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-324 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-354 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-514 | 电磁流量计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2FIT-515 | 转子流量计（带变送器） | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2DT-264 | 电导浓度仪 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2DT-274 | 密度计 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2OT-314 | ORP 分析仪 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART |  | 220VDC，四线制
2PHIT-264 | PH分析变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PHIT-312 | PH分析变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PHIT-314 | PH分析变送器 | 现场 | DCS-AI | 4~20mA.DC + HART
2II-230A | 2R-230A槽电流 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2II-230B | 2R-230B槽电流 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2II-230C | 2R-230C槽电流 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2II-230D | 2R-230D槽电流 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2EDT-230A | V/V隔离转换器 | I/P仪表盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC |  | 220V AC 供电
2EDT-230B | V/V隔离转换器 | I/P仪表盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC |  | 220V AC 供电
2EDT-230C | V/V隔离转换器 | I/P仪表盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC |  | 220V AC 供电
2EDT-230D | V/V隔离转换器 | I/P仪表盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC |  | 220V AC 供电
ET-230A-01 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-02 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-03 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-04 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-05 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-06 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-07 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-08 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-09 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-10 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-11 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-12 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-13 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-14 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-15 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230A-16 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-01 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-02 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-03 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-04 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-05 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-06 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-07 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-08 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-09 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-10 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-11 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-12 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-13 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-14 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-15 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230B-16 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-01 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-02 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-03 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-04 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-05 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-06 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-07 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-08 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-09 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-10 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-11 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-12 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-13 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-14 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-15 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230C-16 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-01 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-02 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-03 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-04 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-05 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-06 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-07 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-08 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-09 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-10 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-11 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-12 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-13 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-14 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-15 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
ET-230D-16 | 单元电压指示 | 现场盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC
2EI-230A | 电槽2R-230A总电压指示 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2EI-230B | 电槽2R-230B总电压指示 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2EI-230C | 电槽2R-230C总电压指示 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2EI-230D | 电槽2R-230D总电压指示 | 整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEI-231A | 2R-230A极化整流器电流 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEV-231A | 2R-230A极化整流器电压 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEI-231B | 2R-230B极化整流器电流 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEV-231B | 2R-230B极化整流器电压 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEI-231C | 2R-230C极化整流器电流 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEV-231C | 2R-230C极化整流器电压 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEI-231D | 2R-230D极化整流器电流 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2PEV-231D | 2R-230D极化整流器电压 | 极化整流控制盘 | DCS-AI | 4~20mA.DC | 隔离器
2TCV-273 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2TCV-273-1 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2TYN-273-1
2TCV-354 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2PCV-005 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2PCV-007 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PYN-007
2PCV-130 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2PCV-216 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PYN-216
2PCV-226 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PYN-226
2PDIO-230A | 现场显示表 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC
2PDIO-230B | 现场显示表 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC
2PDIO-230C | 现场显示表 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC
2PDIO-230D | 现场显示表 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC
2PCV-247 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PYN-247
2PCV-248 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PYN-248
2PCV-310 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2LCV-170 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2LCV-260 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2LCV-270 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2LYN-270
2LCV-273 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2LYN-273
2LCV-310 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2LCV-317 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-211A | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-211B | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-211C | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-211D | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-221 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-231A | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-231B | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-231C | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-231D | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-232A | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-232B | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-232C | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-232D | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-242 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-265 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-266 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-279 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2FYN-279
2FCV-324 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-354 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2FCV-514 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2PHCV-312 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2PHCV-314 | 气动调节阀 | 现场 | DCS-AO | 4~20mA.DC + HART
2CWS-273-1 | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2PS-250 | 压力开关 | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CSW-260 | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-ZVA | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-ZVB | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-ZVC | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-ZVD | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CSW-265 | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-005 | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO） |  |  | 2ZN-005
2ZSL-005 | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-007 | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO） |  |  | 2ZN-007
2ZSL-007 | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-231A | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-231A | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-231B | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-231B | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-231C | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-231C | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-231D | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-231D | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-241A | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-241A | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-241B | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-241B | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-241C | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-241C | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-241D | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSL-241D | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2ZSH-279 | 限位开关（开） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO） |  |  | 2ZN-279
2ZSL-279 | 限位开关（关） | 现场 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-230A | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-230B | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-230C | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2CWS-230D | 联锁解除开关 | I/P仪表盘 | DCS-DI | 干接点（NO）
2YL-230A | 2R-230A整流器状态（启/停） | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-230A | 整流器2R-230A接地 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YAF-230A | 整流器2R-230A接地故障 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-230B | 2R-230B整流器状态（启/停） | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-230B | 整流器2R-230B接地 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YAF-230B | 整流器2R-230B接地故障 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-230C | 2R-230C整流器状态（启/停） | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-230C | 整流器2R-230C接地 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YAF-230C | 整流器2R-230C接地故障 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-230D | 2R-230D整流器状态（启/停） | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-230D | 整流器2R-230D接地 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YAF-230D | 整流器2R-230D接地故障 | 整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-231A | 2R-230A极化整流器报警 | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231A | 2R-230A极化整流器状态（启/停） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231A-O | 2R-230A极化整流器状态（就地/远控） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
YL-231A-B | 2R-230A极化整流器停 （按钮） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-231B | 2R-230B极化整流器报警 | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231B | 2R-230B极化整流器状态（启/停） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231B-O | 2R-230B极化整流器状态（就地/远控） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
YL-231B-B | 2R-230B极化整流器停 （按钮） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-231C | 2R-230C极化整流器报警 | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231C | 2R-230C极化整流器状态（启/停） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231C-O | 2R-230C极化整流器状态（就地/远控） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
YL-231C-B | 2R-230C极化整流器停 （按钮） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YLA-231D | 2R-230D极化整流器报警 | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231D | 2R-230D极化整流器状态（启/停） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YL-231D-O | 2R-230D极化整流器状态（就地/远控） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
YL-231D-B | 2R-230D极化整流器停 （按钮） | 极化整流控制盘 | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YAF-001-I | UPS系统输入故障报警 | UPS | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2YAF-001-O | UPS系统输出故障报警 | UPS | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
XL-PA0401 | PA0401氯压机运行状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
XF-PA0401 | PA0401氯压机故障状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P264A | 淡盐水泵2P-264A手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P264A | 淡盐水泵2P-264A运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
XAF-P264A | 淡盐水泵2P-264A故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P264B | 淡盐水泵2P-264B手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P264B | 淡盐水泵2P-264B运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P264B | 淡盐水泵2P-264B故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P274A | 碱液循环泵2P-274A手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P274A | 碱液循环泵2P-274A运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P274A | 碱液循环泵2P-274A故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P274B | 碱液循环泵2P-274A手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P274B | 碱液循环泵2P-274A运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P274B | 碱液循环泵2P-274A故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P284 | 阳极液排放槽泵2P-284手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P284 | 阳极液排放槽泵2P-284运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P284 | 阳极液排放槽泵2P-284故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P294 | 阴极液排放槽泵2P-294手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P294 | 阴极液排放槽泵2P-294运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P294 | 阴极液排放槽泵2P-294故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P314A | 脱氯淡盐水泵2P-314A手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P314A | 脱氯淡盐水泵2P-314A运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P314A | 脱氯淡盐水泵2P-314A故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P314B | 脱氯淡盐水泵2P-314B手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P314B | 脱氯淡盐水泵2P-314B运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P314B | 脱氯淡盐水泵2P-314B故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P317A | 氯水泵2P-317A手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P317A | 氯水泵2P-317A运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P317A | 氯水泵2P-317A故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P317B | 氯水泵2P-317B手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P317B | 氯水泵2P-317B运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P317B | 氯水泵2P-317B故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-C319A | 脱氯真空泵2C-319A手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-C319A | 脱氯真空泵2C-319A运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-C319A | 脱氯真空泵2C-319A故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-C319B | 脱氯真空泵2C-319B手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-C319B | 脱氯真空泵2C-319B运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-C319B | 脱氯真空泵2C-319B故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-C319C | 脱氯真空泵2C-319C手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-C319C | 脱氯真空泵2C-319C运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-C319C | 脱氯真空泵2C-319C故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P204A | 循环回水泵2P-204A手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P204A | 循环回水泵2P-204A运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P204A | 循环回水泵2P-204A故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P204B | 循环回水泵2P-204B手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P204B | 循环回水泵2P-204B运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P204B | 循环回水泵2P-204B故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XLA-P204C | 循环回水泵2P-204C手动状态 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XL-P204C | 循环回水泵2P-204C运行 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2XAF-P204C | 循环回水泵2P-204C故障报警 | MCC | DCS-DI | 干接点（NO） | 中间继电器
2PSOV-005 | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2PZALL-L102 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PAL-L103 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PZAHH-L216 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZAHH-L200 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZALL-L200 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PZAHH-L226 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZAHH-L230A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZALL-L230A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZAHH-L230B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZALL-L230B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZAHH-L230C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZALL-L230C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZAHH-L230D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PDZALL-L230D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PAL-L250 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2PAL-L520 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2LZAHH-L260 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2LZAHH-L270 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2LZAHH-L317 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FSOV-211A | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2FSOV-211B | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2FSOV-211C | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2FSOV-211D | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2FZALL-L231A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FZALL-L231B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FZALL-L231C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FZALL-L231D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FZALL-L232A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FZALL-L232B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FZALL-L232C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FZALL-L232D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2FSOV-514 | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZSOV-005 | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZSOV-007 | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZSOV-231A | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-231A-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-231A-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-231B | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-231B-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-231B-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-231C | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-231C-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-231C-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-231D | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-231D-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-231D-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-241A | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-241A-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-241A-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-241B | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-241B-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-241B-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-241C | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-241C-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-241C-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-241D | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2ZV-241D-O | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZV-241D-C | 指示灯 | 现场 | DCS-DO | 24VDC
2ZSOV-279 | 电磁阀 | 现场 | DCS-DO | 24VDC | 中间继电器
2IZAHH-L230A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2IZAHH-L230B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2IZAHH-L230C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2IZAHH-L230D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZAHH-L230A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZALL-L230A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZAHH-L230B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZALL-L230B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZAHH-L230C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZALL-L230C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZAHH-L230D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2EDZALL-L230D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YS-230A | 停2R-230A整流器 | 整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YL-L230A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YAF-L230A | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YS-230B | 停2R-230B整流器 | 整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YL-L230B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YAF-L230B | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YS-230C | 停2R-230C整流器 | 整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YL-L230C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YAF-L230C | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YS-230D | 停2R-230D整流器 | 整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YL-L230D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YAF-L230D | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YS-231A-R | 启2R-230A极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-231A-S | 停2R-230A极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-231B-R | 启2R-230B极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-231B-S | 停2R-230B极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-231C-R | 启2R-230C极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-231C-S | 停2R-230C极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-231D-R | 启2R-230D极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-231D-S | 停2R-230D极化整流器 | 极化整流控制盘 | DCS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YL-Z250 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
2YAF-L001 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | DCS-DO | 干接点（NO）
XS-PA0401 | 停PA0401氯压机 | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P264A | 启/停淡盐水泵2P-264A | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P264B | 启/停淡盐水泵2P-264B | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P274A | 启/停碱液循环泵2P-274A | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P274B | 启/停碱液循环泵2P-274A | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P284 | 启/停阳极液排放槽泵2P-284 | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P294 | 启/停 阴极液排放槽泵2P-294 | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P314A | 启/停脱氯淡盐水泵2P-314A | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P314B | 启/停脱氯淡盐水泵2P-314B | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P317A | 启/停氯水泵2P-317A | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P317B | 启/停氯水泵2P-317B | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-C319A | 启/停脱氯真空泵2C-319A | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-C319B | 启/停脱氯真空泵2C-319B | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-C319C | 启/停脱氯真空泵2C-319C | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P204A | 启/停循环回水泵2P-204A | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P204B | 启/停循环回水泵2P-204B | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
2XS-P204C | 启/停循环回水泵2P-204C | MCC | DCS-DO | 干接点（NO） | 中间继电器
50-A61-96
14
版次
Rev No.
项目代码
JOB. NO.
19
Note on H225: USER: 数据表里有安全栅
Note on H245: USER: 数据表里有安全栅
Note on A313: 利旧设备信号需要统计吗？
Note on A322: user: 工艺没提条件
Note on A325: user: 工艺没提条件
Note on A328: user: 工艺没提条件

## SIS-IO
江苏东普10万吨/年离子膜烧碱 技改项目
|  | SIS-I/O表 |  |  | 电解工序
9997-1-50-0020-
|  | SIS- I/O LIST |  |  | 01-50-0200-28-003
|  | E17009 |  | 1A | 工程设计
仪表位号 | 仪表名称 | 安装位置 | 输入/输出 | 信号类型 | 安全栅/继电器 /隔离器 | 备注
TAG No. | INSTRUMENT TYPE | LOCATION | I/O | SIGNAL TYPE | BARRIER/RELAY /ISOLATED | REMARK
2PIT-217 | 压力变送器 | 现场 | SIS-AI | 4~20mA.DC + HART
2PIT-227 | 压力变送器 | 现场 | SIS-AI | 4~20mA.DC + HART |  |  | 2PTN-227
2YS-100 | 紧急停车按钮 | SIS 操作台 | SIS-DI | 干接点（NO）
2PZAHH-L217 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | SIS-DO | 干接点（NO）
2PZAHH-L227 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | SIS-DO | 干接点（NO）
2PDZAHH-L300 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | SIS-DO | 干接点（NO）
2PDZALL-L300 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | SIS-DO | 干接点（NO）
2YS-L100 | 闪光报警器 | I/P仪表盘 | SIS-DO | 干接点（NO）
2YS-230A | 停2R-230A整流器 | 整流控制盘 | SIS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-230B | 停2R-230B整流器 | 整流控制盘 | SIS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-230C | 停2R-230C整流器 | 整流控制盘 | SIS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
2YS-230D | 停2R-230D整流器 | 整流控制盘 | SIS-DO | 干接点（NC） | 中间继电器
50-A61-96
14
版次
Rev No.
项目代码
JOB. NO.
19