## Sheet1
东普科技硫化SIS联锁调试记录
序号 | P&ID位号 | 回路名称描述 | 联锁等级 | 调试日期 | 投用状况 | 岗位人员 (签字) | 仪表人员 (签字)
1 | 1# | F301焚硫炉温度高高TSHH-0204A≥1200℃停止精硫泵P0108AB | 一级
2 | 1# | F301焚硫炉温度高高TSHH-0204B≥1200℃停止精硫泵P0108AB | 一级
4 | 1# | MC201主风机电流低低ISLL-MC201≤40A停止精硫泵P0108AB | 一级
5 | 2# | B301废热锅炉液位低低LSLL-0501＜30%停止主风机MC201 | 一级
6 | 2# | B301废热锅炉液位低低LSLL-0502＜30%停止主风机MC201 | 一级
7 | #1004 | 36%烟酸储罐液位超高LZHH-1002≥9900mm关闭36%烟酸储罐进口管线开关阀XV-1002 | 一级
8 | #1006 | 31%烟酸储罐液位超高LZHH-1003≥9900mm关闭36%烟酸储罐进口管线开关阀XV-1003 | 一级
9 | #1008 | 22%烟酸储罐A液位超高LZHH-1004A≥9900mm关闭22%烟酸储罐进口管线开关阀XV-1004 | 一级
10 | #1008 | 22%烟酸储罐B液位超高LZHH-1004B≥9900mm关闭22%烟酸储罐进口管线开关阀XV-1004 | 一级
11 | #1010 | 65%烟酸储罐B液位超高LZHH-1005A≥9900mm关闭65%烟酸储罐进口管线开关阀XV-1005 | 一级
12 | #1010 | 65%烟酸储罐B液位超高LZHH-1005B≥9900mm关闭65%烟酸储罐进口管线开关阀XV-1005 | 一级
13 | #1013 | 液体SO3储罐A液位超高LZHH-1007A≥2800mm关闭液体SO3储罐A进口管线开关阀XV-1007A | 一级
14 | #1014 | 液体SO3储罐A液位超高LZHH-1007B≥2800mm关闭液体SO3储罐A进口管线开关阀XV-1007B | 一级
15 | #1015 | 液体SO3储罐A液位超高LZHH-1007C≥2800mm关闭液体SO3储罐A进口管线开关阀XV-1007C | 一级