| 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | 工程名称 | 江苏东普新材料科技有限公司 SIS改造项目 | 主项名称 |  | 硫化事业部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计阶段 |  | 施工图 |  |
| 编 制 |  |  | SIS技术规格书 |  | 图号 | 201701-05-K12/0 |  |  |
| 校 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  | 第 页 |  |  | 共 15 页 |
| 1总则 1.1概述 本安全仪表系统（Safty Instrumented System，简称SIS）规格书是为江苏东普新材料科技有限公司SIS改造项目硫化装置SIS系统编制的。 本规格书是订货合同的基础文件之一，经双方确认签字后为合同技术附件。 本规格书对“江苏东普新材料科技有限公司SIS改造项目”的SIS系统在配置规模、系统功能、技术性能等方面提出的技术要求，对卖方的供货范围、技术服务、工程项目实施、系统的组态、系统集成等提出要求。 对规格书中未提及的，但为实现系统技术性能和系统完整又是必须的系统配置和有关附件，卖方有责任向买方提出建议，并提供完整的SIS 系统配置。 1.2.2 设计内容： * SIS 系统按照故障安全型设计，与DCS 系统采用冗余、实时数据通信方式。SIS 系统设控制柜（根据装置的控制和检测点数配置相应的控制单元及机柜）1 个，安全栅柜1 个（电源都装在控制柜里)。 工程师站兼顺序事件记录站（SER 工作站）1 个；辅助操作台（按钮、报警灯）1 个。 1.3 卖方的责任 卖方对所提供的硬件（除SIS 系统外，还包括所集成的其它第三方设备）、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收，直到SIS 整套系统运行等负有完全责任。 1.4 供货及服务范围 卖方的供货及服务范围包括：SIS 的硬件、软件，技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试和测试、系统交付验收等。 卖方的供货及服务范围根据实际需要还包括：各种仪表机柜（安全栅/端子柜、电源柜等）、安全栅、辅助仪表、接线端子、继电器及电源柜等设备与SIS 系统的工程集成及现场工程服务。 1.5 报价技术文件要求 1.5.1 系统配置要求 本规格书规定的系统配置规模、规格指标是基本要求。卖方应根据这些基本要求配置成熟、新型的主流设备和最新的软件版本，提供良好的项目技术服务，据此作出性能、价格合适的报价。 报价技术文件必须符合规格书所列的供货范围、技术规格、技术指标和原则。 卖方在报价技术文件中所提供的SIS 的系统配置，无论是硬件、软件，都必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，卖方都必须无偿补足。 买方对技术文件的确认并不能免除或减轻卖方的责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2系统技术规格 2.1概述 卖方为本项目提供的SIS 应采用近几年发展和改进的新技术、新设备的安全仪表系统，并且经过实际应用的系统，便于扩展，能实现石油化工装置大规模生产的人身保护、环境保护、工厂和设备保护的功能 ，卖方提供的SIS 应充分满足企业对安全的需要。 卖方为本项目提供的SIS 的设备型号和版本应有在国内外同类或相似规模的项目，使用同样系统，连续、成功运行必须具备二年以上的应用业绩。报价技术文件中应列出用户名单、工程项目名称和基本配置情况。 SIS 制造厂应具有ISO9001 质量体系认证。 *SIS 系统的所有控制器、I/O卡件、安全栅必须通过TUV SIL 3 安全认证。 2.2 技术要求 2.2.1 基本要求 2.2.1.1 总则 本规格书要求SIS 系统能实现人身保护、环境保护、工厂和设备保护的功能。应独立于DCS 系统和其它子系统单独设置。 SIS 系统遵循原则： 制造厂必须提供有TÜV 认证的，安全级别为SIL3（IEC61508）的SIS 系统。 必须采用以微处理机为基础，三重化（TMR）或四重化（QMR）模块的冗余容错技术。 应能实现时序控制、计算、脉冲调幅、积算、数据键入、操作、通信等功能。 应能诊断和显示系统的全部部件故障，并通过串行通信接口在DCS 的操作站上显示。 应先进可靠，组态方便、灵活，具有开放式的结构。 必须设计成故障安全型。 各控制器必须为型号一致的主流产品。 与DCS 应预留冗余的通信接口，带自诊断功能，在DCS 的操作站上能显示运行状态。 必须提供全部的应用编程软件和操作系统软件。 *控制器、I/O 模件等必须是SIS 厂家的原产地生产。 柜间接线宜采用ELCO 方式,不需在现场接线。 SIS 集成商必须获得ISO 9000 质量体系认证。 系统的构成包括过程接口、I/O 模件、控制器、通信系统、辅助操作台、工程师站、SER工作站、操作站及网络结构。SIS 推荐最适合的系统结构，提供系统结构图及说明。 SIS 应提供标准系统组态软件及全部所需的使用权（Licenses）和全部系统软件清单，必须保证系统软件的完整性。否则，SIS 集成商无条件补齐所缺物资。 2.2.1.2 系统结构 SIS 系统必须采用经TÜV 安全认证的可编程控制器系统(PES)及其数据网络连接。SIS 系统的中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逻辑处理器、I/O 模件、电源模件、内部通信模件等硬件设备安装在SIS系统机柜中，独立完成工艺装置的安全保护和紧急停车。 SIS 系统与DCS 系统通信，在DCS 操作站显示报警。 SIS 系统有报警事件顺序记录功能(SOE)。 在控制室设有工程师站和SER 工作站。工程师站用于SIS 系统的组态、下装、调试和日常维护；SER 工作站用于顺序时间事件的记录。工程站/SER 工作站共用。 2.2.1.3 过程接口 过程接口包括输入输出卡、事件顺序输入卡、配电器、HART 多路转换器、开关、继电器等关联设备。 输入输出卡应带光电或电磁隔离，通道应隔离，带故障诊断。 若采用三取二过程信号应分别接到三个不同的输入卡。 输入输出卡相连接的传感器和最终执行元件应设计成故障安全型。 SIS 系统的旁路开关分工艺操作和仪表维护两种类型。 2.2.1.4 操作站 SIS 操作站。 当操作站失效时，安全仪表系统的逻辑处理功能不会受到影响。 操作站不能修改安全仪表系统的编程软件。 2.2.1.5 辅助操作台 安装紧急停车按钮、二位式开关（二位式开关带钥匙）、测试及确认按钮、信号报警器等。 灯光显示应采用闪光、平光或熄灭表示报警顺序的不同状态。 红色灯光表示越限报警或紧急状态；黄色灯光表示预报警；绿色灯光表示运转设备或过程变量正常。 一般信号报警采用DCS 实现,重要报警除操作站上显示外，在辅助操作台上设置信号报警器。 按钮、开关、信号报警器等与安全仪表系统硬线连接。 紧急停车按钮宜采用红色,带操作保护,旁路开关宜采用黄色,确认按钮宜采用黑色,试验按钮宜采用白色。 2.2.1.6 工程师站和SER 工作站 工程师站用于安全仪表系统组态、编程、故障诊断、状态监测、在线方案调整程序开发、系统诊断、控制系统组态、数据库和画面的组态、编辑及修改。同时可以离线和在线组态、修改、设置参数及系统维护。工程师站还应具有离线仿真调试功能。 SER 工作站用于记录过程事件。过程事件从SIS 系统中检索出来用于在线查看，可直接打印及存储到磁盘上, 事故记录的时间分辨率为《1ms。 2.2.1.7 通信系统 *SIS控制站与DCS系统预留冗余的通讯接口（采用Modbus协议的串行接口485）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.8 系统负荷 控制站CPU的负荷不应高于50%； 当控制站满负荷时，系统的电源、软件的负荷不应高于50%； 各级通讯负荷不应高于50%； 其他各种负载应具有至少40%以上的工作裕量。 I/O卡件插槽要求预留20%的余量。 投标技术文件中应有上述各类负荷计算。 2.2.1.9 系统的冗余 SIS 系统中，采用冗余、容错结构的包含以下部分： *－所有电源设备和部件必须1:1冗余，所用电源必须经过TUV安全认证。 *－系统电源、现场供电电源必须独立设置。 －通讯卡件必须是单独配置，不能占据CPU通讯串口。 －必须配置专用MODBUS通讯卡及以太网通讯卡，通讯卡件必须硬件冗余。 －控制站处理器等功能卡必须采用TMR或QMR。 －对要求的I/O卡必须TMR或QMR。 －对冗余的设备，要求能在线故障诊断、报警、自动切换及维修提示。 2.2.2 过程接口 2.2.2.1 过程接口机柜 SIS 系统每个卡笼应至少有1 对空槽位。 SIS 系统(按控制器)应有20%的裕量空间用于安装I/O 卡件。控制器负荷能力包括扩展部分。 所有的输入/输出(I/O)点接好线。每个机柜里接线端子应留20%备用。 SIS 系统供货范围内机柜之间连接可采用系统电缆（ELCO）。现场不需要接线。 2.2.2.2 I/O 模件 I/O 模块必须是安全级别SIL3（IEC61508），经TÜV 认证的I/O 模件。 I/O 模件抗干扰要求全部I/O 模件输入电路应带电磁隔离或光电隔离。通道应隔离，符合IEC61000 标准规定或SAMA PMC33.1 标准规定。 卖方应提供I/O 模件的抗干扰能力说明，并提供I/O 模件接线的相关技术资料。 I/O 模件配置原则: *三重化（TMR） I/O 模件应按照装置或单元N+1 备用配置，每个装置或单元I/O 模件宜备用1个,并插在备用空间的主槽位上；不应作为I/O 的备用点；四重化（QMR） I/O 模件应1：1 冗余配置。 AI 模件 通道数不应超过 32 点 AO 模件 通道数不应超过 32 点 DI 模件 通道数不应超过 32 点 DO 模件 通道数不应超过 32 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/O 类型: 高电平模拟量输入模件： 4-20mA 24V DC 由SIS 系统供电 高电平模拟量输入模件： 4-20mA/HART 24V DC 由SIS 系统供电 高电平模拟量输入模件： 4-20mA 外部供电 高电平模拟量输入模件： 4-20mA/HART 外部供电 模拟量输出模件： 4-20mA 负载电阻大于750 欧姆（可选） 模拟量输出模件： 4-20mA/HART 负载电阻大于750 欧姆（可选） 数字量输入模件： 无源，正常时外部输入触点闭合。 数字量输出模件：触点容量为24VDC 3A。（* 继电器必须经过TUV SIL 3 安全认证） 串行通信卡 RS485 所有与安全关联的I/O 模件应有明显标志。 所有I/O 模件应能带电插拔。 三取二等外部信号应分别接入不同的输入模件。 现场终端模件 现场终端模件由现场接口终端，熔断丝和隔离、信号处理电路等组成。 现场终端模件电源冗余，由处理器电源单元供电。 现场终端模件每点均带熔断丝。 输入信号处理 a)模拟输入信号的处理 在I/O 卡件完成输入滤波、工程单位转换及对非线性输入的线性化。说明所用的滤波方法和输入信号的更新扫描速度，以及是否可以在0.1-20 秒范围内调整扫描速度。 b)触点状态检查 由系统供电(24V DC)检查现场触点的状态变化。 电气特性 SIS 应说明各类输入输出模件的电气特性：  输入范围  过/欠压输入范围  输入阻抗  转换精度  响应时间所有进出系统的输入输出信号都应满足ANSI37.90 抗冲击测试要求。 现场仪表的直流供电: SIS 系统对现场仪表的供电电压为24 伏。 SIS系统提供的24 伏直流供电母排应装在系统机柜内部。详细说明包括整个系统的负荷，以及所需的电源数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 通信接口 SIS 与DCS 通信卡必须是冗余配置,且冗余的两个通信接口不应在同一块通信卡上。 卖方应保证通信接口的硬件和软件能和DCS 通信。 SIS 与DCS 通信协议为MODBUS RTU。 通信负荷不超过50%。 安全仪表系统SIS 除负责SIS 系统内部组态，出厂模拟调试等外,还应配合与分散控制系统(DCS)的通信工作。 卖方应将SIS 样机运至DCS 工厂配合调试等。 2.2.2.4 人机接口 人机接口采用SIS 操作站。设置1 台SIS 工程师兼操作站。 操作站功能： 应能显示因果表及逻辑画面，包括：  全部输入装置状态；  全部输出装置状态；  全部开车开关状态；  全部仪表维护旁路开关状态；  联锁设定值。  工艺操作旁路开关状态；  仪表维护旁路开关状态；  停车信号；  SIS 系统故障；  24 小时内全部停车历史记录；  24 小时内全部开关状态历史记录；  24 小时内全部按钮状态历史记录；  全部工艺操作旁路开关记时器设定。 工程师站功能： 配有控制系统组态所必须的各种专用软件，用于控制器的组态、除错、修改、测试。通过工程师站，可以在离线与在线状态下进行系统组态，修改、设置相关参数。并可在程序运行状态下下装修改过的组态。工程师站应具备打印组态数据和图形的能力。 工程师站还必须具有SOE功能，可用于在线记录系统的各类报警及动作事件，存入硬盘，供查询、追溯、分析和打印。 顺序事件记录（SOE）站应具有顺序事件记录（SOE/SER）的功能，应配备整套顺序事件记录的软件。 顺序事件记录的时间分辨率为不大于1ms，记录的数据总数应大于60000条。 顺序事件记录站应能分别记录各控制器的报警及动作事件。 硬盘的容量应满足全部事件记录需要量2倍以上的容量。系统应当满足所有种类数据的记录需要，可由用户选定记录的参数、采样时间和记录长度，并可对记录的数据进行编排处理和调用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬盘上的永久记录应能转存到其他存储设备上。 工程师站基本配置要求： CPU: 32位或64位（双核或多核）； 主频: ≥2GHz； 内存:≥4GB； 硬盘:≥500GB； 显示器：23英寸台式液晶； 显示卡：不低于512M显存的图形加速卡； *本项目必须采用DELL T5810系列以上规格的工作站型计算机。 2.2.2.5 旁路开关 工艺操作旁路开关根据工艺要求可采用两种形式:硬线和通信。  硬线方式: 工艺操作旁路开关设在辅助操作台上,与SIS 硬线连接。开关为两位式,带钥匙。状态监视通过SIS 通信至DCS 操作站进行显示。  通信方式: 旁路开关在DCS 系统中用软件实现,独立的操作画面显示,并设置操作级别。其设置通过DCS通信至SIS 系统完成。 原则上仪表维护旁路开关采用软旁路开关，由DCS 操作站设置，通信到SIS 系统，进行旁路。每个安全联锁单元设置“允许”硬旁路开关。在“允许”条件下，软旁路开关有效。 2.2.2.6 操作台及辅操台 SIS系统供货商须成套提供操作台、辅助操作台，包括安装面板、电源端子排、接线端子、按钮、开关、报警器等等。SIS供货商须提供详细的供货清单、外形尺寸。操作台、辅助操作台内部的布置、安装、接线的工程设计、集成、调试等等工作由SIS供货商完成。 2.3 工程师站和SER 工作站 工程师站用于编程、生成、调试、编辑和维护。 工程师站采用台式机，1 台激光黑白打印机（A4）； SER 工作站用于SER 监控及管理。 显示器（LCD）23”的分辨率，能支持多窗口显示，并且配备Ethernet(TCP/IP 协议) 接口及相应驱动软件。 操作系统采用Win7专业版系统。 工程师站应提供硬盘映像、在线备份及快速恢复功能。 2.4 软件组态 编程语言应符合IEC 61131-3 工业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 软件组态的安全性 采用PROM 或EPROM 存储器存储应用软件，提供防止未被授权人员修改程序的功能。软件应能在线修改及下装。 2.4.2 编程软件 卖方必须提供标准编程软件及全部所需的许可证 。 工程师站用于修改控制程序，诊断显示，离线/在线程序调试和现场装置的维护。 系统软件包括系统诊断，工程，监视和删除故障功能。 卖方应提供最新版本的系统软件，免费提供升级软件。 2.4.3 时序事件记录（SER） 系统应提供重要的时序事件记录（SER）和过程历史报告。 事件打印，事件分辨率50ms。 卖方应提供最新版本SER 软件，免费提供升级软件。 2.4.4 组态 卖方根据买方提供I/O 清单及逻辑图进行编程组态。 在工厂验收（FAT）之前2 个星期，买方将审查最终组态文件。 2.5 通信要求 2.5.1 总则 卖方必须提供全冗余的工业化数字通信系统。通信系统为控制站与控制站之间、控制器与工程师站/SER 工作站提供可靠的高速数据传送。传送速率应不小于100Mb。 SIS 系统应支持标准通信协议，冗余容错串行通信方式。SIS 系统能与DCS 系统进行通信，MODBUS RTU,RS 485。DCS 系统为主站，SIS 系统为从站。 2.5.2 冗余 冗余数据通信系统应能够自动切换，并可进行系统诊断报警。在切换时不允许有数据丢失。说明故障的检查方法和切换方法。 2.5.3 接口设备 说明在整个系统扫描速度允许的情况下，通信系统可支持的设备(I/O 接口、控制器、操作站、打印机、计算机接口等)的最大数量。 2.5.4 抗干扰能力 所有部件都应抗每米10 毫伏场强的电磁及无线电干扰。 2.5.5 时钟同步 SIS 系统具有时钟同步的性能， SIS 系统控制器的时钟在系统上电和更换时钟卡件后，能够自动进行同步。 SIS 系统时钟同步信号来自于DCS 系统。 2.5.6 系统响应时间 从SIS 系统输入到输出之间，事件响应时间不应超过250ms。 从操作员开始动作到操作站结果显示，信号器报警，响应时间不应超过2 秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 系统负荷要求 2.6.1 总则 所有控制器的估算负荷不应超出其能力的50%。在装置正常操作时，通信或计算都不应超出其可用资源(如存贮容量、扫描周期等)的50%，并提供这些计算数据。 卖方应提供各项估算系统负荷，并给出最坏情况下的估算值，说明采用的估算方法，并提供系统投运后能测试系统负荷的软件和方法。 卖方必须保证投运后测试之负荷不超出估算负荷，否则卖方有责任扩大系统配置以达到"估算负荷"，由此引起的软硬件设备的增加由卖方承担其费用。 2.6.2负荷特殊计算 卖方应根据买方提供的I/O 点数，对控制器负荷，通信负荷，数据从输入至输出的响应时间进行计算并提供数据。 2.7 维护和安全、可靠性要求 2.7.1 维护 系统设计应使任何系统故障都可以尽快解除，并且可以带电更换卡件。系统的维护方针是用少量的备件更换损坏的电路板，然后尽快从制造厂商的备件库中换回新电路板。 为便于系统维护，卖方应对每一组态回路绘出回路图，包括输入端子号、各类卡件、所有输入输出变量代号、各类常数、以及输出端子号。这些回路诊断可以在屏幕上显示或由打印机打出。 买方维护工程师能够完成整个系统的维护。卖方应提供满足此要求的培训时间和费用。 卖方应列出系统维护所需的所有硬件和软件，并在报价中列出备品备件分项单价及维护费用单价 2.8 系统机柜 根据装置的控制和检测点数配置相应的控制单元及机柜。不同工作区或装置（单元）的I/O 卡件、控制器等严禁安装于同一系统机柜内。 各类系统机柜宜预留20%的备用安装空间（不安装设备）。 报价技术文件应提供机柜、操作站等设备的外形尺寸、基础尺寸、材质、重量和颜色标志等技术规格。 SIS 的机柜应采用标准机柜（如：Rittal TS 系列），前后单开门，左轴方式，尺寸统一为2100mm(高)X800mm(宽)X800mm(深)（包括底座），颜色色标为RAL7035。机柜门内带A3 横向聚乙烯电路图盒（带自粘固定带）。门内带正反面标签，门内、外均带机柜编号。 2.9 辅助机柜 辅助机柜与SIS 系统统一订货。包括1 面安全栅/端子柜，1 面电源柜。 2.9.1 安全栅柜 安全栅柜上方安装直流24V（20A）冗余电源（必须经过TUV认证），带冗余模块（*必须1:1冗余配置）。 AI、DI 信号电缆先进安全栅，DO 信号接继电器，再接到SIS 的I/O 机柜。 安全栅采用隔离式、导轨安装、单独供电。供电电源为24VDC。 2.9.2 电源柜（若适用） 电源柜视实际情况而定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 辅助机柜 外形、尺寸及颜色应与SIS 机柜相同。柜内应配备专用的屏蔽线接线端子、供电端子、安装配件、汇线槽、风扇等辅助设施。电源线、接地线应连接完好。柜内应有20%的扩展空间。机柜配置电源，风扇工作状态在DCS 系统实现监控。 报价技术文件应提供安全栅等的详细技术资料。 安全栅、接线端子、继电器及电源柜等辅助机柜应分项列表报价。 2.10 电缆及连接配件 卖方应提供通信电缆及连接配件。 系统各设备之间的连接电缆和所用接插件由卖方供货，并应留有足够的长度。 卖方应提供SIS 内部电源电缆及系统电缆。 买方应提供与DCS 系统的通讯网线2 根各30 米。 2.11 电源及接地 2.11.1 电源规格 控制系统电源应为220VAC±10%，50Hz±1HZ 双路UPS 供电。 卖方必须在报价技术文件中提出对电源的技术要求和UPS 容量，并提供SIS 各种设备的电源规格、工作电流、最大启动电流、供电设备保护电流规格、耗电量及发热值等资料。 2.11.2 现场仪表的供电 *现场仪表的24VDC 电源供电必须同系统电源独立配置，由卖方提供1：1 冗余的稳压电源，电源负荷不大于50%。 2.11.3 接地工程 接地工程应符合SH/T3081-2003 等有关标准规范，采用等电位连接方式的共用接地系统，最终接到电气的接地系统。为便于买方的施工准备，报价技术文件中必须提供详细的接地工程规范、资料和说明。 3 软件配置的基本要求 3.1 软件配置 卖方所提供的SIS 必须配备全套的编程软件和操作系统软件，软件的容量应系统的设计, 按设备的最大配置配备。 卖方应列出可选的应用软件清单。 报价技术文件必须列出应配备的软件清单（包括已随硬件带的软件）和可供选择的软件清单，并说明软件的版本。 SIS 系统及组态软件应支持离线组态和调试。 3.2 软件的版本更新 在合同保证期及以后一年内，卖方应免费提供最新版本的系统软件、应用软件及升级服务。对于由于软件版本等引起的系统故障， 卖方应及时处理，并应在合同保证期及以后五年内免费提供最新版本的系统软件、应用软件及升级服务。 3.3 汉字系统 报价技术文件中应对系统各类软件应用汉字的情况给予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4备品备件及辅助工具 4.1备品备件 SIS供货商应推荐一份保证系统运行五年所需的备品备件清单。除开在线热备用的数量外，每种可更换部件备用量为10%，各种模块至少备一件。对消耗品的备用率不低于20%。 4.2专用仪器和辅助工具 供货商应提供系统安装、调试、维护用的特殊工具和专用仪器、工具的清单，并单独报价。报价中应包括足够的用于系统组态、安装、调试、维护用的外存储介质（如：可读写光盘、活动硬盘等）。 5文件资料 5.1工程设计文件资料 SIS供货商应提供完整的中文工程设计文件资料及电子文件，数量由业主在合同中确定，资料至少应包括： （1）系统总说明书及配置图； （2）机柜、操作台和辅助操作台布置图； （3）输入输出模块或逻辑控制器及接线端子布置图、接线图； （4）系统供电及接地系统图； （5）系统内部电缆接线图； （6）机柜、操作台、辅助操作台、机架详细尺寸图； （7）与中央控制室DCS系统的通讯电缆接线图。 5.2 SIS系统应用文件 SIS供货商应提供完整的中文使用手册文件资料和光盘版资料，数量由业主在合同中确定，资料至少应包括： （1） 各种设备的技术说明书； （2）系统配电及接地工程手册； （3）各种过程I/O端子接线图； （4）设备安装手册； （5）系统软件使用手册； （6）各应用软件使用手册； （7）操作员手册； （8）工程师手册； （9）系统维护手册； （10）出厂验收测试程序文件； （11）配套设备的样本或使用说明书； （12）其他必要的文件资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6技术服务 6.1概述 技术服务应包括项目服务与现场服务。项目服务有项目管理、工厂试验与出厂验收、培训服务、组态工作管理等。现场服务包括到货开箱检查、系统通电、联调、试运和装置投运以及集成设备现场安装、调试等。 6.2项目管理 6.2.1项目经理 SIS供货商在整个项目执行期间应提供优良的项目管理服务；项目执行必须由供货商实施，不得外包。SIS供货商在签定合同后应立即指定一位固定的有相同或类似项目经验的项目经理并及时通知用户。项目经理应自始至终地负责整个项目的实施及文件、信件（传真、网络信件等）资料往来，及时联系和处理用户与厂商之间的有关事宜。如有人员更改或临时变化，应预先通知用户，用户认可之后才能实施。 6.2.2安全工程师 SIS供货商在项目经理确定后，应指派至少一位经过TUV认证的安全工程师负责整个项目执行阶段的技术工作，认证的等级宜达到。在经过业主和设计方认可后，安全工程师在下列阶段对本项目的技术工作负完全责任： 项目早期阶段； FDS（功能设计）阶段； 系统集成阶段； 程序编制阶段； 内部测试及FAT准备阶段； FAT阶段； 与DCS联合测试阶段； 现场服务阶段。 6.2.3项目进度 SIS供货商应按业主要求提供参考的项目进度表，确切进度及具体日程待签订合同前确定。SIS供货商应在技术文件中提出本项目设备设计、制造、调试、测试、验收等各阶段的执行进度。 6.3工程条件会 SIS供货商应在签定合同后，按照业主要求举行工程条件会议，对系统配置和规格进行详细确认，确定各承包单位的所有供货清单。经确认的供货清单与服务条款即为生产定单。确认文件资料的详细内容及具体的交付时间。双方确认的文件即成为技术附件，具有合同附件的同等效力。 6.4现场技术服务 6.4.1现场安装 现场安装由业主总体负责，SIS供货商对安装工作提供技术指导和协助服务。由SIS供货商成套的部分（包括安装、接线等）应由SIS供货商负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2系统通电 SIS设备在现场安装、接线完毕后，系统通电须由SIS供货商的技术人员负责，通电前由SIS供货商的技术人员检查系统的安装、接线、电源及接地等情况，然后通电启动。 6.4.3系统联调试运行 装置开工前，由SIS供货商派本项目的安全工程师到现场，协助用户对系统与过程进行联调试运，使系统各部分处于正常工作状态，完整地投入运行。 SIS供货商应在装置开工前完成本规格书所要求负责的SIS与DCS系统的通讯调试。 联调试运后，可进行现场验收。 6.4.4系统投运 在本装置开车期间，SIS供货商指派的有开车经验的安全工程师应到现场，保证开车期间系统工作正常，及时完成组态程序的调整、修改、完善。 服务时间、费用由业主与SIS供货商协商确定。 6.5售后服务与维修 SIS供货商应对系统投运后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，SIS供货商应保证其指定技术服务与维修的支持部门在接到用户电话（传真）后24小时内对用户提出的问题给予答复（电话或传真），直到解决问题。需要时应派专人到用户所在地解决。 7技术培训及软件组态 7.1技术培训 7.1.1系统技术培训 系统技术培训一般为对所选系统的技术规格、配置的软件功能进行详细介绍，并进行组态技术预培训(可和软件组态培训同步进行)。参加人数约2 人，时间约 2 周。 报价书应提出培训计划和培训内容。培训期间，供货商应为用户提供良好的食宿、交通条件、通讯联络条件和工作条件。 7.1.2软件组态培训 软件组态培训是软件组态工作的重要组成部分。报价书应对组态工作的方式、培训计划、组态工作实施细则及费用提出建议并单独报价。 组态培训和用户参与组态工作连续进行。一般应在用户自己的设备上进行组态和下装，组态人员有设计院和用户共约 3 人(其中设计院1人)，培训时间 2 周。 组态期间，供货商应为用户提供良好的食宿、交通条件、通讯联络条件和工作条件。 7.1.3操作和维护培训 操作和维护培训应为正式的培训课程，在具有培训资格的培训中心或生产装置现场进行，保证培训质量。 用户参加人数约 2 人，培训时间 2 周。 最终培训的时间、人数、费用等由业主与SIS供货商协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2组态 软件组态及系统集成由SIS供货商负责。SIS供货商应派有经验的技术工程师完成组态及数据输入工作。 采用专利技术的工艺过程及设备由专利提供商派技术工程师协助SIS供货商的组态工程师完成组态工作并提供组态所需的相关资料。 SIS供货商的技术工程师负责完成全部组态文件，例如：显示及控制流程图、系统结构文件、报警分组、控制回路文件、检测点文件、操作台工作文件、生产数据报表等各种文件。 组态文件形成磁盘文件，经调试修改，由设计人员和最终用户确认，接收最后的组态文件。 8测试与验收 8.1工厂测试与出厂验收（FAT） 在系统制造、组装完成之后，验收测试之前，SIS供货商应提交一份完整的产品清单和测试文件。出厂测试验收前，厂方应提出一套标准验收程序及内容（包括厂方标准测试文件）。系统出厂验收由双方技术人员共同执行，SIS供货商必须保证所提供设备的所有技术指标达到产品说明书、供货合同和工程会议所制定的要求。 工厂验收时SIS供货商应提供充分的测试用的仪器和工具。设计人员在工厂验收时对所有模块均需进行测试 ，对所有I/O模块的每个通道均应进行测试。 工厂验收文件由双方代表共同签署。 8.2现场验收（SAT） 设备到现场后，SIS供货商派人与业主共同开箱验收。确认装箱单和设备完好情况。 系统安装、接线等工作完成后，SIS供货商需派人与业主共同进行系统检查、系统通电、软件安装、组态下载、整个系统试运等工作。然后共同进行最终的系统现场验收测试。 最终系统测试结果应达到系统技术规格书中的各项要求，系统最终验收文件由双方代表共同签署。 9产品保证期 9.1保证期 按国际惯例，SIS 供货商必须保证系统所有设备、仪表、部件完好工作。 在保证期内，SIS 供货商应保证免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的部件和设备应当是新的。 保证期为工艺装置开工后一年或交货到中国后十八个月，二者以先到期者为限。 9.2备件供应期 本项目SIS 供货清单中的所有设备、部件应保证15 年（或停止生产后9 年）以上的备件供应期。 本项目的备品备件应分品种单列报价。在备件供应期内，所有备品备件的价格应保证不高于本次报价中单列价格的15％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10附表--I/O测点 信号类型; I/O冗余; I/O非冗余; 设计; 备注. AI(4~20mA); 9; 16; 变送器. RTD(三线制). DI（干接点）; 7; 32. DI（NAMUR）. DO(≥0.5A, 24VDC). DO(≥0.5A, 24VDC); 7; 32; MCC(继电器隔离). 注：继电器必须经过TUV SIL 3 安全认证。 |