## sheetF
|  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏东普新材料科技有限公司 | [11 empty] | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏东普新材料科技有限公司 | [8 empty] | . |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏东普新材料科技有限公司 | [11 empty] | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏东普新材料科技有限公司 | [11 empty] | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏东普新材料科技有限公司 | [11 empty] | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏东普新材料科技有限公司
|  |  | 调节阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO | [5 empty] | 主项号 PROJ NO | [5 empty] | 调节阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO | [5 empty] | 主项号 PROJ NO | [5 empty] | 调节阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO | [5 empty] | 主项号 PROJ NO | [5 empty] | 调节阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO | [5 empty] | 主项号 PROJ NO | [5 empty] | 调节阀（薄膜型） | [5 empty] | 工程号 ENG NO | [5 empty] | 主项号 PROJ NO | [5 empty] | 调节阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO | [5 empty] | 主项号 PROJ NO
|  |  | CONTROL VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  |  | 03K03-18 | [6 empty] | CONTROL VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  |  | 03K03-18 | [6 empty] | CONTROL VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  |  | 03K03-18 | [6 empty] | CONTROL VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  |  | 03K03-18 | [6 empty] | CONTROL VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  |  | 03K03-18 | [6 empty] | CONTROL VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  |  | 03K03-18
|  |  | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 7 张 SHEET OF | [5 empty] | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF | [5 empty] | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF | [5 empty] | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF | [5 empty] | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF | [5 empty] | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  |  | FCV-211(A-D) |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [9 empty] | 位号 TAG NO. |  |  |  |  | PCV-216 |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [9 empty] | 位号 TAG NO. |  |  |  |  | PCV-226 |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [9 empty] | 位号 TAG NO. |  |  |  |  | 2FCV-232B |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [9 empty] | 位号 TAG NO. |  |  |  |  | 2FCV-265 |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [9 empty] | 位号 TAG NO. |  |  |  |  | 2LCV-273 |  |  | 计算 Cv CALC.Cv
用途 SERVICE |  |  |  |  | 进IP-230A/B HCL流量调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [9 empty] | 用途 SERVICE |  |  |  |  | 氯气总管压力调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [9 empty] | 用途 SERVICE |  |  |  |  | 氢气总管压力调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [9 empty] | 用途 SERVICE |  |  |  |  | 32% NAOH 流量调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [9 empty] | 用途 SERVICE |  |  |  |  | 淡盐水 流量调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [9 empty] | 用途 SERVICE |  |  |  |  | 32% NAOH 液位调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv
[8 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [7 empty] | 法兰连接 | [9 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [7 empty] | 对夹式 | [9 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [7 empty] | 对夹式 | [9 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [7 empty] | 对夹式 | [9 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [7 empty] | 法兰连接 | [9 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [7 empty] | 对夹式
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 03P04-04 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [7 empty] | ANSI B16.5 150# |  | P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 03P04-04 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [7 empty] | HG/T 20592 |  | P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 03P04-04 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [7 empty] | HG/T 20592 |  | P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 03P04-05 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [7 empty] | HG/T 20592 |  | P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 03P04-12 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [7 empty] | HG/T 20592 |  | P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 03P04-05 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [7 empty] | HG/T 20592
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 25A-NA-A88-2283 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  |  | RF |  | 管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 550A-BP-A72-2013 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  |  | WN250(B)-16RF(对夹） |  | 管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 450A-NA-B52-2083 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  |  | WN250(B)-16RF(对夹） |  | 管道编号 LINE NO. | [7 empty] | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  |  | WN80(B)-16RF(对夹） |  | 管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 80A-HA-A88-3070 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  |  | WN50(B)-16RF |  | 管道编号 LINE NO. | [7 empty] | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  |  | WN100(B)-16RF(对夹）
管道材质 PIPE MATERIAL | [7 empty] | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [7 empty] | PVC |  | 管道材质 PIPE MATERIAL | [7 empty] | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [9 empty] | 管道材质 PIPE MATERIAL | [7 empty] | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [7 empty] | —— |  | 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 100A-BR-A72-2613 |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [7 empty] | —— |  | 管道材质 PIPE MATERIAL | [7 empty] | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [7 empty] | PVDF/PTFE |  | 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 100A-BR-A72-2613 |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [7 empty] | ——
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | DN25 |  |  | 执行机构 ACTUATOR | [9 empty] | 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | DN550 |  |  | 执行机构 ACTUATOR | [9 empty] | 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | DN450 |  |  | 执行机构 ACTUATOR | [9 empty] | 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | DN100 |  |  | 执行机构 ACTUATOR | [9 empty] | 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | DN80 |  |  | 执行机构 ACTUATOR | [9 empty] | 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | DN100 |  |  | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL | [9 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL | [9 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL | [9 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL | [9 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL | [9 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | HCL |  |  | 型式 TYPE | [7 empty] | 弹簧薄膜 |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 湿氯气 |  |  | 型式 TYPE | [7 empty] | 气缸 |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 氢气 |  |  | 型式 TYPE | [7 empty] | 气缸 |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 碱液 |  |  | 型式 TYPE | [7 empty] | 汽缸 |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 淡盐水 |  |  | 型式 TYPE | [7 empty] | 气动薄膜型 |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 碱液 |  |  | 型式 TYPE | [7 empty] | 气缸
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 20 |  |  | 作用形式 ACTION | [7 empty] | 正作用 |  | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 87 |  |  | 作用形式 ACTION | [9 empty] | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 90 |  |  | 作用形式 ACTION | [9 empty] | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 73 |  |  | 作用形式 ACTION | [9 empty] | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 85 |  |  | 作用形式 ACTION | [9 empty] | 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 87 |  |  | 作用形式 ACTION
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [7 empty] | 0.08~0.24MPa |  | 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [9 empty] | 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [9 empty] | 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [9 empty] | 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [9 empty] | 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.42 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.22/0.19/0.17 |  |  | 相对行程 TRAVEL | [7 empty] | —— |  | 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.006 |  |  | 相对行程 TRAVEL | [7 empty] | —— |  | 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 相对行程 TRAVEL | [7 empty] | —— |  | 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 相对行程 TRAVEL | [9 empty] | 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 相对行程 TRAVEL | [7 empty] | —— |  | 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 手轮 HAND WHEEL | [7 empty] | —— |  | 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL | [7 empty] | —— |  | 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL | [7 empty] | —— |  | 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 手轮 HAND WHEEL | [9 empty] | 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  |  | 0.46 |  |  | 手轮 HAND WHEEL | [7 empty] | —— |  | 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. | 1.621m3/h |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.25MPa |  | 流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. | 7033.2Nm3/h |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.4MPa |  | 流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. | 5397.5Nm3/h |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.4MPa |  | 流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. | 56.5m3/h |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.4MPa |  | 流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. | 23m3/h |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.25MPa |  | 流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. | 215m3/h |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.4MPa
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 0.689 m3/h |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  |  |  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 6393.8Nm3/h |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  |  |  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 4906.8Nm3/h |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  |  |  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 48m3/h |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  |  |  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 19.8m3/h |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  |  |  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 180m3/h |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. | 0.131m3/h |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER | [11 empty] | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. | 2557.5Nm3/h |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER | [11 empty] | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. | 1962.7Nm3/h |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER | [11 empty] | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. | 9.4m3/h |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER | [11 empty] | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. | 2.6m3/h |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER | [11 empty] | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. | 30m3/h |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1083 |  |  | 型号 MODEL | [7 empty] | 智能型 |  | 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 2.2 Kg/Nm3 |  |  | 型号 MODEL | [7 empty] | 西门子智能型 |  | 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 0.2649Kg/Nm3 |  |  | 型号 MODEL | [7 empty] | 西门子智能型 |  | 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1300 |  |  | 型号 MODEL | [7 empty] | 智能型 |  | 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1097 |  |  | 型号 MODEL | [7 empty] | 智能型 |  | 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1305 |  |  | 型号 MODEL | [7 empty] | 智能型
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL | [7 empty] | 4~20mA带HART |  | 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [7 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [7 empty] | 4~20mA带HART |  | 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [7 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [7 empty] | 4~20mA带HART |  | 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL | [7 empty] | 4~20mA带HART |  | 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL | [7 empty] | 4~20mA带HART |  | 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL | [7 empty] | 4~20mA带HART
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [7 empty] | 0.02~0.1MPa |  | 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [7 empty] | 0.02~0.1MPa |  | 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [7 empty] | 0.02~0.1MPa |  | 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [7 empty] | 0.02-0.1MPa |  | 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [7 empty] | 0.02-0.1MPa |  | 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [7 empty] | 0.02-0.1MPa
压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.14~0.5MPa |  | 压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.14~0.5MPa |  | 压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.14~0.5MPa |  | 压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.14-0.5MPa |  | 压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.14-0.5MPa |  | 压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [7 empty] | 0.14-0.5MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION | [7 empty] | 增加信号阀门开 |  | 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION | [7 empty] | 增加信号阀门开 |  | 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION | [7 empty] | 增加信号阀门开 |  | 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION | [7 empty] | 增加信号阀门开 |  | 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION | [7 empty] | 增加信号阀门开 |  | 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION | [7 empty] | 增加信号阀门开
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/2"NPT |  | 临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/2"NPT |  | 临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/2"NPT |  | 临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/2"NPT |  | 临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/2"NPT |  | 临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | 关闭 |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | FO |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | FO |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | FO |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | FC |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT |  | 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | FO |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [7 empty] | 1/4"NPT
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防护等级 ENCLOSURE PROOF | [7 empty] | IP65 ExdIICT4 |  | 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防护等级 ENCLOSURE PROOF | [7 empty] | IP65 ExdIICT4 |  | 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防护等级 ENCLOSURE PROOF | [7 empty] | IP65 ExdIICT4 |  | 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防护等级 ENCLOSURE PROOF | [7 empty] | IP65 ExdIICT4 |  | 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防护等级 ENCLOSURE PROOF | [7 empty] | IP65 ExdIICT4 |  | 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防护等级 ENCLOSURE PROOF | [7 empty] | IP65 ExdIICT4
阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY | [9 empty] | 阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY | [9 empty] | 阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY | [9 empty] | 阀型号 VALVE MODEL |  |  |  |  | 对夹式蝶阀 |  |  | 附件 ACCESSORY | [9 empty] | 阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY | [9 empty] | 阀型号 VALVE MODEL |  |  |  |  | 对夹式蝶阀 |  |  | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [7 empty] | 要 |  | 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 对夹式蝶阀 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [7 empty] | 要 |  | 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 对夹式蝶阀 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [7 empty] | 要 |  | 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [7 empty] | 要 |  | 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 薄膜型 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [7 empty] | 要 |  | 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [7 empty] | 要
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [9 empty] | 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [7 empty] | —— |  | 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [7 empty] | —— |  | 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [7 empty] | —— |  | 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [7 empty] | —— |  | 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [7 empty] | ——
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [7 empty] | 三通万能 |  | 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [7 empty] | —— |  | 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [7 empty] | —— |  | 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [7 empty] | —— |  | 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [7 empty] | —— |  | 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [7 empty] | ——
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 柱塞 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [9 empty] | 阀座型式 PORT TYPE |  |  |  |  | 衬氟塑软密封 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [9 empty] | 阀座型式 PORT TYPE |  |  |  |  | 硬密封 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [9 empty] | 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | —— |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [9 empty] | 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 柱塞 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [9 empty] | 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | —— |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | DN25 |  |  | 数量 QUANTITY | [7 empty] | 2 |  | 阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | DN250 |  |  | 数量 QUANTITY | [7 empty] | 1 |  | 阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | DN250 |  |  | 数量 QUANTITY | [7 empty] | 1 |  | 阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | DN80 |  |  | 数量 QUANTITY | [7 empty] | 1 |  | 阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | DN50 |  |  | 数量 QUANTITY | [7 empty] | 1 |  | 阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | DN100 |  |  | 数量 QUANTITY | [7 empty] | 1
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 等百分比 |  |  | 备注 REMARKS | [7 empty] | VI级 |  | 流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 等百分比 |  |  | 备注 REMARKS | [7 empty] | 泄露等级 V级 |  | 流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 等百分比 |  |  | 备注 REMARKS | [7 empty] | 泄露等级 V级 |  | 流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 等百分比 |  |  | 备注 REMARKS | [7 empty] | 泄露等级 VI 级 |  | 流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 等百分比 |  |  | 备注 REMARKS | [7 empty] | 泄露等级 V 级 |  | 流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 等百分比 |  |  | 备注 REMARKS | [7 empty] | 泄露等级 VI 级
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | —— | [12 empty] | 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | —— | [12 empty] | 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | —— | [12 empty] | 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | —— | [12 empty] | 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | —— | [12 empty] | 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | ——
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF8 |  |  | 电磁阀为ASCO,24VDC |  |  |  |  | 阀门品牌：日本旭有机才 |  |  |  |  | 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | 316 |  |  | 阀门品牌：德国盖米 | [9 empty] | 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | 316 |  |  | 阀门品牌：德国盖米 | [9 empty] | 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | 哈氏合金C276 |  |  | 阀门品牌：日本本山 | [9 empty] | 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF8 |  |  | 阀门品牌：日本本山，另含该阀门配套膜片一只 | [9 empty] | 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF8 |  |  | 阀门品牌：日本本山
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | PVC | [12 empty] | 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | CF8衬PTFE | [12 empty] | 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | OCr17Ni12Mo2+镀硬铬 | [12 empty] | 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 哈氏合金C276 | [12 empty] | 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | PVDF/PTFE | [12 empty] | 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 哈氏合金C276
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | PTFE | [12 empty] | 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | ZG450衬PTFE | [12 empty] | 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | OCr17Ni12Mo2 | [12 empty] | 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | 哈氏合金C276 | [12 empty] | 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | PVDF/PTFE | [12 empty] | 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | 哈氏合金C276
[18 empty] | 阀杆材质 STEM MATERIAL |  |  |  |  | CF8衬PTFE | [12 empty] | 阀杆材质 STEM MATERIAL |  |  |  |  | OCr17Ni12Mo2+镀硬铬 | [12 empty] | 阀杆材质 STEM MATERIAL |  |  |  |  | 哈氏合金C276 | [30 empty] | 阀杆材质 STEM MATERIAL |  |  |  |  | 哈氏合金C276
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE | 修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE | 修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE | 修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE | 修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE | 修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE