## sheet1
镇江索普化工设计 工程有限公司 ZHENJIANG SOPO CHEM.ENG. CO. LTD |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏索普化工股份有限公司离子膜二期工程技术改造项目
|  | 气动切断阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO |  | 0807 |  |  | 主项号 PROJ NO | 03
|  | PNEUMATIC SHUTOFF VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 03K03-17
|  | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | 2ZV-231A/B/C/D |  |  |  | 2ZV-241A/B/C/D
用途 SERVICE |  |  | 进R-230C/D 盐水切断 |  |  |  | 进R-230C/D 盐水切断
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 03P04-04 |  |  |  | 03P04-04
管道编号 LINE NO. |  |  | 100A-BP-A72-2013 |  |  |  | 100A-BP-A72-2273
管道材质 LINE MATERIAL
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  | DN100 |  |  |  | DN100
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 盐水 |  |  |  | 盐水
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 60 |  |  |  | 60
操作压力 OPER.PRESSURE MPa(A) |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7
正常流量 NOR.FLOW |  |  | —— |  |  |  | ——
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  | 旭有机材 |  |  |  | 旭有机材
型式 TYPE |  |  | 隔膜阀 |  |  |  | 隔膜阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN100 |  |  |  | DN100
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | PVDF/PTFE |  |  |  | PVDF/PTFE
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  | PVDF/PTFE |  |  |  | PVDF/PTFE
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  | PFTE+CR |  |  |  | PFTE+CR
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | ON-OFF |  |  |  | ON-OFF
气源压力 AIR PRESSURE |  |  | 0.45MPa |  |  |  | 0.45MPa
耗气量 AIR CONSUMPTION |  |  | —— |  |  |  | ——
气源故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  | 关闭 |  |  |  | 打开
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  | VI |  |  |  | VI
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  |  |  | 3秒 |  |  |  | 3秒
计算 Cv CALC. Cv |  |  | —— |  |  |  | ——
选择 Cv RATED Cv |  |  | —— |  |  |  | ——
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ANSI B16.5 150# |  |  |  | ANSI B16.5 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN100 RF |  |  |  | DN100 RF
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4"NPT(F) |  |  |  | 1/4"NPT(F)
电磁阀型号 SOLENOID MODEL |  |  | ASCO,24VDC |  |  |  | ASCO,24VDC
电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  | 四通万能 |  |  |  | 四通万能
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | ExdIICT4、IP65 |  |  |  | ExdIICT4、IP65
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  |  | 1/2"NPT
阀位开关 POSITION SWITCH |  |  | 带阀开/阀关行程开关 |  |  |  | 带阀开/阀关行程开关
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  | 附空气过滤减压器 |  |  |  | 附空气过滤减压器
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE