## 调节阀
功能 | 位号 | 用途 | 管段规格 | 工艺介质 | 最大流量m3/h | 最大流量Cv | 正常流量m3/h | 正常流量Cv | 阀门Cv | 正常入口绝压MPaA | 正常压差Mpa | 最大切断DP Mpa | 操作温度℃ | 操作重度Kg/m3 | 操作粘度mPa.s | 阀门类型 | 公称直径 | 阀门直径 | 连接标准 | 法兰标准 | 阀体 | 阀芯阀座 | 波纹管 | 上阀盖形式 | 流量特性 | 故障时阀位 | 定位器防爆等级 | 电磁阀 | 电磁阀电源 | 电磁阀防爆等级
PV | 05306 | E0504出口氢气流量调节 | DN25(B) | 氢气 | 155Nm3/h | 0.09 | 117Nm3/h | 0.07 | 0.25 | 3.35 | 1.35 |  | 36 | 0.09Kg/Nm3 |  | 小口径单座 | DN25 |  | WN25(B)-63FM | HG/T20592 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5
LV | 05103 | 进加氢单元甲脂流量调节 | DN50(B) | 甲酯 | 3.97 | 5.99 | 3.08 | 4.65 | 17 | 0.3 | 0.05 |  | 70 | 831 |  | 小口径单座 | DN40 | dN32 | WN40(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5 | 二位三通 | 220VAC | ExdⅡCT4
LV | 05227A | 进膨胀槽加氢产品流量调节 | DN40(B) | 脂肪醇 | 5.01 | 0.6 | 3.86 | 0.27 | 0.63 | 24.2 | 21.05 |  | 63 | 776 |  | 高压角形单座 | DN25 |  | DN25 PN320 | H12-67 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5 | 二位三通 | 220VAC | ExdⅡCT4
LV | 05227C | 进膨胀槽加氢产品流量调节 | DN40(B) | 脂肪醇 | 5.01 | 0.6 | 3.86 | 0.27 | 0.63 | 24.2 | 21.05 |  | 63 | 776 |  | 高压角形单座 | DN25 |  | DN25 PN320 | H12-67 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5 | 二位三通 | 220VAC | ExdⅡCT4
LV | 05301 | 一级膨胀槽出口流量调节 | DN40(B) | 脂肪醇 | 4.67 | 0.88 | 3.59 | 0.67 | 1.6 | 3.35 | 3.23 |  | 59 | 830 |  | 小口径单座 | DN25 |  | WN25(B)-63FM | HG/T20592 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5
HV | 05227B | 进膨胀槽加氢产品流量调节 | DN40(B) | 脂肪醇 | 5.01 | 0.36 | 3.86 | 0.27 | 0.63 | 24.4 | 21.05 |  | 63 | 776 |  | 高压角形单座 | DN25 |  | DN25 PN320 | H12-67 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5 | 二位三通 | 220VAC | ExdⅡCT4
HV | 05227D | 进膨胀槽加氢产品流量调节 | DN40(B) | 脂肪醇 | 5.01 | 0.36 | 3.86 | 0.27 | 0.63 | 24.4 | 21.05 |  | 63 | 776 |  | 高压角形单座 | DN25 |  | DN25 PN320 | H12-67 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5 | 二位三通 | 220VAC | ExdⅡCT4
TV | 35226 | E3506循环回水流量调节 | DN150(B) | 水 | 193 | 225.81 | 149 | 174.33 | 420 | 0.5 | 0.1 |  | 39 | 1000 |  | 单座（高容量阀芯） | DN150 | dN150 | WN150(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FO | ExiaⅡCT5
LV | 35227C | 进膨胀槽加氢产品流量调节 | DN40(B) | 脂肪醇 | 5.01 | 0.6 | 3.86 | 0.27 | 0.63 | 24.2 | 21.05 |  | 63 | 776 |  | 高压角形单座 | DN25 |  | DN25 PN320 | H12-67 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5 | 二位三通 | 220VAC | ExdⅡCT4
HV | 35227D | 进膨胀槽加氢产品流量调节 | DN40(B) | 脂肪醇 | 5.01 | 0.36 | 3.86 | 0.27 | 0.63 | 24.4 | 21.05 |  | 63 | 776 |  | 高压角形单座 | DN25 |  | DN25 PN320 | H12-67 | SUS304 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5 | 二位三通 | 220VAC | ExdⅡCT4
TV | 06102 | 进一级蒸发器蒸汽流量调节 | DN40(B) | 蒸汽 | 250Kg/h | 6.14 | 200Kg/h | 4.91 | 17 | 0.9 | 0.05 |  | 175 | 3.6 |  | 单座 | DN40 | dN32 | SO40(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | 304+司太莱堆焊 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5
TV | 06106 | 进二级蒸发器蒸汽流量调节 | DN40(B) | 蒸汽 | 180Kg/h | 5.68 | 134Kg/h | 4.23 | 17 | 0.9 | 0.03 |  | 175 | 3.6 |  | 单座 | DN40 | dN32 | SO40(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | 304+司太莱堆焊 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5
TV | 36102 | 进一级蒸发器蒸汽流量调节 | DN40(B) | 蒸汽 | 250Kg/h | 6.14 | 200Kg/h | 4.91 | 17 | 0.9 | 0.05 |  | 175 | 3.6 |  | 单座 | DN40 | dN32 | SO40(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | 304+司太莱堆焊 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5
TV | 36106 | 进二级蒸发器蒸汽流量调节 | DN40(B) | 蒸汽 | 180Kg/h | 5.68 | 134Kg/h | 4.23 | 17 | 0.9 | 0.03 |  | 175 | 3.6 |  | 单座 | DN40 | dN32 | SO40(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | 304+司太莱堆焊 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5
TV | 36111 | 进三级蒸发器蒸汽流量调节 | DN40(B) | 蒸汽 | 160Kg/h | 5.05 | 110 | 3.47 | 17 | 0.9 | 0.03 |  | 175 | 3.6 |  | 单座 | DN40 | dN32 | SO40(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | 304+司太莱堆焊 |  | 常温型 | 等百分比 | FC | ExiaⅡCT5
LV | 16121 | E1604出口流量调节 | DN25(B) | 甲醇 | 1.8 | 1.74 | 1.3 | 1.26 | 6.3 | 0.48 | 0.11 |  | 35 | 752 |  | 小口径单座 | DN25 |  | WN25(B)-16RF | HG/T20592 | ZG25 | SUS304 |  | 常温型 | 等百分比 | FO | ExiaⅡCT5
FV | 27202B | E2705出口脂肪醇大流量调节 | DN25(B) | 脂肪醇 | 6 | 4.2 |  |  | 14 | 0.3 | 0.22 | 0.4 | 70～205 | 800 |  | 波纹管密封小口径单座 | DN25 |  | WN25(B)-16 RF | HG/T20592 | 304 | 304 | 304 | 常温型 | 等百分比 | FC
LV | 07106 | 进D0714脂肪醇流量调节 | DN25(B) | 脂肪醇 | 3.9 | 5.48 | 3 | 4.21 | 14 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 177 | 719 |  | 波纹管密封小口径单座 | DN25 |  | WN25(B)-16 RF | HG/T20592 | 304 | 304 | 304 | 常温型 | 等百分比 | FC
LV | 87106 | C8701Ⅰ塔液位 | DN25(B) | 脂肪醇 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.074 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 45 | 787 |  | 波纹管密封小口径单座 | DN25 |  | WN25(B)-16 RF | HG/T20592 | 304 | 304 | 304 | 常温型 | 等百分比 | FC
LV | 07201 | D0702出口工艺水流量调节 | DN25(B) | 水 | 1 | 0.64 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 0.7 | 0.45 | 0.8 | 85 | 1000 |  | 小口径单座 | DN25 |  | SO25(B)-16 RF | HG/T20592 | ZG230 | 304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC
LV | 87201 | D8702汽水分离器液位 | DN25(B) | 水 | 1 | 0.64 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 0.7 | 0.45 | 0.8 | 85 | 1000 |  | 小口径单座 | DN25 |  | SO25(B)-16 RF | HG/T20592 | ZG230 | 304 |  | 常温型 | 等百分比 | FC