## sheet1
|  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [12 empty] | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  | 电动调节阀 |  |  |  | 工程号 ENG NO |  |  |  |  | 主项号 PROJ NO |  |  |  | 电动调节阀 |  |  |  | 工程号 ENG NO |  |  |  |  | 主项号 PROJ NO
|  | ELECTRIC CONTROL VALVE |  |  |  | 图号 DWG. NO. | [8 empty] | ELECTRIC CONTROL VALVE |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 | [5 empty] | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图
位号 TAG NO. |  |  | HV-0662 |  |  |  |  | LV-0601A/B |  |  |  |  | 位号 TAG NO. |  |  | AV-0601B |  |  |  |  | HV-0602A/B
用途 SERVICE |  |  | 22%烟酸塔上塔酸手动调节 |  |  |  |  | 36%烟酸泵槽A/B液位调节 |  |  |  |  | 用途 SERVICE |  |  | 36%烟酸泵槽A/B酸浓调节 |  |  |  |  | 36%烟酸塔A/B上塔酸手动调节
管道编号 LINE NO. |  |  | SAF104-0662-350 |  |  |  |  | SAF107-0610A-125 |  |  |  |  | 管道编号 LINE NO. |  |  | SAF104-0601A/B-50 |  |  |  |  | SAF107-0602A/B-500
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L |  |  |  |  | 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  | DN350 |  |  |  |  | DN125 |  |  |  |  | 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  | DN50 |  |  |  |  | DN500
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [12 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 22%烟酸 |  |  |  |  | 36%烟酸 |  |  |  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 22%烟酸 |  |  |  |  | 36%烟酸
温度 TEMPERATURE ℃ |  |  | 38 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 温度 TEMPERATURE ℃ |  |  | 43 |  |  |  |  | 49
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE Mpa (G) |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE Mpa (G) |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.37
阀后压力 DOWNSTREAM PRESS. Mpa (G) |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 阀后压力 DOWNSTREAM PRESS. Mpa (G) |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 0.35
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESS. Mpa |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESS. Mpa |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.37
最大流量 MAX. FLOW |  |  | 480m3/h | [9 empty] | 最大流量 MAX. FLOW |  |  | 15m3/h |  |  |  |  | 850m3/h
正常流量 NOR. FLOW |  |  | 410m3/h |  |  |  |  | 40m3/h |  |  |  |  | 正常流量 NOR. FLOW |  |  | 10m3/h |  |  |  |  | 728m3/h
最小流量 MIN. FLOW |  |  | 0 | [9 empty] | 最小流量 MIN. FLOW |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3 |  |  | 1890 |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | 操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3 |  |  | 1890 |  |  |  |  | 1920
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  | 16 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
比重(空气=1) SPEC. GRAV. (AIR=1) | [12 empty] | 比重(空气=1) SPEC. GRAV. (AIR=1)
压缩系数 COMPRESS FACTOR | [12 empty] | 压缩系数 COMPRESS FACTOR
阀规格 VALVE SPECIFICATION | [12 empty] | 阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL | [12 empty] | 型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 电动三偏心蝶阀 |  |  |  |  | 电动V型球阀 |  |  |  |  | 型式 TYPE |  |  | 电动单座阀 |  |  |  |  | 电动三偏心蝶阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN350 |  |  |  |  | DN100 SO RF |  |  |  |  | 公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN80 |  |  |  |  | DN500
阀Cv值 VALVE Cv |  |  | 1475.56/1260.37 |  |  |  |  | 123.94 |  |  |  |  | 阀Cv值 VALVE Cv |  |  | 46.11/30.74
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | CF3M |  |  |  |  | CF3M |  |  |  |  | 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | CF3M |  |  |  |  | CF3M
阀芯材质 TRIM MATERIAL |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L |  |  |  |  | 阀芯材质 TRIM MATERIAL |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  | 等百分比 |  |  |  |  | 近似等百分比 |  |  |  |  | 流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  | 等百分比 |  |  |  |  | 等百分比
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | 4—20mADC |  |  |  |  | 4—20mADC |  |  |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | 4—20mADC |  |  |  |  | 4—20mADC
电源 POWER SUPPLY |  |  | 380VAC |  |  |  |  | 220VAC |  |  |  |  | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 220VAC |  |  |  |  | 380VAC
功率消耗 POWER CONSUMPTION (W) |  |  | 370W |  |  |  |  | 51W |  |  |  |  | 功率消耗 POWER CONSUMPTION (W) |  |  | 60W |  |  |  |  | 370W
阀作用形式 ACTION STYLE |  |  | FC |  |  |  |  | FO |  |  |  |  | 阀作用形式 ACTION STYLE |  |  | FC |  |  |  |  | FC
全行程时间 STROKE TIME |  |  | 60s | [9 empty] | 全行程时间 STROKE TIME |  |  | 30s |  |  |  |  | 80s
执行机构 ACTUATOR |  |  | rAB5E40+IW4R-140 | [9 empty] | 执行机构 ACTUATOR |  |  | PSL208.1MA-AMT |  |  |  |  | rAB5E40+IW5R-210
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN16 |  |  |  |  | HG/T20592-2009 PN16 |  |  |  |  | 法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN16 |  |  |  |  | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN350 SO RF |  |  |  |  | DN100 SO RF |  |  |  |  | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN50 SO RF |  |  |  |  | DN500 SO RF
制造厂 MANUFACTURER | [12 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  | 1台(配阀位变送器)，手轮，IV |  |  |  |  | 2台(配阀位变送器)，手轮，IV |  |  |  |  | 备注 REMARKS |  |  | 2台(配阀位变送器)，手轮，IV |  |  |  |  | 2台(配阀位变送器)，手轮，IV
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE | 修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE