## sheet1
|  |  | 调节阀 |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  |  | 主项号 PROJ. NO.
CONTROL VALVE
施工图
位号 TAG NO. |  |  |  |  | LV-802 | 计算 Cv CALC.Cv
[5 empty] | HRS预热器酸旁路调节阀 | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  |  |  | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. | [5 empty] | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  |  |  | ANSI 150
管道编号 LINE NO. | [5 empty] | 法兰尺寸及密封面 |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  | 8''
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | Zecor | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | 219 | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 98.0%硫酸 | 型式 TYPE |  |  |  |  | 薄膜式
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 78 | 作用形式 ACTION
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.5 | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.45 | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [5 empty] | 手轮 HAND WHEEL |  |  |  |  | 带
|  |  |  | 最大 MAX. | 26 | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS.
流量 |  |  |  | 正常 NOR. | 24 | 气源接头 AIR CONN.SIZE
FLOW | 液体 | M3/H |  | 最小 MIN. | 21 | 电/气转换器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 γ |  |  |  |  | 1777 | 型号 MODEL |  |  |  |  | MVP5300L
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY MPa.s | [5 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  |  |  | 4 －20mA
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [5 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [5 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa | [5 empty] | 作用形式 ACTION
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk | [5 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
噪音声平 NOISE LEVEL | [5 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | FC | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [5 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
阀型号 VALVE MODEL |  |  |  |  | 8/'' | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE | [5 empty] | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  |  |  | 要
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE | [5 empty] | 阀位开关 POSITION SWITH
阀座数量 NO. OF SEATS | [5 empty] | 电磁阀 SOLENOID | [5 empty] | 带ASCO
填料 GASKET | [5 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
阀口径 PORT SIZE |  |  |  |  | 8'' | 数量 QUANTIFY |  |  |  |  | 1
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  |  | 改良抛物线 | 备注 REMARKS
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | LEWMET66
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | LEWMET15
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | LEWMET15
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | LEWMET15
INST.202-701
图号 DWG. NO.
设计阶段
STAGE
合同号
第 张 共 张
SHEET OF
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
CONT.NO.
用途 SERVICE
日期
DATE
说 明
DESCRIPTION
校 核
CHKD.
日期
DATE
日期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET