## 调节阀 (LEWIS)
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 调节阀 CONTROL VALVE |  |  | 图号 DWG. NO.
装置及工区 UNIT & WORK AREA
设计阶段 STAGE
项目名称 PROJ. | [6 empty] | 页 次 SHEET
| 位号 TAG NO. |  |  |  | LV-812 | 计算 Cv CALC.Cv |  | 164
| 用途 SERVICE |  |  |  | HRS锅炉至HRS加热器调节阀 | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  | 法兰连接
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 10S1089-04G-02-03 | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  | ANSI 150
| 管道编号 LINE NO. |  |  |  | SA 0406-250 A9E-H | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  | 8"
| 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | Zecor | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
| 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | 250 | 执行机构 ACTUATOR
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 99.5%硫酸 | 型式 TYPE |  | 薄膜式
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 197 | 作用形式 ACTION
| 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.172 | 弹簧范围 SPRING RANGE
| 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.029 | 相对行程 TRAVEL
| 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  |  | 手轮 HAND WHEEL |  | 带
|  | 气体 GAS m3/h(标) | 最大 MAX. |  | 212 m3/hr | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 流量 | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. |  | 132 m3/hr | 气源接头 AIR CONN.SIZE
| FLOW | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. |  | 111 m3/hr | 定位器 POSITIONER
| 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 1650 | 型号 MODEL
| 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY MPa.s |  |  |  | 1.06cp | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4～20mA
| 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
| 压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  | / | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa |  |  |  | / | 作用形式 ACTION
| 临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk |  |  |  | / | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
| 噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | 85dBA | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE
| 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | 故障开 | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE
| 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
| 阀型号 VALVE MODEL |  |  |  | 8" FIG.481 | 附件 ACCESSORY
| 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 蝶阀 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  | 带
| 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH
| 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 电磁阀 SOLENOID
| 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER |  | LEWIS PUMPS
| 阀口径 PORT SIZE |  |  |  | 8" | 备注 REMARKS
| 流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | 改良抛物线
| 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  | LEWMET 66 | LV-812，调节阀数据以MECS规格书642-005为准。
| 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | LEWMET 15
| 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | LEWMET 15
| 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | LEWMET 15
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 调节阀 CONTROL VALVE |  |  | 图号 DWG. NO.
装置及工区 UNIT & WORK AREA
设计阶段 STAGE
项目名称 PROJ. | [6 empty] | 页 次 SHEET
| 位号 TAG NO. |  |  |  | TV-0210 | 计算 Cv CALC.Cv |  | 44.95
| 用途 SERVICE |  |  |  | 过热器1C蒸汽旁通调节阀 | 选择 Cv RATED Cv |  | 275
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  | 法兰连接
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 10S1089-05R-02-01 | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  | HG/T20592 PN100
| 管道编号 LINE NO. |  |  |  | ST 0504-150 R3B-H | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  | DN150 FM
| 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20G | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
| 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | Φ159×8 | 执行机构 ACTUATOR
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL |  | HA4R
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 过热蒸汽 | 型式 TYPE |  | 气动多弹簧薄膜式
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 306 | 作用形式 ACTION |  | 反作用
| 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 5.55 | 弹簧范围 SPRING RANGE |  | 80-240
| 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 5.47 | 相对行程 TRAVEL
| 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  | 0.08 | 手轮 HAND WHEEL |  | SHM-4
|  | 气体 GAS m3/h(标) | 最大 MAX. |  | 10000 Kg/h | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  | 280kPa
| 流量 | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. |  | 5572 Kg/h | 气源接头 AIR CONN.SIZE
| FLOW | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. |  | 0 Kg/h | 定位器 POSITIONER
| 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 24.594 | 型号 MODEL |  | HVP1210
| 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY MPa.s |  |  |  | / | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4~20mA
| 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  | / | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
| 压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  | / | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa |  |  |  | / | 作用形式 ACTION
| 临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk |  |  |  | / | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M20x1.5
| 噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | / | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE
| 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | 故障关 | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  | Rc1/4
| 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExdⅡ CT6
| 阀型号 VALVE MODEL |  |  |  | HCP | 附件 ACCESSORY
| 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 平衡笼式单座调节阀 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  | AW30-02BG(Rc1/4-φ8)
| 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH
| 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  | 1 | 电磁阀 SOLENOID
| 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
| 阀口径 PORT SIZE |  |  |  | 150 | 备注 REMARKS
| 流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | %VF
| 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  | EⅠ | 注：管道压力等级:10MPa
| 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | SCPH21
| 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | SUS304+ST
| 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | SUS304+ST
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 调节阀 CONTROL VALVE |  |  | 图号 DWG. NO.
装置及工区 UNIT & WORK AREA
设计阶段 STAGE
项目名称 PROJ. | [6 empty] | 页 次 SHEET
| 位号 TAG NO. |  |  |  | LV-0603 | 计算 Cv CALC.Cv |  | 237.52
| 用途 SERVICE |  |  |  | 除氧器进水调节阀 | 选择 Cv RATED Cv |  | 640
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  | 法兰连接
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 10S1089-06R-02-04 | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  | HG/T20592 PN40
| 管道编号 LINE NO. |  |  |  | TW 0601-200 M2E | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  | DN200 FM
| 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 00Cr19Ni10 | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
| 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | Φ219×6 | 执行机构 ACTUATOR
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL |  | HA4R
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 除盐水 | 型式 TYPE |  | 气动多弹簧薄膜式
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 88 | 作用形式 ACTION |  | 反作用
| 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.25 | 弹簧范围 SPRING RANGE |  | 80-240
| 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.2 | 相对行程 TRAVEL
| 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  |  | 手轮 HAND WHEEL |  | SHM-4
|  | 气体 GAS m3/h(标) | 最大 MAX. |  | 162 | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  | 280kPa
| 流量 | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. |  | 146 | 气源接头 AIR CONN.SIZE
| FLOW | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. |  | 50 | 定位器 POSITIONER
| 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 966.7 | 型号 MODEL |  | HVP1210
| 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY MPa.s |  |  |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4~20mA
| 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
| 压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa |  |  |  |  | 作用形式 ACTION
| 临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk |  |  |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M20x1.5
| 噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  |  | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE
| 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC（故障关） | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  | Rc1/4
| 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | dⅡCT6
| 阀型号 VALVE MODEL |  |  |  | HTS | 附件 ACCESSORY
| 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 单座调节阀 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  | AW30-02BG(Rc1/4-Φ8)
| 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH
| 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  | 1 | 电磁阀 SOLENOID
| 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
| 阀口径 PORT SIZE |  |  |  | 200 | 备注 REMARKS
| 流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | %CF
| 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  | P | 注：管道压力等级:4MPa
| 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | SUS304L
| 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | SUS304L
| 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | SUS304L
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 调节阀 CONTROL VALVE |  |  | 图号 DWG. NO.
装置及工区 UNIT & WORK AREA
设计阶段 STAGE
项目名称 PROJ. | [6 empty] | 页 次 SHEET
| 位号 TAG NO. |  |  |  | HV-0101 | 计算 Cv CALC.Cv |  | 21.98
| 用途 SERVICE |  |  |  | 去磺枪液硫管调节阀 | 选择 Cv RATED Cv |  | 99
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  | 法兰连接
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 10S1089-01G-02-02 | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  | HG/T20592 PN25
| 管道编号 LINE NO. |  |  |  | MS 01038-100X150 N2B-J | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  | DN150/100 RF
| 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | C.S | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
| 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | φ159×7/φ108×9 | 执行机构 ACTUATOR
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL |  | HA4R
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 液硫 | 型式 TYPE |  | 气动多弹簧薄膜式
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 135 | 作用形式 ACTION |  | 反作用
| 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 1.2 | 弹簧范围 SPRING RANGE |  | 80～240
| 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 1.1 | 相对行程 TRAVEL
| 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  |  | 手轮 HAND WHEEL |  | SHM-4
|  | 气体 GAS m3/h(标) | 最大 MAX. |  | 15.4 | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  | 280kPa
| 流量 | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. |  | 14 | 气源接头 AIR CONN.SIZE
| FLOW | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. |  | 8.4 | 定位器 POSITIONER
| 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 1800 | 型号 MODEL |  | HVP1210
| 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY MPa.s |  |  |  | / | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4~20mA
| 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  | / | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
| 压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  | / | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa |  |  |  | / | 作用形式 ACTION
| 临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk |  |  |  | / | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M20x1.5
| 噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | / | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE
| 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | 关 | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  | Rc1/4
| 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExdⅡ CT6
| 阀型号 VALVE MODEL |  |  |  | HTSJ | 附件 ACCESSORY
| 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 保温夹套单座阀 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  | AW30-02BG(Rc1/4-φ8)
| 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH
| 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  | 1 | 电磁阀 SOLENOID |  | EFG8320G200(24V DC)
| 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
| 阀口径 PORT SIZE |  |  |  | 100 | 备注 REMARKS |  | 电磁阀配接线盒
| 流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | %CF
| 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  | P | 注:管道压力等级:2.5MPa
| 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | SCS13A
| 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | SUS304
| 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | SUS304
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 调节阀 CONTROL VALVE |  |  | 图号 DWG. NO.
装置及工区 UNIT & WORK AREA
设计阶段 STAGE
项目名称 PROJ. | [6 empty] | 页 次 SHEET
| 位号 TAG NO. |  |  |  | TV-0225 | 计算 Cv CALC.Cv |  | 49.79
| 用途 SERVICE |  |  |  | 过热器4B蒸汽旁通调节阀 | 选择 Cv RATED Cv |  | 360
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  | 法兰连接
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 09S1074-05R-02-01 | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  | HG/T20592 PN100
| 管道编号 LINE NO. |  |  |  | BFW 1502-150 R3B-H | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  | DN150 FM
| 管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20G | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
| 管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | Φ159×8 | 执行机构 ACTUATOR
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL |  | HA4R
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 过热蒸汽 | 型式 TYPE |  | 气动多弹簧薄膜式
| 操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 283 | 作用形式 ACTION |  | 反作用
| 阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 5.65 | 弹簧范围 SPRING RANGE |  | 80-240
| 阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 5.59 | 相对行程 TRAVEL
| 阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  | 0.06 | 手轮 HAND WHEEL |  | SHM-4
|  | 气体 GAS m3/h(标) | 最大 MAX. |  | 21000Kg/h | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  | 280kPa
| 流量 | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. |  | 5565Kg/h | 气源接头 AIR CONN.SIZE
| FLOW | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. |  | 0Kg/h | 定位器 POSITIONER
| 操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 27.761 | 型号 MODEL |  | HVP1210
| 动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY MPa.s |  |  |  | / | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4~20mA
| 比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  | / | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
| 压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  | / | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 气化压力 VAPOR PRESSURE MPa |  |  |  | / | 作用形式 ACTION
| 临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk |  |  |  | / | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M20x1.5
| 噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | / | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE
| 空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | 故障关 | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  | Rc1/4
| 阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExdⅡ CT6
| 阀型号 VALVE MODEL |  |  |  | HCP | 附件 ACCESSORY
| 阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 平衡笼式单座调节阀 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  | AW30-02BG(Rc1/4-φ8)
| 流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH
| 阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  | 1 | 电磁阀 SOLENOID
| 阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
| 阀口径 PORT SIZE |  |  |  | 150 | 备注 REMARKS
| 流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | %VF
| 散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  | EⅠ | 注：管道压力等级:10MPa
| 阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | SCPH2
| 阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | SUS304+ST
| 阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | SUS304+ST