## sheet1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
| 磁翻板液位计 |  |  | 工程号 ENG. NO. | 主项号 PROJ.NO.
| MAGNETIC LEVEL GAUGE |  |  | 图号 DWG. NO.
| 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE
位号 TAG NO. |  | LG-15151 | LG-15152
用途 SERVICE |  | 脱酸性气塔液位 | 再沸器液位
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP. NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 含氨废水（高腐蚀性） | 含氨废水（高腐蚀性）
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0.15MPa | 0.15MPa
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 122 | 122
操作密度 DENS.AT OPER.g/cm3 |  | 0.93 | 0.93
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  | / | /
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) |  | 2000mm | 1000mm
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  | 侧装式 | 侧装式
测量范围 MEAS.RANGE |  | (0~2000)mm | (0~1000)mm
精度 ACCURACY |  | ±10mm | ±10mm
触点容量 CONTACT RATE |  | / | /
电源 POWER SUPPLY |  | / | /
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | / | /
上限报警设定值 HIGH SET POINT |  | / | /
下限报警设定值 LOW SET POINT |  | / | /
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | / | /
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | / | /
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL |  | 钛 | 钛
本体材质 BODY MATERIAL |  | 316L | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | HG/T20615-2009 CL150 RF | HG/T20615-2009 CL150 RF
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | DN25 | DN25
附件 ACCESSORIES
数量 |  | 1
备注 REMARKS |  | 浮筒壁厚≥5mm | 浮筒壁厚≥5mm
校 核
CHKD.
日期
DATE
日期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
修改
REV.
校 核
CHKD.
日期
DATE
日期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
修改
REV.