## 劳务分包工程
索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包(EPC)项目35KV变电所工程扩大劳务分包工作量清单报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 暂估工程量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
土建
1 | 人工开挖平整 | 1、部位：机械无法开挖部分及其他 | 1、人工开挖平整土方工作，工器具自备。 | 立方米 | 100
2 | 人工回填夯实 | 1、部位：房心、室外散水等 | 1、人工回填土方及夯实工作，打夯机自备。 2、做法详见设计图纸、对应图集。 | 立方米 | 600
3 | 混凝土垫层 | 1、部位：垫层 2、混凝土种类：泵送商品砼现浇 3、混凝土强度等级：不限 | 1、砼浇捣、养护。 2、包含机械开挖人工配合（基底标高上20cm土方开挖平整），杂土清理，标高抄平。 3、做法详见设计图纸。 | 平方米 | 1000
4 | 钢筋工程 | 1、钢筋种类、规格:不限 2、按设计图示钢筋（网）长度(面积）乘单位理论质量计算 | 1、钢筋制作、运输、绑扎、安装、焊接固定。 2、浇捣砼时钢筋维护、伸缩缝钢筋防锈处理等全部工作；（工程量为按设计图纸翻样所得的图纸净含量，不包括损耗在内，损耗费用在综合单价中考虑）。 3、工作包含钢筋电渣压力焊接连接、直螺纹机械连接（套筒连接）。 4、钢筋制作成品按国家规定检验合格。 5、钢筋由采购人负责，报价人负责卸到指定地点，套筒、扎丝等材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 吨 | 130
5 | 模板 | 【以模板接触面积为计算基数】 | 1、模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、打包成件、刷脱模剂、预埋件的安装、堵洞处理等全部工作内容。 2、含对拉螺杆、止水螺杆安装、山型卡加固、拆模后切割、孔洞修补。 3、符合国家有关验收标准。 4、除模板及木方外所有材料由报价人自行负责（包含全螺纹螺杆、山型卡、钢筋内撑条、钉子、脱模剂等，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用）。 5、盘扣脚手架制作、安装、加固方式、搭设高度报价人自行考虑，搭设从正负零标高开始向上搭设，高支模部分后面额外增加费用。 6、不含脚手架和模板木方材料，由采购人提供。 | 平方米 | 7400
6 | 预埋铁件 | 1、部位：不限 2、钢材种类:不限 3、铁件制作、就位、固定、安装 | 1、铁件尺寸、规格:依据具体设计要求确定，详见设计图。 2、材料及制作、安装、埋设、焊接固定、后期拆模后预埋件表面砼凿除。所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 吨 | 6
7 | 混凝土工程 | 1、部位：不限 2、混凝土种类：泵送商品砼现浇 3、混凝土强度等级：不限 | 1、砼浇捣、养护（覆膜养护），覆膜材料为辅材由报价人提供，混凝土由采购人提供。 | 立方米 | 720
8 | 散水、台阶、坡道 | 1.部位：室外散水、台阶 2.混凝土种类：非泵商品砼现浇 | 1、砼浇捣、养护。 2、做法详见设计图纸、对应图集。 3、散水作品：150厚碎石，灌M2.5混合砂浆，宽出面层100，60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实抹光，沿长度方向每隔6米设置一道伸缩缝，散水与外墙间设通长缝，缝宽10，内填沥青胶泥。 4、台阶作品：300厚级配碎石，灌M2.5混合砂浆，宽出面层300，80厚C25混凝土，随打随抹上撒1：1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%。 5、除混凝土和砂浆外所有材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 平方米 | 220
9 | 高支模支撑脚手架 （盘扣式） | 1、按高支模处盘扣式支撑脚手架总吨位为计算基数 2、作用：仅高支模处支撑脚手架。 | 1、制作、安装、加固方式、搭设高度报价人自行考虑，最后依据专家论证的高支模方案施工； 2、符合国家有关安全验收规范。 3、搭设从正负零标高开始向上搭设。 4、施工结束后的整理、装车。 5、除盘扣式脚手架外其他材料由报价人提供，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 吨 | 100
10 | 综合脚手架 （盘扣式） | 1、按建筑面积为计算基数 2、作用：施工所有操作架、垂直运输物资卸料平台 3、范围：35千伏变电所施工设计图及卸料平台 | 1、本脚手架包含所有施工脚手架：钢筋模板混凝土施工、砌筑抹灰、墙体涂料等所有图纸内施工脚手架。 2、脚手架加固方式、搭设高度报价人自行考虑；符合国家有关安全验收规范。 3、设置安全平网、满挂安全网、满铺钢笆片，踢脚板，包含材料采购以及搭拆。 4、操作平台跳板需绑扎到位，侧面设置两道横杆防坠。 5、五点双扣式安全带由报价人提供，符合行业规范要求。 6、卸料平台搭设数量和方式由报价方自主决定，必须符合国家相关标准：中建国企房建施工现场安全防护标准化图册。 7、施工结束后的整理、装车。 8、盘扣脚手架由采购人负责，其他材料依据工期由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 平方米 | 2400
屋面工程及防水工程
11 | 屋面 | 1、工作内容包含：泵送商品砼钢筋混凝土现浇屋面板、保温作品、找平层、隔离层施工 | 1、50厚C25 P6细石砼,内配Φ6@200双向钢筋,随浇随抹(4200*4200设假缝,嵌聚氨酯防水胶泥)。 2、10厚低强度等级砂浆隔离层。 3、50厚挤塑聚苯乙烯保温板(燃烧性能等级为B1级)。 4、防水层（1.8厚三元乙丙橡胶防水卷材+1.5厚双面自粘型防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂料）。 5、20厚1:3水泥砂浆找平层。 6、未尽事宜详见设计图纸。 7、除混凝土外所有材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 平方米 | 1000 |  |  | 防水层由专业队伍施工
12 | 墙面涂料 | 1：部位：内外墙及顶棚 | 1、做法详见设计图纸、对应图集。 2、所有材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 平方米 | 10000
楼地面装饰工程
13 | 地面 | 1、部位：设计图纸要求地面 2、混凝土类型：泵送商品砼现浇 | 1、300um环氧涂料。 2、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光。 3、1.5厚聚氨酯防水层两道（四周上翻高出面层250）。 4、20厚1:3水泥砂浆抹平（设分格缝，与垫层缝对齐）。 5、水泥浆一道（内掺建筑胶）。 6、200厚C30混凝土，随捣随抹平。 7、报价包含以上工作（垫层设纵横缩缝，间距≤6m）。 8、250厚级配碎石垫层夯实，灌M2.5混合砂浆振捣密实。 9、素土夯实，压实系数不小于0.95（环刀取样检测结果合格） 10、做法详见设计图纸、对应图集。 11、除混凝土和砂浆外所有材料由报价人负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 平方米 | 900
14 | 楼面 | 1、部位：设计图纸要求楼面 2、混凝土类型：泵送商品砼现浇 | 1、300um环氧涂料。 2、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光。 3、水泥浆一道。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 5、除砂浆外材料由报价人负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 平方米 | 1500
砌筑工程
15 | 实心砖墙 | 1、墙体类型:正负零以下墙体 2、砖品种、规格、强度等级:200厚MU10混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比:M10预拌水泥砂浆 | 1、调、运、铺砂浆、运砌块。 2、砌砖块(墙)。 3、防潮层布置满足设计图纸要求。墙基防潮：标高-0.06M处，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 5、混凝土实心砖和砂浆由采购人负责，报价人负责卸到指定地点，其余材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 立方米 | 70
16 | 加气混凝土砌块 | 1、墙体类型:正负零以上内墙、外墙 2、砖品种、规格、强度等级:200厚ALC加气混凝土砌块（190或90系列） 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑水泥砂浆、M15抹灰水泥砂浆 | 1．调、运、铺砂浆、运砌块。 2．砌砖块(墙)、包括窗台虎头砖、门窗洞边接茬用标准砖。 3．安放预制过梁板、垫块。 4、扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。 5、砌体加强筋，抗震构造。所有工作均需满足图纸、招标文件及相关规范要求。 6、内、外墙砌至梁或板底，包含墙身防潮层施工。 7、做法详见设计图纸、对应图集。 8、加气混凝土砌块和砂浆由采购人负责，报价人负责卸到指定地点，其余材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 立方米 | 400
给排水
17 | 落水管 | 1：部位：所有落水管及落水口等 | 1、外排水雨水管采用防紫外线型建筑排水硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管及管件，粘接连接。 2、水斗与水落管做法见09S302（36）。 3、工作内容包含水斗、落水管、溢水口安装，以及防水密封施工。 4、材料由报价人自行提供，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 米 | 120
18 | 生活给水管 | 1、部位：生活给水管 | 1、采用建筑给水聚丙烯（PP-R）管（S5系列）及管件，热熔连接。 2、采用截止阀J11W-10T和水表井作品05S502(132)。 3、试验压力为0.90MPa，试验方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第4.2.1条的规定执行。 4、材料由投标方自行提供，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 米 | 100
19 | 生活污废水管 | 1、部位：生活污废水管 | 1、采用建筑排水硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管及管件，粘接连接。 2、排水管道必须做灌水试验，灌水至底层卫生器具上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后，再灌满观察5min以液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。 3、排水管道主立管及水平干管均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 4、材料由投标方自行提供，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 米 | 100
电气安装工程
20 | 照明配电箱 | PZ30(AL1~3) | 1、见:202402-16-305-D03/0 2、材料由采购人提供。 3、符合国家有关验收标准。 | 个 | 3
21 | 双电源切换箱 | ATS(ATS1) | 1、见:202402-16-305-D03/0 2、材料由采购人提供。 3、符合国家有关验收标准。 | 个 | 1
22 | 动力配电箱 | PZ30(AP1) | 1、见:202402-16-305-D03/0 2、材料由采购人提供。 3、符合国家有关验收标准。 | 个 | 1
23 | 插座配电箱 | PZ30(DL1~3) | 1、见:202402-16-305-D03/0 2、材料由采购人提供。 3、符合国家有关验收标准。 | 个 | 3
24 | 双管LED吸顶灯 | LED,220V,36W*2 | 1.名称:双管LED吸顶灯 2.型号:LED,220V 3.规格:36W*2 4、材料由采购人提供。 5、做法详见设计图纸、对应图集。 6、符合国家有关验收标准GB/T50034-2024。 | 盏 | 110
25 | 局部LED照明灯 | LED,220V,60W | 1.名称:局部LED照明灯 2.型号:LED,220V 3.规格:60W 4、材料由采购人提供。 5、做法详见设计图纸、对应图集。 6、符合国家有关验收标准GB/T50034-2024。 | 盏 | 24
26 | LED吸顶灯 | LED,220V,20W | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:LED,220V 3.规格:20W 4、材料由采购人提供。 5、做法详见设计图纸、对应图集。 6、符合国家有关验收标准GB/T50034-2024。 | 盏 | 16
27 | 防爆型双管荧光灯 | LED,220V,36W*2 | 1.名称:防爆型双管荧光灯 2.型号:LED,220V 3.规格:36W*2 4、材料由采购人提供。 5、做法详见设计图纸、对应图集。 6、符合国家有关验收标准GB/T50034-2024。 | 盏 | 2
28 | 单联防水防溅暗开关 | 250V,10A | 1.名称:单联防水防溅暗开关 2.规格:AC250V 10A 3、材料由采购人提供。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 | 个 | 10
29 | 单联翘板式暗开关 | 250V,10A | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.规格:AC250V 10A 3、材料由采购人提供。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 | 个 | 31
30 | 单联双控翘板式暗开关 | 250V,10A | 1.名称:单联双控翘板式暗开关 2.规格:AC250V 10A 3、材料由投标方自行提供。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 | 个 | 6
31 | 单相两极五孔 地插座 | 250V,10A | 1.名称:单相两极五孔地插座 2.规格:AC250V 10A 3、材料由采购人提供。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 | 个 | 4
32 | 三相空调暗插座 | 380V,20A | 1.名称:三相空调暗插座 2.规格:AC250V 10A 3、材料由采购人提供。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 | 个 | 22
33 | 防雷接地线 | 热镀锌扁钢-40x4 | 1、平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 2、材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 4、符合国家有关验收标准GB50057-2010。 | 米 | 1600
34 | 接地极 | 连铸铜包钢棒（￠25，L=2.5m） | 1、尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接。 2、材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 4、符合国家有关验收标准GB50057-2010。 | 根 | 12
35 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x50+2x25mm2 | 1.名称:动力电缆 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 30
36 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x25+2x16mm2 | 1.名称:动力电缆 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 30
37 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-5x16mm2 | 1.名称:动力电缆 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 60
38 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-5x6mm2 | 1.名称:动力电缆 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 40
39 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x4mm2 | 1.名称:动力电缆 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 5
40 | 照明线 | BV-450/750V-2.5mm2 | 1.名称:照明线 2.材料由采购人提供。 3.做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 4000
41 | 空调线 | YJV-0.6/1kV-5x4mm2 | 1.名称:空调线 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 900
42 | 消防电缆 | WDZBN-BYJ-2X2.5mm2 | 1.名称:消防电缆 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 900 |  |  | 仅限于暗敷
43 | 消防通讯线,广播线 | ZBN-RVVP-2x2.5mm2 | 1.名称:消防通讯线,广播线 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 600 |  |  | 仅限于暗敷
44 | 消防电话线 | ZBN-RVVP-2x1.0mm2 | 1.名称:消防电话线 2.材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 200 |  |  | 仅限于暗敷
45 | 镀锌焊接钢管 | DN20 | 1、测位、锯管、套丝、煨弯、配管 2、材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 1800
46 | 镀锌焊接钢管 | DN25 | 1、测位、锯管、套丝、煨弯、配管 2、材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 900
47 | 镀锌焊接钢管 | DN32 | 1、测位、锯管、套丝、煨弯、配管 2、材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 50
48 | 镀锌焊接钢管 | DN40 | 1、测位、锯管、套丝、煨弯、配管 2、材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 20
49 | 镀锌焊接钢管 | DN50 | 1、测位、锯管、套丝、煨弯、配管 2、材料由采购人提供。 3、做法详见设计图纸、对应图集。 | 米 | 10
钢结构安装
50 | 钢结构 | 1、部位：设计图纸（包含HW150x150 和10号槽钢安装） | 1、混凝土楼板施工完成后进行焊接工作。 2、具体工作内容详见图纸和图集。 3、符合国家相关标准。 4、HW150x150 和10号槽钢由采购人提供，其余材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 吨 | 12
51 | 室外钢爬梯 | 1、部位：设计图纸 | 1、具体工作内容详见图纸和图集。 2、符合国家相关标准。 3、钢梯耐火极限不应小于1.0小时，采用膨胀型防火涂料，厚度不小于1.5mm。 4、钢梯表面防腐做法详见20J333-11-5节点5，总厚度180μm。 5、H型钢、槽钢、钢管、角钢、花纹板与踏步板由采购人提供，其余材料由报价人自行负责，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用。 | 吨 | 2
临时设施
52 | 临时地坪 | 1、部位：地坪 2、混凝土种类：泵送商品砼现浇 3、混凝土强度等级：不限 | 1、厚度200mm以内。 2、包含工作人工配合土方平整、浇筑、振捣、抹平、割缝、覆膜养护。 3、材料由采购人提供。 | 平方米 | 200
53 | 道路 | 1.混凝土种类:泵送商品砼现浇 2.混凝土强度等级：C30,300mm厚以内 | 1、300mm厚以内C30水泥混凝土路面层，分块捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m，留缝10-15用沥青砂填实。 2、级配碎砾石基层配合挖机人工平整。 3、材料由采购人提供。 4、做法详见设计图纸、对应图集。 | 平方米 | 300
54 | 排水沟砌筑、抹灰 | 1、人工平整土方，调制砂浆、排水沟砌筑坡度根据现场实际调整。 | 1、调制砂浆、运砖砌砖、抹灰 2、材料由采购人提供。 | 立方米 | 50
55 | 集水井砌筑、抹灰 | 1、人工平整土方，调制砂浆、集水井砌筑 | 1、调制砂浆、运砖砌砖、抹灰 2、材料由采购人提供。 | 立方米 | 15
56 | 临时用水给水管 | 名称：聚丙烯管及保温；型号：DN15； 材质：PPR；压力等级：S2.5 | 1、人工开挖 、热熔连接、保温、埋地 2、材料由采购人提供。 | 米 | 150
57 | 技术点工 | 1、钢筋工、木工、瓦工、架子工、焊工等技术工种 2、临设布置 | 1、意指非投标方原因造成的返工或零星工作量，此项不包含因投标方未理解图纸，或未按照《建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011》施工造成的安全整改发生所发生的的人工费用。 | 个 | 100
58 | 辅助点工 | 1、现场清理、材料归库、基坑抽水等辅助工种 | 1、每日必须做到施工范围内的材料清理，做到工完料净场地清。此项为除此以外的清理工作。 | 个 | 100
59 | 安全文明施工 措施费 | 1、单独列项 | 1、包括但不限于五点式安全带、劳保鞋安全鞋、安全帽、护目镜、统一着装反光背心、安全网、水平平网、钢笆片、踢脚板、定型化硬质基坑临边防护围栏布置、基坑上下通道搭设等，符合相关安全规范要求。 | 项 | 1
|  |  | 含税总价（ %专用增值税票） | 元
备注：
1 | 报价包含以下内容：（1）人工费、各项管理费、中小型机具和手使工具使用、维护费、劳动保险、劳动保护、利润、税金及政策性文件规定的其它应缴费用；（2）除采购人提供材料外的一切材料费、现场独立施工区内各种材料、料具清理倒运费；（3）工程修补、剔凿处理人工耗费，不可避免的技术间歇误工费，成品保护、维修费，地区性停电停水等特殊情况的窝工费；（4）现场清理、生活区的整理、整顿的费用；（5）现场临时水、电的施工配合及维护用工的费用等；（6）规范等要求完成所有施工工作内容中的其他措施费用；（7）采购人提供的材料配合处理送第三方检测运输费用。
2 | 本次报价为工程量清单报价，报价单位按采购人提供的施工图纸及工程量清单进行报价，价格为固定综合单价，不作调整。其他未尽事宜依据《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）和相关规定执行。
3 | （1）报价含抽水水泵、劳保用品、小型手持工具、木工用具、钢筋切断调直设备、瓦工振捣棒、水泥内撑条、圆钉、扎丝、各类保护层垫块垫片、覆膜材料、焊材、安全网、水平平网、钢笆片、踢脚板、对拉螺杆螺母山型卡、止水螺杆、钢筋套筒等。承包方所使用的工程材料需符合规范及标准要求，严禁使用不合格材料，所供材料须保证质量符合检测标准要求，进场经验收检测合格方可使用，违规使用不合格材料造成的一切质量及安全后果由承包方承担 （2）钢筋（不含套筒）、商品混凝土、水泥、黄沙、石子、模板和木方、盘扣脚手架、砌筑砂浆和混凝土实心砖及混凝土加气块、预埋铁件、电气材料（电缆、电线、配电箱、开关面板、穿线管、接地材料等）、钢结构及楼梯（H型钢、槽钢、钢管、角钢、花纹板）与踏步板等材料、垂直运输、水电由采购方提供。所有材料的必须分门别类整齐有序。（门窗安装不在此次采购标内） （3）给排水管及管配件材料生产厂家要求：广东雄塑科技集团股份有限公司、永高股份有限公司、德士净水管道制造有限公司、浙江鼎耐塑胶管阀有限公司、佑利控股集团有限公司、浙江公元管业有限公司 、中国联塑集团控股有限公司；镀锌钢管生产厂家要求：番禺珠江钢管（连云港）有限公司、万基钢管（秦皇岛）有限公司、广东一通科技股份有限公司 、河北奥兰德钢管制造有限公司、河北友发钢管有限公司、邯郸市正大制管有限公司、唐山正元管业有限公司。 螺栓生产厂家要求：浙江高强度紧固件有限公司、承德高中压阀门管件集团有限公司、南京高新邮标准件有限公司、无锡市第二标准件制造有限公司、浙江金壁紧固件制造有限公司、绍兴曙光特种紧固件有限公司、邢台隆世紧固件制造有限公司、奥展实业有限公司、邯郸市德永紧固件制造有限公司、邯郸市永年区毅晟紧固件制造有限公司、绍兴山耐高压紧固件有限公司。 垫片生产厂家要求：宁波克林格管道材料有限公司、绍兴信佳密封制品有限公司、慈溪市恒立密封材料有限公司、常州市承运密封件有限公司、岳阳市洞庭密封材料有限公司、浙江国泰萧星密封材料股份有限公司、慈溪博格曼密封材料有限公司、洛阳能源密封件有限公司、沧州占岭密封制品有限公司、廊坊世强密封材料有限公司。 焊材品牌要求：①、碳钢、耐热钢、合金钢、低温钢焊材品牌要求：大西洋、京雷、金威、哈焊所；②、不锈钢焊材品牌要求：京雷、金威、哈焊所；③、镍焊材品牌要求：美国林肯（泰克罗伊techalloy）、美国超合金（SMC Special Metals Corporation）、美国哈氏合金(Haynes International)、瑞典伊萨（ESAB）、德国德镍、京雷、中国天泰；④、锆焊丝品牌要求：美国冶联科技（Allegheny Technologies Incorporated，ATI）、国核宝钛锆业、西部钛业、南京佑天金属；⑤、钛焊丝品牌要求：宝鸡钛业股份、宝鸡威尔钛业。
4 | 承包方应按约定，组织进场所需工种人员，对进场人员情况进行全面了解，所用人员必须符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规章及国家政策的规定，具备合法身份证件并登记造册，特殊工种必须持证上岗。不得使用老（年龄 60 岁以上）、幼、病及身份不明或触犯国家法律等人员。相关工种、特殊工种还应持有效上岗证书，否则不得进场施工。 |  |  |  | 报价单位：（盖章）
5 | 承包方应根据总包方的工期要求及现场工作量自行组织、安排施工人员，并自行负责施工放线（除定位轴线外），报价包含在综合单价内，不单独列项。施工中原则上避免点工签证，承包方需自行负责材料领用，施工现场做到整洁干净、工完料清。因承包方自身原因导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款。
6 | 现场总包方提供总配电箱（一级）、分配电箱（二级）、一二级间的电缆线，剩余开关箱（三级）及分配电箱到开关箱的电缆线由承包方自行提供，开关箱需做到一机一闸。
7 | 关于不平衡报价的约定：报价单位出现明显不平衡报价和非正常报价的情况，可能影响结算合理进行时，报价评审时采购人有权要求报价单位在其所报总价范围内进行调整，报价单位如不能接受将作为无效报价。 |  |  |  | 电 话： |  |  | 必填
法定代表人或授权代表（签字）： 联系电话：
报价单位（盖章）： 报价日期：