附件：

110kV变电所35kV高压柜目前存在放电异响情况，计划利用年度大修停电机会对35kV高压柜高压绝缘件进行检查、擦拭、清理及试验，更换试验不合格的穿墙套管、绝缘子以及触头盒等绝缘件，并检查电流互感器及高压开关等设备的绝缘情况，消除故障隐患。

- 对开关柜内所有穿墙套管、绝缘子、触头盒等绝缘件进行清灰、酒精清洁擦拭。

- 对柜内绝缘件存在放电现象的地方应表面清洁处理、酒精擦拭。

- 清洁完成后对柜内穿墙套管、绝缘子、触头盒等绝缘件进行绝缘试验，试验交流电压不低于76kV，并记录泄漏电流。

- 对试验不合格的穿墙套管、绝缘子、触头盒等绝缘件再次进行清洁擦拭后绝缘试验。

5、如穿墙套管、绝缘子、触头盒等绝缘件经多次清洁擦拭处理后仍无法满足绝缘试验送电要求的，由施工方提供备件进行更换（涉及更换的备件需单独报价）。

- 6、对35kV真空断路器进行清灰、酒精清洁擦拭，动静触头松紧度、放电现象检查，并涂抹凡士林润滑脂。柜内相间隔板绝缘存在放电现象的地方应表面打磨处理、清灰、酒精清洁擦拭，刷RTV防污闪涂料。对322开关柜二次回路航空插头修复，保护试验、操控、状态显示正常。

- 7、检修试验结束后有序恢复铜排，使用手动扳手紧固柜内所有螺丝，检查柜内无其他异物，柜内孔洞封堵。

8、施工单位需具备承装（修、试）电力设施三级以上资质。试验按照DL/T596-2021标准执行，并出具试验报告（试验报告需具备资质要求）。

9、报价单位报价前应至甲方现场勘察，充分了解现场实际状况，核实穿墙套管、绝缘子以及触头盒等绝缘件具体数量，尺寸，否则报价作为无效报价处理。

10、施工单位需根据甲方停电时间节点进行施工，必要时应安排加班。

11、以上施工中所涉及的砂纸、RTV防污闪涂料、酒精、胶泥、导电润滑脂、航空插头等辅材均由施工方提供。

110kV变电所35kV高压开关柜清单

| 序号 | 开关柜编号 | 开关柜名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 311 | 1#电解 |
| 2 | 312 | 2#电解 |
| 3 | 313 | 精化 |
| 4 | 314 | 备用 |
| 5 | 315 | 备用 |
| 6 | 310 | 联络 |
| 7 | 3102 | 分段隔离 |
| 8 | 321 | 硫化 |
| 9 | 322 | 备用 |
| 10 | 323 | 3#电解 |
| 11 | 324 | 4#电解 |
| 12 | 325 | 备用 |
| 13 | 301 | 1#主变次总 |
| 14 | 302 | 2#主变次总 |
| 15 | 3115 | Ⅰ段母线PT |
| 16 | 3215 | Ⅱ段母线PT |
| 17 | 303 | 0#变次总 |
| 18 | 4483 | 瑞吉448线 |
| 19 | 4487 | 3#所变 |
| 20 | 4486 | 备供计量 |
| 21 | 4485 | Ⅲ段母线PT |