## Sheet1
2025年度股份公司西片区装置大修换热器清洗清单
序号 | 分厂 | 装置 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要材质 | 换热面积，m2 | 列管型号 | 列管根数 | 清洗方式 | 清洗位置 | 打开位置 | 介质 | 作业时间 | 验收要求
1 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1418 | 贫液终冷器 | 卧式浮头列管换热器F=10.9M2，323.9*10，φ19.05*1.245，L=3000,64根设计温度壳52℃，管68℃工作温度壳15.6-21.1℃管38-24℃设计压力壳0.88MPa，管4.4MPa 工作压力 壳0.3MPa 管3.22MPa | 壳碳钢/管316L | 10.9 | φ19.05*1.245，L=3000 | 64 | 物理清洗 | 列管 | 平盖板，圆形封头，小浮头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
2 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1305 | 循环冷却器 | 卧式浮头列管式换热器φ600×5680 F=97m2 δ=10 换热管φ19.05×1.245 ×6000 270根 设计温度管170/壳65℃ ，设计压力管0.8/壳0.7MPa， 工作壳程压力0.45MPa 温度65℃ 工作管程压力0.5MPa 温度 170℃ | 壳碳钢/管Zr702 | 97 | φ19.05×1.245 ×6000 | 270 | 物理清洗 | 列管 | 平盖板，圆形封头，小浮头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
3 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1302 | 合成釜循环冷却器 | 卧式U型管式换热器 φ650*3175 F=62.8m2 换热管φ19*2.0*2500 n=444 δ=18 设计压力管4.08/-0.1MPa壳4.55MPa,设计温度管235℃壳305℃ 工作温度管进20/出208℃ 壳进280/出250℃ 工作压力管3.05MPa壳4.0MPa | 壳：Q345R、Zr-3+TA2、16MnⅢ/管：Zr-3、16MnⅢ | 62.8 | φ19*2.0*2500 | 444 | 物理清洗 | 列管 | 封头 | 反应液 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
4 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1303 | 合成釜冷凝器 | 卧式浮头式 φ520*3650 L=4922 δ=19.1 F=48m2 φ19.05*1.24 210根 设计温度壳185~49/管32~42℃ 设计压力壳2.75/管0.4MPa 工作压力壳2.75/管0.4MPa 工作温度壳程195~30℃/管程25~45℃ | Zr702 | 48 | φ19.05*1.24 | 210 | 物理清洗 | 列管 | 平盖板，圆形封头，小浮头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
5 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1405 | 脱水塔冷凝器 | 卧式浮头式换热器φ内=700×4523 ,L= 6050 ,δ=7.9 ,F=150m2,φ19.05×1.24 , 设计温度壳165/管75℃ 工作温度壳程135~50/管程32~45℃ 设计压力壳0.53/-0.1管0.67MPa工作压力壳程0.27,管程0.4MPa | 壳316L/管Zr702 | 150 | φ19.05×1.245 |  | 物理清洗 | 列管 | 平盖板，圆形封头，小浮头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
6 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1402 | 初分塔初冷凝器 | 卧式浮头式列管换热器φ900*7233 F=267.4m2 换热管φ19*1.5*6000 n=760δ=10 设计温度壳150/管75℃ ，设计压力壳0.54/-0.1管0.67MPa 工作壳程压力0.28MPa 温度进120/出49℃ 管程工作压力0.4MPa 温度进32/出42℃ | 壳Zr-3、Zr-3锻、16MnⅢ 管Zr-3、Q345R、16MnⅢ | 267.4 | 19*1.5*6000 | 760 | 物理清洗 | 列管 | 平盖板，圆形封头，小浮头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
7 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1403 | 初分塔终冷凝器 | 浮头式卧式φ内=350*6090,L=6954,δ=6,F=32m2,φ19.05*1.25,90根 壳层 设计温度79℃工作温度15.9-49℃设计压力0.53（0.1）MPa工作压力0.274MPa 管程设计温度 50℃ 工作温度 6-15.6℃ 设计压力0.877MPa 工作压力0.5MPa | 316L | 32 | 19.05*1.25 | 90 | 物理清洗 | 列管 | 平盖板，圆形封头，小浮头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
8 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1408 | 成品塔冷凝器 | 卧式固定管板式列管换热器φ800×3990 L=4000 F=170m2 换热管φ19×2 n=730δ=10 设计温度壳166℃，管70℃工作温度壳135/73℃管32/42℃ 设计压力壳0.54/-0.1MPa管0.67MPa工作压力壳0.067MPa管0.4MPa | 316L 316L\Q235A | 170 | φ19×2 | 730 | 物理清洗 | 列管 | 两边封头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
9 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1409 | 成品冷却器 | 卧式固定管板式列管换热器φ650×6490 L=7120 F=84m2 换热管φ19.05×1.24 n=487 δ=8 工作温度 壳136/38℃，管32/38℃设计温度壳166℃管70℃设计压力壳0.755，-1MPa/管0.663MPa工作压力管0.4MPa壳0.4MPa | 管316L 壳316L\20R | 84 | 19.05×1.24 | 487 | 物理清洗 | 列管 | 两边封头 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
10 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1404 | 脱水塔再沸器 | 固定管板式立式再沸器φ1100*4630,H=4630,δ=14,F=216m2,φ19*1.5*2500,1453根 设计温度壳230/管190℃ 工作温度壳196/管186℃ 设计压力壳1.67/管0.55MPa工作压力壳1.44/管0.34MPa | 管Zr-2 16MnⅡ壳Q345R、Zr3+TA2、16MnⅡ | 216 | 19*1.5*2500 | 1453 | 物理清洗 | 列管 | 上封头，下平盖板 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
11 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1407 | 成品塔再沸器 | 固定管板式立式换热器φ1200×1988 立式固定管板式F=204.9m2 换热管φ19.05×1.24 n=1859δ=14 设计温度壳232/管180℃ 工作温度壳196/管152℃ 设计压力壳1.67管0.56/-0.1MPa工作压力壳1.53管程0.2MPa | 壳16MnR 管Zr702 | 204.9 | 19.05×1.24 | 1859 | 物理清洗 | 列管 | 上封头，下平盖板 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
12 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1401 | 初分塔再沸器 | 固定管板式立式换热器φ内=37*2500,H=3537,δ=9.5,F=17.1m2,φ19.5*1.25,119根 设计温度196/137℃ ，设计压力1.33/0.16MPa 工作壳程压力1.5MPa 温度200℃ 管程压力0.2MPa 温度150℃ | 壳16MnR 管Zr702 | 17.1 | 19.5*1.25 | 119 | 物理清洗 | 列管 | 上封头，下平盖板 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。
13 | 醋酸厂 | 醋酸一期 | E1415 | 汽提塔再沸器 | 固定管板式立式再沸器φ325*2771,H=2676,δ=10,F=7.2m2,φ19*1.5*1800,72根，设计温度壳232℃管198℃，工作温度壳196℃管165℃，设计压力壳1.67MPa管0.53/-0.1MPa，工作压力壳1.33MPa管0.15MPa | 管Zr-3/壳Q345R、20 | 7.2 | 19*1.5*1800 | 72 | 物理清洗 | 列管 | 上封头，下平盖板 | 醋酸 | 6天 | 清洗应观察清洗液或水的洁净度符合要求，列管表面露本色、无明显附着物；壳体、管束构件等无腐蚀、变形、裂纹。