公用工程配电房4台变压器

拆除、安装工作量

公用工程配电房现有4台油浸式变压器，根据需要对4台变压器进行更换，具体拆除、安装工作量如下：

- 旧变压器拆除（4台）

- 拆除4台油浸式变压器，型号为1#、2#：S9-1000/10；3#、

- 4#：S9-1600/10。

- 2、拆除4台变压器电缆铜排及支撑，做好电缆铜排固定。

3、原4台油浸式变压器安装在公用工程配电房变压器室内，室

内平台距地面约1米高，拆除4台变压器后做好密封及防护措施将变压器从室内移出并运送至甲方指定摆放地点。

4、变压器室门前道路狭窄，叉车无法进入转向掉头，施工单位应充分考虑变压器更换的难度。

二、新变压器安装（4台）

1、安装4台干式变压器，型号为1#、2#：SCB18-1000/10；3#、4#：SCB18-2500/10。

2、安装新变压器利用室内原基础进行安装，涉及加固、调整所需钢材由施工方提供，变压器外壳基础需要固定，原油变下部的集油池存在空洞部分需要使用花纹板（应做好防腐处理）进行遮盖，防止巡检人员坠入集油池内。

3、1#、2#变压器高压进线电缆根据新变压器安装位置尺寸重新制作冷缩终端头并对电缆进行绝缘和耐压试验（提供有效试验报告）；低压铜排需现场折弯，调整位置安装，低压出线部分可使用软连接过渡，需要增补铜排（包含附件）由施工方提供。

4、3#、4#变压器高压电缆需重新敷设（3×120约80米）并制作电缆桥架约20米，重新制作两端冷缩终端头并对电缆进行绝缘和耐压试验（提供有效试验报告）。

5、变压器接地线使用铜电缆引出可靠接地，外壳使用镀锌扁铁可靠接地。

6、对变压器风机温控进行调试，设置温控高温报警参数，4台变压器非电量需要重新设置，并进行测试校对（提供有效试验报告）。

7、变压器安装结束后，需要对4台变压器进行交接试验，试验项目：高低压及铁芯绝缘电阻、直流电阻、变比、耐压试验、损耗、阻抗试验、实际容量测试（提供有效试验报告）。

8、施工过程中平台、护栏、大门拆下后需要进行重新安装牢靠。

9、3# 、4#变压器原容量1600kVA更换2500kVA后，高压柜的保护定值需要重新设定，高压柜继保需要进行模拟电流连同开关整组分闸测试，非电量信号同时进行信号模拟；1#、2#变压器高压柜同样需要进行继保传动试验。

10、施工结束配合送电，变压器冲击合闸试验5次，第一次合闸后持续时间大于10分钟，每次合闸冲击间隔5分钟。

11、施工单位需具备承装（修、试）电力设施四级以上资质。

12、四台变压器拆除、安装需根据甲方停电时间节点进行施工，且不得影响检修进度，必要时应安排加班。

注：报价单位在报价前需完成现场查勘，否则报价作无效报价处理。