## sheet1
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）-第一阶段
|  |  | 超声波流量计 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 202402-16 |  | 主项号 PROJ.NO. | 1500
|  |  | ULTRASONIC FLOWMETER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202402-16-1500K03-26/0
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 6 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  | FT-150001 |  |  | FT-150002
用途 SERVICE |  |  |  | 循环水总管流量 |  |  | 循环水总管流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 202402-16-1500W05/0 |  |  | 202402-16-1500W05/0
管道编号 LINE NO. |  |  |  | CWS-DN1600-CS |  |  | CWR-DN1600-CS
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | DN1600 |  |  | DN1600
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 碳钢 |  |  | 碳钢
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 循环水 |  |  | 循环水
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.25
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  |  | 33 |  |  | 43
最大流量 MAX.FLOW m3/h
正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  |  | 20000m3/h |  |  | 20000m3/h
最小流量 MIN.FLOW m3/h
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3 |  |  |  | 997 |  |  | 997
分子量 MOLECULAR WEIGHT
工艺介质比热 SPECIFIC HEAT Kj/Kg-℃
传感器规格 SENSOR SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  |  | 0~40000m3/h |  |  | 0~40000m3/h
测量原理 MEAS.PRINCLE |  |  |  | 时差法加噪音跟踪法 |  |  | 时差法加噪音跟踪法
声道数 CHANNEL NO |  |  |  | 2 |  |  | 2
壳体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 316 |  |  | 316
防护等级 ENCLOSURE PROTECTION |  |  |  | IP 68 |  |  | IP 68
电缆长度 LENGTH CABLE |  | (探头电缆) |  | 5米 |  |  | 5米
安装形式 INSTALL STYLE |  |  |  | 外夹式 |  |  | 外夹式
转换器规格 CONVERTOR SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4~20mA(四线制) +累计流量显示 |  |  | 4~20mA(四线制) +累计流量显示
电源 POWER SUPPLY |  |  |  | 24VDC |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
精度 ACCURACY |  |  |  | ±1.0% |  |  | ±1.0%
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | —— |  |  | ——
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  |  | 1 |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  |  | 带安装附件包括防水格兰头，带RS-485/RS-232通讯接口，支持MODBUS协议
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE