## sheet1
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [6 empty] | 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）-第一阶段
|  |  |  | 压力表 | [6 empty] | 工程号 ENG. NO. |  |  | 202402-16 |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 1500
|  |  |  | PRESSURE GAUGE | [6 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  | 202402-16-1500K03-10/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. | [6 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  | 第 3 张 共 7 张 SHEET OF
|  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 刻度范围
位号 |  | 工艺介质 | 温度 ℃ |  | 压力MPa G | 最大压力MPa(G) |  |  |  | SCALE |  |  | P&ID号 P＆ID NO |  |  |  | 备注
TAG NO. |  | FLUID | TEMP. |  | PRESSURE | MAX.PRESS. |  |  |  | MPa | [6 empty] | REMARKS
PG-150003A~E |  | 循环水 | 33 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0~1.0 |  |  | 202402-16-1500W05/0 |  |  | CWS-DN900-CS
PG-150004 |  | 循环水 | 33 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0~1.0 |  |  | 202402-16-1500W05/0 |  |  | CWS-DN900-CS
压力表规格 PRESSURE GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
测量元件形式 MEASURING ELEMENT STYLE | [7 empty] | 波登管
公称直径 NOMINAL DIAMETER (mm) | [7 empty] | 100
精度 ACCURACY | [7 empty] | ±1.5%
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL | [7 empty] | 304
表壳材质 CASE MATERIAL | [7 empty] | 304
外壳防护等级 DEGREE OF PROTECTION | [7 empty] | IP56
工艺连接形式 PROCESS CONN. STYLE | [7 empty] | 螺纹
螺纹规格 THREAD SIZE | [7 empty] | 1/2"NPT
膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | [7 empty] | ——
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [7 empty] | ——
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY | [5 empty] | 共6台
备注 REMARKS | [5 empty] | 泵出口压力表均具有抗振功能
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE