## 索引 (hidden)
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | #REF!
|  | (仪表数据表)索引 |  | 工程号 ENG NO | #REF! | 主项号 PROJ.NO. | #REF!
|  | (INSTRUMENT DATA SHEET)INDEX |  | 图号 DWG. NO. | #REF!
|  | 合同号 CONT. NO. |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 | 第 张 共 张 SHEET OF
序号 | 仪表名称 |  | 数据表号 |  | 版次 | 起始页码 | 页数
No. | Data Sheet Name |  | Document No. |  | Rev. | Start Pg. | Pages
1 | 首页 |  |  |  | #REF! | 1 | 1
2 | 索引 |  |  |  | #REF! | 2 | 1
3 | 源数据 |  |  |  | #REF! | 3 | 2
4 | 一体化温度变送器 |  | 202222-K03-01/0 |  | #REF! | 5 | 3
5 | 双金属温度计 |  | 202222-K03-02/0 |  | #REF! | 8 | 2
6 | 温度计外套管 |  | 202222-K03-03/0 |  | #REF! | 10 | 1
7 | 铂热电阻 |  | 202222-K03-04/0 |  | #REF! | 11 | 2
8 | 热电偶 |  | 202222-K03-05/0 |  | #REF! | 13 | 2
9 | 带电接点双金属温度计 |  | 202222-K03-06/0 |  | #REF! | 15 | 1
10 | 温度开关 |  | 202222-K03-07/0 |  | #REF! | 16 | 1
11 | 温度变送器 |  | 202222-K03-08/0 |  | #REF! | 17 | 1
12 | 压力表 |  | 202222-K03-10/0 |  | #REF! | 18 | 2
13 | 隔膜压力表 |  | 202222-K03-10/0 |  | #REF! | 20 | 2
14 | 压力变送器 |  | 202222-K03-12/0 |  | #REF! | 22 | 1
15 | 差压变送器（压力） |  | 202222-K03-13/0 |  | #REF! | 23 | 1
16 | 压力（差压）开关 |  | 202222-K03-14/0 |  | #REF! | 24 | 1
17 | 带电接点压力表 |  | 202222-K03-15/0 |  | #REF! | 25 | 1
18 | 节流元件 |  | 202222-K03-20/0 |  | #REF! | 26 | 1
19 | 差压变送器（流量） |  | 202222-K03-21/0 |  | #REF! | 27 | 1
20 | 电磁流量计 |  | 202222-K03-22/0 |  | #REF! | 28 | 1
21 | 转子流量计 |  | 202222-K03-23/0 |  | #REF! | 29 | 1
22 | 质量流量计 |  | 202222-K03-24/0 |  | #REF! | 30 | 2
23 | 涡街流量计 |  | 202222-K03-25/0 |  | #REF! | 32 | 1
24 | 超声波流量计 |  | 202222-K03-26/0 |  | #REF! | 33 | 1
25 | 容积式流量计 |  | 202222-K03-27/0 |  | #REF! | 34 | 1
26 | 均速管流量计 |  | 202222-K03-28/0 |  | #REF! | 35 | 1
27 | 整体孔板流量变送器 |  | 202222-K03-29/0 |  | #REF! | 36 | 1
28 | 水表 |  | 202222-K03-30/0 |  | #REF! | 37 | 1
29 | 差压变送器（液位） |  | 202222-K03-40/0 |  | #REF! | 38 | 1
30 | 磁致伸缩液位计 |  | 202222-K03-41/0 |  | #REF! | 39 | 1
31 | 雷达液（料）位计 |  | 202222-K03-42/0 |  | #REF! | 40 | 1
32 | 浮球(子)液位计 |  | 202222-K03-44/0 |  | #REF! | 41 | 1
33 | 浮筒液位变送器 |  | 202222-K03-45/0 |  | #REF! | 42 | 1
34 | 射频导纳液(料)位计 |  | 202222-K03-46/0 |  | #REF! | 43 | 1
35 | 伺服液位计 |  | 202222-K03-47/0 |  | #REF! | 44 | 1
36 | 钢带液位计 |  | 202222-K03-48/0 |  | #REF! | 45 | 1
37 | 液位开关 |  | 202222-K03-49/0 |  | #REF! | 46 | 2
38 | 磁翻板液位计 |  | 202222-K03-50/0 |  | #REF! | 48 | 3
39 | 核辐射液（料）位计 |  | 202222-K03-51/0 |  |  | 51 | 1
40 | 罐表 |  | 202222-K03-52/0 |  |  | 52 | 1
41 | 可燃、有毒气体检测报警器 |  | 202222-K03-60/0 |  |  | 53 | 1
42 | pH分析器 |  | 202222-K03-61/0 |  |  | 54 | 1
43 | 自动分析器 |  | 202222-K03-62/0 |  |  | 55 | 1
44 | 气动切断阀 |  | 202222-K03-70/0 |  |  | 56 | 1
45 | 气动调节阀 |  | 202222-K03-71/0 |  |  | 57 | 4
46 | 电动切断阀 |  | 202222-K03-72/0 |  |  | 61 | 1
47 | 电动调节阀 |  | 202222-K03-73/0 |  |  | 62 | 1
48 | 自力式调节阀 |  | 202222-K03-74/0 |  |  | 63 | 2
49 | 惰性气体密封系统 |  | 202222-K03-75/0 |  |  | 65 | 1
50 | 称重仪 |  | 202222-K03-80/0 |  |  | 66 | 1
51 | 电磁阀 |  | 202222-K03/0 |  |  | 67 | 1
52 | 电子汽车衡 |  | 202222-K03-81/0 |  |  | 68 | 1
53 | 转速开关 |  | 202222-K03-82/0 |  |  | 69 | 1
54 | 安全栅 |  | 202222-K03-90/0 |  |  | 70 | 1
55 | 信号分配器 |  | 202222-K03-91/0 |  |  | 71 | 1
56 | 电源箱 |  | 202222-K03-92/0 |  |  | 72 | 1
57 | 供电箱 |  | 202222-K03-93/0 |  |  | 73 | 1
58 | 声光报警器 |  | 202222-K03-94/0 |  |  | 74 | 1
59 | 指示报警仪 |  | 202222-K03-95/0 |  |  | 75 | 1
60 | UPS装置 |  | 202222-K03-96/0 |  |  | 76 | 1

## 源数据 (hidden)
| 数据存储区 | [8 empty] | 数据存储区 |  |  | 信号类型 | 电气接口尺寸 | 防爆等级 | 螺纹连接 | 法兰连接 | 法兰尺寸 | 材料 | 防护等级 | 外径 | 压力元件形式 | 精度等级 | 测温元件分度号 | 填充液 | 衬里 | 电极材料 | 阀体 | 阀芯
辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 仪表用途 | PID号 | 管道号 | 管径 | 管道材质 | 普通调节阀需手动填材质及管径 | 辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 管道号 | 4~20mA | 1/2"NPT | Exd II CT4 | M27×2 | HG/T20592 PN16 | DN20 RF | 304SS | IP55 | Φ3 | 弹簧管 | A级 | Pt100 | 低温硅油 | PTFE | 316LSS | CF3 | 304
202222-K03-01/01 | 202222-K03-01/0 | TT-006A | 顺酐储罐底部温度指示 |  | V-006 |  |  |  | 一体化温度变送器1 | 一体化温度变送器 | LT-101 | DW-100-L1B | 4~20mA+HART | 3/4"NPT | Exd II CT6 | 1/2"NPT | HG/T20592 PN25 | DN25 RF | 304LSS | IP56 | Φ6 | 膜盒 | B级 | Pt10 | 高温硅油 | PFA | 316SS | CF8 | 316
202222-K03-01/02 | 202222-K03-01/0 | TT-006B | 顺酐储罐中部温度指示 |  | V-006 |  |  |  | 一体化温度变送器2 | 一体化温度变送器 | LT-102 | DW-101-L1B | 脉冲信号 | M20×1.5 | Exd II BT4 | 3/4"NPT | HG/T20592 PN63 | DN40 RF | 316SS | IP65 | Φ8 | 膜片 | ±0.065% | K | 甘油 | EDPM | Pt | CF3M | 304+RTFE
202222-K03-01/03 | 202222-K03-01/0 | TT-006D | 热水储罐底部温度指示调节报警 |  | V-006A |  |  |  | 一体化温度变送器3 | 一体化温度变送器 | LT-103 | DW-102-L1B | 485通讯 | M16×1.5 | Exd II BT6 | 1"NPT | HG/T20592 PN100 | DN50 RF | 316LSS | IP66 | Φ12 | 叉簧 | ±0.075% | Cu50 | 氟油 | NBR | Ta | CF8M | 304+ST
202222-K03-71/01 | 202222-K03-71/0 | TV-006D | 热水储罐底部温度指示调节报警 |  | SA526-1000 | φ108×4.0 | PN16碳钢 衬四氟 |  | 一体化温度变送器4 | 一体化温度变送器 | LT-104 | DW-100-L1B | Profibus | G1/2" | Exia II CT4 | M20×1.5 | HG/T20592 PN160 | DN80 RF | 321SS | IP67 | Φ17/Φ7 | 波纹管 | ±0.01% | S |  | Soft Rubber | Ti | WCB | 304+SS
202222-K03-01/04 | 202222-K03-01/0 | TT-007A | 苯酐储罐底部温度指示 |  | V-007 |  |  |  | 双金属温度计1 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | ON-OFF | G3/4" | Exia II CT6 | M16×1.5 | HG/T20615 150# | DN100 RF | Inconel 600 | IP68 | Φ25/Φ19 | 波登管 | ±0.3% | R |  | Linatex | HC | WCC | 316+RTFE
202222-K03-01/05 | 202222-K03-01/0 | TT-007B | 苯酐储罐中部温度指示 |  | V-007 |  |  |  | 双金属温度计2 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B | 4~20mA带脉冲信号 | —— | Exia II BT4 | G1/2" | HG/T20615 300# | DN150 RF | 304SS+PTFE |  |  |  | ±0.1% | B |  | Ebonite | 蒙乃尔合金 | WC6 | 316+ST
202222-K03-02/01 | 202222-K03-02/0 | TG-006C | 尾气洗涤塔K-006中部气相温度现场指示 |  | K-006 |  |  |  | 双金属温度计3 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | —— |  | Exia II BT6 | G3/4" | HG/T20615 600# | DN20 RJ | 刚玉 |  |  |  | ±0.15% | K |  | Ceramic（陶瓷） |  | WC9 | 316+SS
202222-K03-02/02 | 202222-K03-02/0 | TG-007C | 尾气洗涤塔K-007中部气相温度现场指示 |  | K-007 |  |  |  | 双金属温度计4 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B |  |  | Exib II CT4 | M27×2 | HG/T20615 900# | DN25 RJ | 设备成套 |  |  |  | ±0.25% | N |  | Novolak（环氧树脂） |  | WCA | 304+PTFE
202222-K03-12/01 | 202222-K03-12/0 | PT-006A | 顺酐储罐顶部压力指示调节报警 |  | V-006 | [9 empty] | Exib II CT6 | —— | HG/T20615 1500# | DN40 RJ | 哈氏 C-276 |  |  |  | ±0.5% | E |  |  |  | LCB | 304+PFA
202222-K03-71/02 | 202222-K03-71/0 | PV-006A | 顺酐储罐顶部压力指示调节报警 | [11 empty] | —— | ／ | HG/T20615 2500# | DN50 RJ | 蒙乃尔 K400 |  |  |  | ±0.75% | J |  |  |  | 20#
202222-K03-10/01 | 202222-K03-10/0 | PG-6001 | 氮气总管入口压力现场指示 |  | LN-6001 | [11 empty] | ANSI 150# | DN80 RJ | 钛 |  |  |  | ±1.0% | T |  |  |  | HC
202222-K03-10/02 | 202222-K03-10/0 | PG-6002 | 氮气总管PCV阀后压力现场指示 |  | LN-6001 | [11 empty] | ANSI 300# | DN100 RJ | 316LSS+PTFE |  |  |  | ±1.5%
202222-K03-10/03 | 202222-K03-10/0 | PG-006 | 顺酐装卸泵出口压力现场指示 |  | V-006 | [11 empty] | ANSI 600# | DN150 RJ | 钽 |  |  |  | ±2.0%
202222-K03-10/04 | 202222-K03-10/0 | PG-006B | 洗涤液循环泵出口压力现场指示 |  | K-006 | [11 empty] | ANSI 900# | 3/4" RF | 304SS+PVC |  |  |  | ±2.5%
202222-K03-10/05 | 202222-K03-10/0 | PG-006C | 热水循环泵出口压力现场指示 |  | V-006A | [11 empty] | ANSI 1500# | 1" RF | 铸铝 |  |  |  | 1.6级
202222-K03-10/06 | 202222-K03-10/0 | PG-006D | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-006 | [11 empty] | ANSI 2500# | 11/2" RF | 316LSS+PVC |  |  |  | 2.5级
202222-K03-10/07 | 202222-K03-10/0 | PG-006E | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-006 | [11 empty] | —— | 2" RF | 镀金 |  |  |  | ±0.5mm
202222-K03-10/08 | 202222-K03-10/0 | PG-006F | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-006 | [11 empty] | ／ | 3" RF | HC |  |  |  | ±1mm
202222-K03-10/09 | 202222-K03-10/0 | PG-006G | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-006 | [12 empty] | 4" RF |  |  |  |  | ±5mm
202222-K03-10/010 | 202222-K03-10/0 | PG-006H | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-006 | [12 empty] | 6" RF |  |  |  |  | ±10mm
202222-K03-12/02 | 202222-K03-12/0 | PT-007A | 苯酐储罐顶部压力指示调节报警 |  | V-007 | [12 empty] | 3/4" RJ |  |  |  |  | 1级
202222-K03-71/03 | 202222-K03-71/0 | FV-104A | 苯酐储罐顶部压力指示调节报警 | [14 empty] | 1" RJ |  |  |  |  | 2级
202222-K03-10/011 | 202222-K03-10/0 | PG-007 | 苯酐装卸泵出口压力现场指示 |  | V-007 | [12 empty] | 11/2" RJ |  |  |  |  | ±3%FS
202222-K03-10/012 | 202222-K03-10/0 | PG-006B | 洗涤液循环泵出口压力现场指示 |  | V-007 | [12 empty] | 2" RJ |  |  |  |  | ±5%FS
202222-K03-10/013 | 202222-K03-10/0 | PG-006C | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-007 | [12 empty] | 3" RJ
202222-K03-10/014 | 202222-K03-10/0 | PG-006D | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-007 | [12 empty] | 4" RJ
202222-K03-10/015 | 202222-K03-10/0 | PG-006E | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-007 | [12 empty] | 6" RJ
202222-K03-10/016 | 202222-K03-10/0 | PG-006F | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-007
202222-K03-10/017 | 202222-K03-10/0 | PG-006G | 洗涤塔进口压力现场指示 |  | K-007
202222-K03-74/01 | 202222-K03-74/0 | PCV-201 | V502f槽出口切断阀 |  | SA526-100 | 666 | 304
202222-K03-74/02 | 202222-K03-74/0 | PCV-202 | V502f槽出口切断阀 |  | SA526-100
202222-K03-74/03 | 202222-K03-74/0 | PCV-203 | V502f槽出口切断阀 |  | SA526-100
202222-K03-74/04 | 202222-K03-74/0 | PCV-204 | V502f槽出口切断阀 |  | SA526-100
202222-K03-24/01 | 202222-K03-24/0 | FT-502a | V502a槽出口流量计显示累计 |  | SA515-100
202222-K03-24/02 | 202222-K03-24/0 | FT-502b | V502b槽出口流量计显示累计 |  | SA516-100
202222-K03-24/03 | 202222-K03-24/0 | FT-502c | V502c槽出口流量计显示累计 |  | SA517-100
202222-K03-24/04 | 202222-K03-24/0 | FT-502d | V502d槽出口流量计显示累计 |  | SA518-100
202222-K03-24/05 | 202222-K03-24/0 | FT-502e | V502e槽出口流量计显示累计 |  | SA523-100
202222-K03-24/06 | 202222-K03-24/0 | FT-502f | V502f槽出口流量计显示累计 |  | SA526-100
202222-K03-42/01 | 202222-K03-42/0 | LT-502a | V502a远程液位指示报警 |  | V502a计量槽
202222-K03-42/02 | 202222-K03-42/0 | LT-502b | V502b远程液位指示报警 |  | V502b计量槽
202222-K03-50/01 | 202222-K03-50/0 | LT-502c | V502c远程液位指示报警 |  | V502c计量槽
202222-K03-50/02 | 202222-K03-50/0 | LT-502d | V502d远程液位指示报警 |  | V502d计量槽
202222-K03-50/03 | 202222-K03-50/0 | LG-502e | V502e磁翻板液位计现场指示 |  | V502e计量槽
202222-K03-50/04 | 202222-K03-50/0 | LT-502e | V502e远程液位指示报警 |  | V502e计量槽
202222-K03-50/05 | 202222-K03-50/0 | LG-502f | V502f磁翻板液位计现场指示 |  | V502e计量槽
202222-K03-50/06 | 202222-K03-50/0 | LT-502f | V502f远程液位指示报警 |  | V502f计量槽
202222-K03-50/07 | 202222-K03-50/0 | LT-503 | V503远程液位指示报警 |  | V503地下槽
202222-K03-50/08 | 202222-K03-50/0 | LT-0901 | V0901远程液位指示报警 |  | V0901地下槽
202222-K03-71/04 | 202222-K03-71/0 | LV-105A | LV-105A |  | SA521c-150 | φ159×4.5 | PN16 20#
202222-K03-71/05 | 202222-K03-71/0 | LV-106A | LV-106A |  | SA510c-150 | φ159×4.5 | PN16 20#
202222-K03-71/06 | 202222-K03-71/0 | LV-107A | LV-107A |  | SA521d-150 | φ159×4.5 | PN16 20#
202222-K03-71/07 | 202222-K03-71/0 | LV-108A | LV-108A |  | SA510d-150 | φ159×4.5 | PN16 20#
202222-K03-71/08 | 202222-K03-71/0 | LV-109A | LV-109A |  | SA522-65 | Φ76×4 | PN16碳钢 衬四氟
202222-K03-71/09 | 202222-K03-71/0 | LV-110A | LV-110A |  | SA525-65 | Φ76×4 | PN16碳钢 衬四氟
202222-K03-71/010 | 202222-K03-71/0 | LV-111A | LV-111A |  | SA511-200 | φ219×5.0 | PN16 20#
202222-K03-71/011 | 202222-K03-71/0 | LV-112A | LV-112A |  | SA509-200 | φ219×5.0 | PN16 20#
202222-K03-71/012 | 202222-K03-71/0 | LV-113A | LV-113A |  | SA515-100 | φ108×4.0 | PN16 20#
202222-K03-71/013 | 202222-K03-71/0 | LV-114A | LV-114A |  | SA516-100 | φ108×4.0 | PN16 20#
202222-K03-71/014 | 202222-K03-71/0 | LV-115A | LV-115A |  | SA517-100 | φ108×4.0 | PN16 20#
202222-K03-71/015 | 202222-K03-71/0 | LV-116A | LV-116A |  | SA518-100 | φ108×4.0 | PN16 20#
202222-K03-71/016 | 202222-K03-71/0 | LV-117A | LV-117A |  | SA523-100 | φ108×4.0 | PN16碳钢 衬四氟
202222-K03-71/017 | 202222-K03-71/0 | LV-118A | LV-118A |  | SA526-100 | φ108×4.0 | PN16碳钢 衬四氟
202222-K03-71/018 | 202222-K03-71/0 | LV-119A | LV-119A
202222-K03-71/019 | 202222-K03-71/0 | LV-120A | LV-120A
202222-K03-60/01 | 202222-K03-60/0 | GT-103
202222-K03-60/02 | 202222-K03-60/0 | GT-104
Note on B1: Administrator:此处可用于每个数据表单独编号的情况
Note on O1: Administrator: 此处可用于按照仪表类型编号的数据表单，比如温度一类都是K03-01/0,压力都是K03-02/0
Note on A3: Administrator: 此处不要改动
Note on N3: Administrator: 此处不要改动
Note on AM3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 常用
Note on AM5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 当保护管长度超过1250mm时，可选用
Note on AM6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（直行管）
Note on AO6: Administrator: 磁致伸缩式液位计（常用）
Note on AM7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（锥形管）
Note on AO8: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO9: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO10: Administrator: 质量流量计，容积式流量计
Note on AO11: Administror: 电磁流量计（常用），质量流量计，容积式流量计（常用），涡轮流量计（液体国内常用、气体国外常用），浮筒液位计（常用），射频导纳液位计（常用），超声波液位计
Note on AO12: Administrator: 涡街流量计（常用），热式质量流量计（常用）
Note on AO13: Administrator: 双金属温度计，涡街流量计，电磁流量计，超声波流量计，浮筒液位计，Administrator: 涡轮流量计（气体，国内常用），放射式液位计（常用）
Note on AO14: Administrator: 双金属温度计（常用）
Note on AO15: Administrator: 超声波流量计
Note on AK16: Administrator: 毛细管铠装层
Note on AO16: Administrator: 涡街流量计（插入式） 转子流量计（常用）
Note on AO17: Administrator: 压力表（常用）
Note on AO19: Administrator: 计量级雷达液位计
Note on AO20: Administrator： 计量级雷达液位计，计量级伺服液位计 计量级超声波液位计
Note on AO21: Administrator: 雷达液位计（常用） 控制级伺服液位计
Note on AO22: Administrator: 磁翻板液位计（常用）
Note on AO23: Administrator: 热电偶
Note on AO24: Administrator: 热电偶
Note on AO25: Administror: 可燃有毒气体检测器
Note on AO26: 可燃有毒气体检测器（常用）

## 压力变送器
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）-第一阶段 | [5 empty] | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
|  | 压力变送器 | [5 empty] | 工程号 ENG. NO. |  | 202402-16 |  | 主项号 PROJ.NO. | 1500
|  | PRESSURE TRANSMITTER | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  | 202402-16-1500K03-12/0
|  | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 4 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | PT-150001 |  |  |  | PT-150002
用途 SERVICE |  |  | 循环回水压力 |  |  |  | 循环给水压力
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202402-16-1500W05/0 |  |  |  | 202402-16-1500W05/0
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  | CWR-DN1600-CS |  |  |  | CWS-DN1600-CS
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 循环水 |  |  |  | 循环水
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.25
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 33 |  |  |  | 43
最大压力 MAX.PRESS. MPa(G)
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~1 MPa |  |  |  | 0~0.6MPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.075% |  |  |  | ±0.075%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | 智能式 | 智能式 |  |  | 智能式 | 智能式
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 304SS |  |  |  | 304SS
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 304SS |  |  |  | 304SS
终端接头规格 END CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP68 |  |  |  | IP68
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管 |  |  |  | 2"管
安装图号 HOOK-UP NO. |  |  | —— |  |  |  | ——
附件 ACCESSORIES |  |  | —— |  |  |  | ——
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | LCD |  |  |  | LCD
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | 5m |  |  |  | 5m
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | 304SS |  |  |  | 304SS
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | 硅油 |  |  |  | 硅油
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | 304SS |  |  |  | 304SS
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN10 |  |  |  | HG/T20592-2009 PN10
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN50 RF |  |  |  | DN50 RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | 304SS |  |  |  | 304SS
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE