## sheet1
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）-第一阶段
|  | 雷达液(料)位计 |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 202402-16 |  | 主项号 PROJ.NO. | 1500
|  | REDAR LEVEL METER |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202402-16-1500K03-42/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 7 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | LT-150001
用途 SERVICE |  |  | 循环水吸水池水位
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202402-16-1500W05/0
设备位号 EQUIP. NO. |  |  | 循环水吸水池
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 循环水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 常压
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 33
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 997
罐尺寸 TANK SIZE |  |  | 74.4×6.1（m）
罐形式 TANK TYPE |  |  | 地上/地下
仪表规格 METER SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME |  |  | 雷达液位计
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0-6100mm
精度 ACCURACY |  |  | ±5mm
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA带HART
触点形式 CONTACT FORM |  |  | ——
触点容量 CONTACT RATE |  |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
元件形式 ELEMENT TYPE |  |  | 喇叭口
元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  | PTFE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN10
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN100 RF
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS
Note:
1. 吸水池液位孔处安装液位变送器（LT-150001）进行在线液位监控。
2. 以池底为0m液位，当液位值达到5.7m时，发出高液位报警；当液位值达到3.5m时，发出低液位报警。
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE