## sheet1
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）-第一阶段
|  | 电磁流量计 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 202402-16 |  | 主项号 PROJ.NO. | 1500
|  | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202402-16-1500K03-22/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 5 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | FT-150003 |  |  | FT-150004
用途 SERVICE |  |  | 在线监测工业水流量 |  |  | 在线监测循环水排水量
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202402-16-1500W05/0 |  |  | 202402-16-1500W05/0
管道编号 LINE NO. |  |  | TW-DN300-CS |  |  | CWR-DN200-CS
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 工业水 |  |  | 循环水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.4 |  |  | 0.25
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 20 |  |  | 43
最大流量 MAX.FLOW
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 400 |  |  | 100
操作状态密度DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 997 |  |  | 997
最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY |  |  | 125 |  |  | 200
传感器规格 SENSOR SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~500 m3/h |  |  | 0~150 m3/h
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN300 |  |  | DN200
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 304SS |  |  | 304SS
衬里材质 LINING MATERIAL |  |  | PTFE |  |  | PTFE
电极材质 ELECTRODE MATERIAL |  |  | 304SS |  |  | 304SS
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN10 |  |  | HG/T20592-2009 PN10
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN300 SO RF |  |  | DN200 SO RF
接地环材质 GROUND RING MATERIAL |  |  | 304 |  |  | 304
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA带Hart |  |  | 4~20mA带Hart
精度 ACCURACY |  |  | ±0.2% |  |  | ±0.2%
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP68 |  |  | IP68
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 分体型 |  |  | 分体型
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 带现场显示,累积 |  |  | 带现场显示,累积
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE