## Sheet1
附件5：
醋酸三期循环水装置冷却塔改造项目防腐工程报价清单
序号 | 分厂 | 岗位 | 工作量内容 | 施工要求 | 不含税报价（元）
1 |  | 水汽 | 凉水塔水池3台：（水池外壁1.6m*80.4m，水池内壁：2.9m*78m，底部15*24m，立柱：450*450mm*1m*91根，横梁450*450mm*15m*13根，450*450mm*24m*7根）*3台 | 表面防腐施工前需将原有防腐层铲除，保持混凝土表面清洁。 7.3.2水池防腐做法：水池内外表面正负零以下均使用水性超支化环氧煤沥青防腐，三底三面，干膜厚度≥200μm。外表面正负零以上部位采用1:2防水砂浆粉面，厚度15mm。 7.3.3钢结构防腐做法：图集20J333第11-10页节点3，涂层总厚度不小于260μm。钢结构除锈等级Sa2.5级，埋件防腐需在设备安装完成后涂刷。
2 |  | 水汽 | 1. 上层护栏：周长 =（24.2+12.5）×2 = 73.4米 2. 下层护栏：周长 =（19.35+2.6）×2 = 43.9米 3. 爬梯扶手：长11米（按单边扶手计） 4. 底层到下层扶手：长2.3米（按单边扶手计） 注：若爬梯两侧均有扶手，需×2，总长约142米，三台约426米。（包含扶手底板，踏步等）
不含税总价合计：
含 %增值税总价合计：