醋酸乙烯及EVA一体化项目施工用电箱式变电站公开采购文件

我公司现有施工用电箱式变电站改造项目，采用自主公开采购的方式选定供应商。

1. 报价须知

1.1.1 箱变：①箱变1内新增：高压柜4台，低压柜3台;箱变2内新增：高压柜2台，低压柜3台；②2台变压器为甲供利旧，卖方需分两次到买方变电所拆除和运输，并进行试验）。（具体详见图纸和技术要求）

1.1.2 国标高压铜芯电缆，ZB-YJV22-8.7/10kV-3*95，400米。（中天电缆、上上电缆、万马电缆、起帆电缆、无锡市华美电缆）

1.1.3 3M高压10kV电缆头：终端头3套，中间接头1套。（包含铜线鼻和安装辅材）

1.1.4 柜式除湿机2台，型号LWK-100S,额定功率1200W，900m3/H。

1.1.5 箱变内高低压开关柜及变压器前后配置绝缘垫。

1.2 改造地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 完成期限：见技术要求（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇。箱变变电站改造完成且试验通电成功后，提供报价总价的全额增值税发票及相关“技术资料（产品合格证、出厂检测试验报告等）2个月内付总价的90%；剩余的10%留作质保金，质保期满后付清，质保期为：设备到货后的18个月。如报价方不接受采购方提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。

1.5 2025年6月17日下午14:00到集团三楼项目部，集中安排去施工现场进行现场勘察，未参加勘察的单位无报价资格。

1.6本项目报价可通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为无效报价处理。

1.7与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809

1.8报价截止及评审时间：2025年6月20日，下午14:00（北京时间）。

凡对招审文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809

1.9 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.10 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商。

2.2报价人近三年内在经营活动中无重大违法记录；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.3生产厂家注册资金应不低于人民币 1000万元；

2.4报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.5报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等

3. 报价货物清单及技术要求

3.1 货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变 | 非标 | 座 | 2 | 见技术要求 |
| 2 | 高压柜 | 10kV | 台 | 6 | 见技术要求 |
| 3 | 低压柜 | 400V | 台 | 6 | 见技术要求 |
| 4 | 电缆 | ZB-YJV22-8.7/10kV-3*95mm2 | 米 | 400 | 见技术要求 |
| 5 | 电缆终端接头 | 10KV 3M | 套 | 3 | 包含铜线鼻和安装辅材 |
| 6 | 电缆中间接头 | 10KV 3M | 套 | 1 | 包含铜线鼻和安装辅材 |
| 6 | 除湿机 | 型号LWK-100S,额定功率1200W，900m3/H | 台 | 2 |  |
| 7 | 干式变压器 | 拆除、运输、试验 | 台 | 2 | 甲供（卖方需分两次到买方变电所拆除和运输，并进行试验）详见技术要求 |
| 8 | 绝缘垫 | 按照电气设备的电压等级配置 |  |  | 箱变内高低压开关柜及变压器前后配置绝缘垫 |

3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术要求，否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业标准。

报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

# 报价函

江苏索普新材料科技有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。

1、报价项目的总报价（含税）为       (大写)：      元人民币；税率       %。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 交货时间 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开公开采购文件的不接受项：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

#### 附技术要求：

项目：施工用电箱式变电站

- 醋酸乙烯及EVA一体化项目施工用电电气设备：

- 1250kVA箱式变电站2座；（箱变内干变利旧，卖方需分两次到买方变电所拆除和运输）

- 国标高压铜芯电缆，ZB-YJV22-8.7/10kV-3*95，400米（中天电缆、上上电缆、万马电缆、起帆电缆、无锡市华美电缆）；

- 3M高压10kV电缆头：终端头3套，中间接头1套（包含铜线鼻和安装辅材）；

- 柜式除湿机2台，型号LWK-100S,额定功率1200W，900m3/H；

- 交货时间

- 2025年7月10日前完成第一台箱变的验收交付，2025年7月30日前完成第二台箱变的验收交付。

- 符合以下标准:

- GB/T 17467-1998 《高压/低压预装式变电站》;

- IEC 1330 《高低压预装式变电站》;

- DL/T 537-2002 《6~35kV箱式变电站订货技术条件》;

- 使用环境条件：

环境温度：-25°C ~ +40°C

相对湿度：日平均值 ≤ 95%    月平均值 ≤ 90%

- 技术要求：

- 1、高压侧装设FKRN12-12RD/T630A-20kA    开关，高压侧开关带有125A熔断器。

- 负荷开关技术参数如下：

- 额定电压：                12kV

- 最高工作电压：            12kV

- 额定电流：                630A

- 短时耐受电流:             20kA（2S）

- 峰值耐受电流:             50 kA

- 额定开断转移电流：        2600A

- 机械寿命：                5000次

- 1分钟工频耐受压：       42kV

- 雷电冲击耐压：          75kV

- 高压进线侧装设SHK-TBP-12.7kV高低压保护器。

- 高压、进出线柜体应配有带电闭锁及指示装置，具有五防功能。

- 3、高压进线需配置故障显示器1套。

- 4、高压侧装设熔断器保护（配撞针）。

- 5、干式变压器的利旧:

5.1．试验和检验

箱变应有型式试验报告及相关管理体系认证证书。

变压器通电之前应进行下列试验：

- 绝缘检查（绕组绝缘、铁芯对地绝缘）；

- 测量直流电阻；

- 相序检查；

- 保护装置检测；

- 国标要求的其它检测；

5.2.随机技术文件

随机技术文件如下：

- 出厂试验记录；

- 产品合格证书；

- 装箱单；

- 产品拆卸件一览表；

- 安装及操作手册；

- 图纸及外形尺寸；

- 一次性消耗品清单；

- 备品备件清单；

5.3.涂漆

箱变内暴露的金属部件均应进行防腐处理，并喷涂适合现场条件的防腐油漆，保证涂层不脱落，钢结构件不锈蚀。

5.4.箱变铭牌

铭牌应采用不锈钢制造，固定在变压器可视的一侧。铭牌中应包括国标中规定的所有项目，并应包括：

- 1）设备名称、型号、产品代号

- 2）标准代号

- 3）制造厂名

- 4）出厂序号

- 5）制造年月

- 6）所有线圈或每个线圈的绝缘温度（或等级）和最高允许温升

- 7）相数

- 8）各种冷却方式下的额定容量

- 9）额定频率

- 10）额定电压, 包括分接电压

- 11）每种冷却下的额定电流

- 12）联接组标号，绕组联接示意图

- 13）额定电流下的阻抗电压

- 14）冷却方式，使用条件（户内、海拔等）

- 15）总重

- 16）绝缘水平

- 6、高低压开关柜、现场施工用电配电柜技术要求：

6.1箱式变电所高低压开关柜技术要求：

- 高低压侧接线参见附图。高压采用负荷开关柜，低压柜按MNS柜的标准生产，柜前后留有足够操作和检修空间。箱变内低压开关为抽屉式断路器，保护采用L/S/I/G电子保护脱扣器,，具体参数见系统图。

- 7  箱变结构要求：

- 7.1 箱体

1）箱壳应采用双层2.0mm敷铝锌板的结构或特种玻纤增强型水泥外壳，具有抗辐射、暴晒，防腐蚀、防潮、防火阻燃等特点。密封性应好，有效防止噪声、粉尘的侵入。箱门应向外开，不锈钢铰链。 箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标有接地符号。箱体金属结构应电气连通，具有电磁屏蔽能力。箱体材质及结构需保证在本工程条件下正常使用25年。箱体设独立的高低压室及变压器室，要求带操作走廊，结构上便于运行和维护；高压配电装置应具有五防措施。箱变整体防护等级：IP43。

顶盖采用双层、斜顶结构，有隔热作用，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不小于2500N/m2负荷，并确保站顶不渗水、滴漏。

2） 箱体应有足够的机械强度,在起吊、运输和安装中不得变形或损伤。

3） 箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，自然通风条件下，在额定和1.5倍短时过负荷运行状态下的温升，应符合《国家电网公司输变电工程通用设备66kV及以下变配电站典型规范（2008版）》规定。箱式变电站内部应采取除湿、防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。门应有缓冲的功能,并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈、有较好防盗功能的暗锁,铰链应采用内铰链。门的尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。

4）箱体应确保在正常环境温度下,所有电器设备的运行温度不超过其最高允许温度。

5）箱体考虑通风窗和排气扇以及温控继电器，温控继电器40°C启动，35°C返回，通风窗需有防尘隔网。

6）箱体顶盖的倾斜度不应小于3°,并须装设防雨檐。

7）箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层，箱体尺寸见图纸，但不限此尺寸。

7.2 高压配电装置

1）高压电器设备须设有电磁锁装置。

2）高压室内所有电器元件安装位置应便于导线连接、操作和维修,其连线均有明显的相别标记。高压设备选用环网式或终端式开关柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。开关柜内套管、隔板、活门、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。负荷开关组合电器的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。

7.3 低压配电装置

1）进线方式：变压器至低压侧进线开关铜排连接。出线柜之间采用母排连接，低压侧出线电缆位于箱变底部。

2）低压电器设备连线截面的选择和连接方式应满足载流量和短时耐受电流的要求。满足峰值耐受电流的要求。连线均应有明显的相别标记。

7.4 照明及除湿

箱变内高低压室均设置LED照明灯，照度不低于50Lx，安装位置合理，便于日常运维，不留死角。配除湿机电源插座，应有防尘、防凝露措施；

7.5接地

1）变电站的箱体应设有专用的铜接地导体,其上设有不少于二个与接地网相连的固定端子,并应有明显的接地标志。接地端子所用螺栓应采用直径不小于M12的螺栓。

2）变电站中各间隔的专用铜接地导体应相互联结,或通过专用的端子可靠地连接在一起。箱式变的金属骨架、高、低配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起。变电站中所有高、低压电器设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门和在正常运行条件下可抽出部分的接地应保证在打开和抽出位置时仍可靠接地。

8、 试验：投标书中应提供下列型式试验报告：

- 1）箱变型式试验报告；

- 2）机械操作试验；

- 3）绝缘试验；

- 4）温升试验；

- 5）雷电冲击试验；

- 6）防护等级试验；

- 7）动、热稳定试验；

- 备件

- 高压熔断器6只。

- 资料

- 须提供纸质版资料及图纸6份，并提供电子版CAD图纸及其它资料。

- 现场查勘

- 卖方须派技术人员进行现场查勘，查勘干变的拆除及运输现场条件，填写现场查勘签字确认表，报价文件中须附现场查勘签字确认表扫描件。

- 安排两次查勘，时间如下：

- 2025年6月     日下午14:00

- 2025年6月     日下午14:00

- 附件：

- 箱式变电气高低压主接线图；

- 箱式变平面布置图；

- 现场查勘签字确认表；

现场查勘确认表

查勘内容：

查勘地点：

带领查勘人员签名：

查勘单位签名：