附件五、索普化工股份有限公司《仓库、罐区安全管理制度》

## 仓库、罐区安全管理制度

为加强对公司内仓库、罐区的安全管理,预防和减少火灾、爆炸中毒等事故的发生,保障员工生命和公司财产,保护环境,特制定本制度。

一、本制度适用于公司范围内的仓库、罐区的安全管理。

二、职责分工

（一）物资管理部门负责所辖各仓库、罐区的安全管理工作。

（二）各分厂、事业部负责所辖内部罐区、仓库的安全管理工作。

（三）各属地部门负责公司内仓库、罐区的消防管理工作。

（四）各属地部门负责公司内仓库、罐区的安全保卫管理工作。

（五）安全生产管理部门对职责区域内各仓库、罐区的安全管理情况实施监督与检查。

三、基本要求

（一）库房、储罐区的设计和安全管理应符合现行《危险化学品安全管理条例》《建筑设计防火规范》《石油化工企业设计防火规范》《常用危险化学品储存通则》《仓库防火安全管理规则》等国家法律法规、标准的规定。

（二）储存场所应根据物品性质,按国家标准和规范配备相应的消防器材、通讯和报警设备,并指定专人经常检查,保证完整好用。

（三）在仓库,储罐区应设明显的明确的警示标志,通道、出入口和通向消防设施的道路应保持通畅。

（四）仓库、罐区的防雷、防静电装置要定期进行检测、维护,避免失效,应经常检查防雷、防静电装置的完好性,发现问题及时报告和处理。

（五）建立健全仓库、罐区的各项管理制度和操作规程,做好物品人库、发货、日常维护管理以及防火、防洪(汛)、防盗等工作。

（六）仓库、罐区内严禁烟火,确需进行检修施工作业时,要制定检修施工作业方案,并办理各类安全作业许可证,并落实相应的安全措施。

（七）仓库、罐区内外应具备充足的照明设备,在值班室(操作室内应备有相应的应急器材。

（八）仓库、罐区作业人员应经安全培训教育,必须熟悉本岗位储存物资的性质、储存方式、方法以及中毒的急救方法和消防灭火措施经考核合格后持证上岗。

（九）非本仓库、罐区工作人员,未经许可,不准擅自入库。

四、危险化学品仓库的安全管理要求

（一）危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准并由专人管理。

（二）危险化学品仓库应根据物品性质,按规范要求设置相应的防爆、防压、防火防雷、防晒、调温、报警、消除静电、防火围堤等安全装置和设施。

（三）危险化学品仓库严禁烟火,动火必须严格执行公司动火管理制度。

（四）危险化学品出入库,必须进行检查登记,库存危险化学品应当定期检查,剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其它危险化学品必须在专用仓库内单独存放,并设置明显标志;

（五）库内物品要按规定排放整齐,不得擅自堆积太高,应规定库内安全容量,并经常检查,防止自燃。

（六）危险化学品品的储存要严格执行危险物品的配装规定,对不可配装的危险物品必须严格隔离。

（七）储存易燃、易爆物品的仓库要采取杜绝火种的安全措施,易燃和可燃物的仓库附近,不准进行试验、分装、封焊、维修、动火作如因特殊需要,按规定办理作业许可证,采取安全措施后才能进行,作业结束后,检查确无火种方可离开现场

（八）剧毒化学品应单独存放,库房按规定安装视频监控系统,必须实行“双人验收双人发货、双人保管、双门双锁双本帐”的“五双管理制度”。

（九）氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库。

（十）性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。

（十一）危险物品与普通物品同存一库时应保持距离。

（十二）遇水燃烧、易燃、自燃的液化气体等危险物品不可在低洼仓库或露天场地堆放。

（十三）自燃物品、易燃物品堆垛,应当布置在温度较低通风良好的场所,并设降温装置。化学易燃品的包装应经常检查,若损坏及残缺,变形变质分解等应及时汇报处理。

（十四）甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形、分解等情况时,应当及时进行安全处理。

（十五）仓库不准设办公室、休息室,不准住人。每日工作之后,应进行安全检查,然后关闭门窗,切断电源,方可离开。

（十六）按国家标准和规范在库区应设置消防给水设施,保证消防供应水,根据库房需要应备有适当种类和数量的消防器材,并放在明显处便于使用。

（十七）使用过的废旧易燃包装物品放在安全地点。

（十八）易燃易爆化学品仓库严禁穿带钉子的鞋进入,严禁使用非防爆工具和非防爆型电器。

（十九）储存的危险化学品应有明显的标志,标志应符合《危险货物包装标志》(GB190-2009)的规定。同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时,应悬挂最高等级危险品的性能标志。

五、一般物品(材料)仓库的安全管理要求

（一）各仓库的建筑物门窗及设备必须完整清洁,适合储存该物品,并要根据季节风向调整室内空气,保持畅通良好。

（二）存放物品的货架须考虑货架的安全强度,不准超载。

（三）库内存放的材料,货架位置须适当的安置并保持安全,库内外应具备充足的照明设备,完好适宜的消防设施,并经常检查其完好情况及室内温度。

（四）库内外材料存放要整齐,凡入库的各种物品必须适当分类隔放,不得混杂放在一起,不得堆积过高过满。

（五）拿堆垛物品时,禁止从中抽拆,防止堆垛倒塌;在库内到时高处取物品时,一定要用牢固梯子,禁止脚踏其它物品上去,防止倒塌伤人;搬拿物品禁止扔抛,以防伤人或损失货物。

（六）仓库应建立各种物品入库验收制度,严格检查核对物品的数量、规格、质量,严禁不符合规定的物品入库物品的发放应严格按照出库手续进行。

（七）仓库必须有杜绝火种的安全措施。

（八）仓库的维修和动火,应严格按照有关规定进行,应采取有效的防范措施,施工结束经认真检查合格后方可离开现场。

（九）仓库应当留有消防通道和通风措施。

（十）残缺、破损和变质的物品应及时进行安全处理。

（十一）下班前应对库房进行全面检查,关闭门窗,切断电源,方可离开。

六、罐区安全管理要求

（一）各种承压储罐应符合我国有关压力容器的规定且必须经特种设备部门检测,液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完整好用。

（二）易燃、可燃液体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等,均应用非燃烧材料建筑。

（三）闪点低于28℃,沸点低于85℃的易燃液体储罐,无绝热措施时,应设冷水喷淋设施,以达到夏令降温的目的,设施的电器开关宜设置在远离防火(护)堤外,不准将电器开关设在防火(护)堤内。

（四）易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内,不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越,与储罐区有关的管道,缆穿过防火(护)堤时,洞口应用不燃材料填实,电缆宜采用跨越防火(护)堤方式铺设。

（五）罐区防火(护)堤的排水管应相应设置隔油池或水封井,并在出口管上设置切断阀,切断阀应位于防火(护)堤外。

（六）储罐的防雷、防静电接地装置,定期检测,确保有效。

（七）易燃、可燃流体储罐区应设置固定泡沫灭火系统和现场围堰泡沫覆盖系统以及氮封装置,进行日常性通氮气保护。

（八）腐蚀性液体的储罐、管线、装卸栈台、安全梯、管架以及防护堤应用耐腐蚀材料或作防腐处理。

（九）罐区防护围堤的排水管道应设置切断阀或在不排水时应处于关闭状态。

（十）液氯储罐区应当安装视频监控系统、有毒气体在线报警装置,并保持完好使用状态。

（十一）按时对罐区进行巡回检查。

七、本制度由安全环境部负责解释。