声波吹灰器技术要求

一、设备参数

| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波吹灰器 | 详见“4设计基本参数” | 台 | 4 | 哈氏合金 |

供方提供4套功能完整的声波吹灰器及所需备品配件。声波吹灰器内发声器必须方便拆卸维修更换型式。

- 二、技术要求：

1、声波吹灰器要求：

(1)声波吹灰器的声源声压级180分贝，声源声功率大于10000 瓦。

(2)声频范围为40～3500Hz，声波频带为40Hz 至 3500Hz 的双主峰宽频带。

(3)声波方向性为前方半椭球形。

(4)有效空间:声波吹灰器有效空间为前小后大的半个椭球形体，在炉墙附近的球体径向直径为8～10米，前方轴向长度为14～16米。

(5)动力气源为压缩空气，压力0.4～0.8MPa;单台流量为每分钟 1.2～2.4m3;间歇式巡回供气。初始设置为每班一次，每次每组（或每台）3分钟。

(6)声波吹灰器耐热温度达到1200℃，选用材质是耐热、耐磨、无需冷却的哈氏合金。

(7)声波吹灰器本体的正常使用寿命15年。

(8)声波吹灰器投运时，炉墙外的1米处的环境噪音小于85分贝。

2、声波吹灰器技术要求：

(1)声波吹灰器的声能转换器与喇叭腔体的连接制成必须是采用螺纹连接，声能转换器安装在喇叭腔体内的法兰底座上。（投运一定周期后如声能转换器异常，可快速更换而不必整机拆卸，避免对炉墙的二次施工操作，节约时间及成本）。

(2)声波吹灰器发声装置一体成形，连接方式采用螺纹连接，没有焊接部位，可在高温段安全投用。（吹灰器喇叭为整体铸造，不接受其他工艺，吹灰器组装型式为整体焊接，喇叭和发声器不接受焊接件）

(3)材质采用在哈氏合金材料。具备在高温环境下的耐蚀和耐损的特点，使用寿命15年。

(4)频率选定范围避开了运行设备的本征频率，能够避免诱发管束等振动，对主设备无损害，安全可靠，满足人身安全和工业卫生劳动保护条例。

(5)声波吹灰器清灰效果良好，免于维护，安装方便，使用寿命长。

3、控制要求

(1)供方需提供声波吹灰器的就地控制柜，并留有进入DCS控制系统的接口。声波吹灰控制可采用就地现场PLC（西门子）集中控制，吹灰PLC控制系统状态监视通过硬接线接入DCS系统。声波吹灰系统采用DCS LC卡通讯方式接入DCS系统进行吹灰器状态监控。低压元件采用施耐德；触摸屏MCGS，就地控制柜防护等级不低于IP65。

(2)声波吹灰控制系统采用PLC控制系统，供方提供的PLC控制系统需配置冗余电源模件，冗余CPU模件（双机热备），冗余通讯模件。控制系统冗余配置，当主CPU失电或故障时，系统能够自动切换到备用CPU运行。

(3)为了监控声波吹灰器的吹扫，就地声波吹灰在每个支路设计压力开关。所有过程逻辑开关（压力开关、差压开关、温度开关等）的精度至少为0.5级，其外壳防护等应至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口，回差要满足控制要求。

(4)声波吹灰PLC机柜内部设备安装、PLC控制逻辑的组态由供方负责，单体和分系统、整体调试由供方负责。供方需要向需方提供热工设备清册、热工设备说明书、电缆设计清册，控制逻辑图、SAMA图、系统画面图、控制逻辑说明书等有关资料。

(5)电磁阀功耗小于4W，带接线端子型，一般情况下选用正常工作时带电型。膜片的环境温度满足-40～+85℃，膜片设计、材质可保证频繁动作的运行寿命要求，不低于100万次，阀体材质不锈钢，阀内件材质不低于304SS，防护等级不低于IP66，进出口尺寸满足工艺要求，提供电磁阀尺寸数据和装配图。

(6)所有接线箱和控制柜至少有20%的备用端子和预留15%的检修空间。现场接线箱为316L不锈钢材质，厚度不低于3mm，下进下出的进线方式，预留接地铜牌，接线端子品牌采用菲尼克斯PTV,压接面积不低于2.5mm2。或同等品牌产品。配供304SS铠装密封格兰头及封头，防护等级不低于IP65，配不锈钢铭牌。

4、声波吹灰器设计基本参数

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波吹灰器型号 | 台 |  |  |
| 2 | 声功率级（声压级） | dB | ≥180db | （送货时提供具有CNAS认证的权威机构出具的检测报告） |
| 3 | 声源频率（基本频率） | Hz | 40-3500HZ 双主峰宽频带 | （送货时提供具有CNAS认证的权威机构出具的检测报告） |
| 4 | 吹灰器喇叭抗压强度 | Mpa | ≥1500 | （送货时提供具有CMA或CNAS认证的权威机构出具的检测报告） |
| 5 | 吹灰器喇叭表面硬度 | （HV10） | ≥345 | （送货时提供具有CMA或CNAS认证的权威机构出具的检测报告） |
| 6 | 声源声波功率 | W | ＞10000 | （送货时具有CNAS认证的权威机构出具的检测报告） |
| 7 | 喇叭材质 |  | 哈氏合金 | （送货时提供材质报告）、现场光谱检测 |
| 8 | 吹灰器重量 | kg | ≥40 | （送货时提供设计图纸、实物图） |
| 9 | 轴向方向吹灰距离 | m | 14-16 |  |
| 10 | 两侧吹灰距离 | m | 8-10 |  |
| 11 | 喇叭厚度 | mm | ≥10 |  |
| 12 | 发声器腔体厚度 | mm | ≥10 |  |
| 13 | 喇叭加工型式 | dB | 整体铸造 |  |
| 14 | 喇叭直径 | mm | 360-400 |  |

5、质量保证：

（1）产品合格证；

（2）产品检验报告证书；

（3）需提供发声器频率和功率指标，必须提供具有CNAS认证的第三方检测报告。需提供发声喇叭抗压强度及表面硬度指标，必须提供具有CNAS认证的第三方检测报告（喇叭抗压强度 ≥1500Mpa、喇叭表面硬度≥ 345（HV10））。