江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。

我公司现需实施项目名称：索普股份热电厂先进控制项目，采用公开询比价的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

一、采购概况：

（一）实施项目名称：索普股份热电厂先进控制项目；

（二）交货时间：合同签订一个月内，提供项目实施工期计划，并每月动态更新；合同签订一年内完成改造内容。

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

（四）公开询比价截止时间2025年7月24日9：00时（北京时间）；

（五）公开询比价评审时间2025年7月24日9：00时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

（七）评审结果公示：评审结果将在索普集团官网公示，请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、采购内容：

（一）采购项目内容

对索普股份热电厂装置的PID回路性能评估与整定，采用APC先进控制（以下简称“先进控制”）技术及其他要求。

（二）技术要求

详见附件1：索普股份热电PID整定&APC项目技术规格书。

三、报价人资质与要求：

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与同类型的业绩。【参见详见附件1 3.1（7）】

2.报价单位在报价前必须根据询价书及方案要求进行现场踏勘。

3.确定评审结果后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料，来我公司现场施工的单位，签合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由报价人自行负责等。

4.需有自主产权，如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便采购人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购物所需的相关生产及销售资质证书。（厂家要求必须满足1.条款）。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

（五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购方不承担任何责任；

四、报价：

（一）报价方式：报价为含增值税项目固定总价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

1.合同签订后预付合同总价的20%；正常工况下，双方约定验收起始时间，连续运行三个月为验收期。验收不合格，成交人应无条件整改，验收不合格起三个月内仍无法整改合格，即判定为项目改造失败，同时合同终止。热电厂验收完成，报告及增值税专用发票到后，90天内分别支付热电厂改造合同价的70%，1年质保后余款付清，质保期限内因报价人原因造成的问题由报价人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。付款方式为承兑。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，税率13%，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供报价前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

2.实际降耗效益低于报价降耗效益的，则按以下公式从80%的合同款中扣除，扣满为止。

（先进控制报价锅炉效率提升率-先进控制投用实际锅炉效率提升率）×锅炉效率提升1%的效益*100。

η=锅炉产汽量*（主蒸汽焓值-给水焓值）/（燃料消耗量*燃料低位发热量）*100

依据战发部2024年碳排放数据统计，热电厂锅炉综合运行效率：η=90.22%，若锅炉效率提升1%，全年节省燃煤约4335.27t，2024年动力煤均价：866.31元/t，则锅炉效率提升1%，热电厂全年经济效益375.57万元。

（三）本项目报价通过线下进行：

报价文件包括：商务文件（报价函、改造清单，需分项报价并注明品牌）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），采用线下报价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达（商务文件与技术文件分开用报价袋密封），报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，快递邮件邮递需在快递面单上注明采购项目名称；如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

（四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份；

（五）与本项目报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：贺云

联系电话：15850453391

（六）凡对公开采购询价书条款有疑义的，请在报价前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司计划运行部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

采购业务联系人：贺  云    电话：15850453391

采购部门负责人：戴小卉    电话：15952861395

五、评审流程：

（一）评审

1.本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。

2.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购询价书的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购询价书的偏离影响评审结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

3.评审小组不得泄露各报价人的报价。

（二）评定

技术方案文件评审及答疑完成后，在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择投资回报周期最小的一家报价人作为成交候选人。

（三）询价废止

采购人如发现询比价过程中有报价人串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作流采处理，并可将相关报价人列入供应商负面清单，不再接受参与报价工作。

（四）无效报价

1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或未进行现场踏勘的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购 活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

六、其他注意事项：

（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）成交人应严格按照采购询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背采购询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人的采购物品供应，不影响招采购人正常生产运行。

（五）如因成交人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究成交人的法律责任。

（六）因成交人原因，工作不能按采购询价书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由成交人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新实施的，重新实施过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起3个月内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，成交人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因成交人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由成交人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

4.成交人完成本合同规定的内容,采购人按照正常程序使用操作，若给采购人造成的任何损失，由成交人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

5.接到评定通知后，一个月内与采购人项目所在部门完成技术协议的签字确认工作，技术协议确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《技术协议》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。《技术协议》需采购人项目所在部门及成交人负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括：报价函（需分项报价）、技术文件（包括方案、组织实施措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

（八）成交人在评定后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本采购询价书，参与报价即视为对本采购询价书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件2）。

（十一）报价人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件3）。

（十二）本次公开采购评审确定成交方后，询价方、成交方与江苏索普信息科技有限公司签订三方协议，付款方式依据本询价书相应条款进行约定；其他要求按询价方与江苏索普信息科技有限公司双方签订的编号为GY-ZHGLB-F-2025-0004的《2025年信息化、智能化建设工程 实施服务合同》相应条款执行。

（十三）本次采购解释权归江苏索普化工股份有限公司计划运行部所有。采购业务监督电话：0511-88995150、88995690。

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的采购询价的有关活动，并对该项目进行报价。

一．采购项目的实施费用（含税）合计：            元人民币 (大写)：                              元人民币。

项目实施投运后，热电厂锅炉综合运行效率提升        %以上

合同执行完后，5年内需要先进控制厂家技术人员到现场服务的单价            (大写)：             元/人（含税）

说明：

1.降耗效益=锅炉综合运行效率提升节省的燃煤效益

锅炉综合运行效率提升节省的燃煤效益=锅炉累计产汽量t*（过热蒸汽焓值kj/kg-给水焓值kj/kg）/炉前煤综合热值kj/kg*（1/先进控制改造后的锅炉综合效率%-1/2024年热电厂锅炉运行综合热效率%）*动力煤综合累计单价（元/t）

以2024年战发部碳排放报表为依据，计算热电厂锅炉综合运行效率提升X%的效益。

投资回报周期=项目报价总额/热电厂锅炉综合运行效率提升X%的效益。

经计算投资回报周期最小为本次询价成交单位。

2.项目目标

先进控制适用装置负荷（%）：60-100；

PID回路自控率（%）：≥98；

先进控制器有效投用率（%）：≥99；

主要被控变量波动方差降低（%）：≥30；

以上任何一项达不到要求为判定为验收不合格。

3.在满足采购人使用要求前提下，以投资回报周期作为评定标准，只为确定成交单位作依据。合同价以报价人项目总额为准。

4.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

5.分项报价包括：

软件：软件终身使用权：免费升级期限（）       月（自验收合格日起）。

硬件：型号、规格、数量、单位、单价、总价、品牌及税率。

施工费明细报价           元/人日。

6.该项目为一揽子报价，合同执行时无任何费用增加。

三.交货时间：

四.我方承诺遵守采购询价书中的全部规定；

五.我方承诺评定后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部采购询价书，包括采购询价书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购询价书的所有条款。如果采购询价书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

七.愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.对自主公开采购询价书的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开采购询价书的全部规定，成交后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司公开采购的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生串通报价、陪同报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1

索普股份热电PID整定&APC项目

技术规格书

二0二五年七月

目录

L总则

- 2.项目介绍

- 2.1.热电厂装置情况

2.2.生产装置列表

2.3.DCS控制系统调节回路数量统计

2.4.项目目标

3.技术规格要求

3.1.总体要求

3.2.软件

3.3.APC要求

3.4.APC硬件

3.5.系统安全要求

3.6.实施效果和保证值

4.供货范围

5.项目实施要求

6.进度要求

7.培训和知识转移要求

8.项目验收

8.1.实施交付成果要求

8.2.项目交付资料清单

9.售后技术服务

9.1.服务标准

9.2.质保维护

9.3.系统升级

9.4.故障响应

9.5.服务方式

10.投标技术文件要求

1.总则

本技术规格书对索普股份热电厂装置的PID控制回路整定优化及APC先进控制（以下简称“本项目”）提出业务、技术及其他要求。

本规格书是订货合同的基础文件之一。

本技术规格书提出了本项目最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，凡按照本技术规格书的要求为江苏索普设计、提供商品的公司或服务商（以下简称“项目实施方”）应提供一套满足本规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

本技术规格书的技术指标为基本指标，项目实施方可以根据自己的判断选用更高的指标。

项目实施方应熟悉大型化工企业APC系统建设，对本技术规格书提出的模块功能要求、以及与其它系统的关系应有正确的理解。

项目实施方技术方案中应充分考虑江苏索普项目的总体需求和将来的发展趋势，结合本项目的实际需求及具体的使用特性，所选系统应具有完整性、先进性、开放性、可扩充性以及良好的可靠性、可管理性、合理的性能价格比等。

报价人如对本技术规格书有异议偏差则必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中，否则询价人将认为报价人完全接受和同意本技术规格书的要求。

项目实施方所提供的软件系统应明确免费维护期、维护内容和维护办法。

项目实施方所提供的技术建议方案必须有中文版本，而且以中文版本为准。

项目实施将以本技术规格书为蓝本，修改权归江苏索普所有。

- 2项目介绍

2.1热电厂装置情况

热电厂现有3台240T/h循环流化床，2开1备，煤种较杂，煤质不均匀，给煤密封性一般，母管制运行，1台2.5MW抽凝机组，1台1.0MW背压机组，9.8Mpa供汽管网，供汽量约180t/h左右。4.0Mpa双减2套，供汽量约30左右(正常情况，作抽凝机组备用)。2.5Mpa双减1套（正常情况备用）。2.0Mpa双减1套，供汽量约100t/h左右（正常情况，作背压机组备用）。

热电厂供热站主要处理热电厂、甲醇厂和硫酸厂的蒸汽，并向醋酸厂各装置及生活设施提供合格的蒸汽，本站提供的蒸汽有高压蒸汽、中压蒸汽以及低压蒸汽，同时本站向热电厂或硫酸厂返回蒸汽冷凝水。三期供热站蒸汽等级：4.0MPa蒸汽、2.0MPa蒸汽、1.0MPa蒸汽、1.0MPa冷凝水闪蒸汽。三期供热站冷凝水：醋酸三期2.0MPa蒸汽冷凝水。二期供热站蒸汽等级：2.0MPa蒸汽、0.6MPa蒸汽、0.35MPa。二期供热站冷凝水：醋酸二期2.0MPa蒸汽冷凝水。

（1）锅炉汽水工艺介绍

给水经过水平布置的二组膜式省煤器和一组光管省煤器加热后进入锅筒。锅筒内的锅水由集中下降管、分配管进入水冷壁下集箱、上升管、炉内水冷屏、上集箱，然后从引出管进入锅筒。汽包产出的饱和蒸汽经过左、右分离器进口烟道进口集箱、左右分离器进口烟道出口集箱、左右旋风筒下环形集箱、左右旋风筒上环形集箱、左右侧包墙上集箱、左右侧包墙下集箱、前包墙下集箱、前包墙中间集箱、前包墙上集箱、后包墙下集箱、低温过热器、一级喷水减温器、炉内屏式过热器、二级喷水减温器、高温过热器、集汽联箱、高压分气缸，产出的高温高压蒸汽分别用于汽轮机、林德气体、双减系统用汽。

（2）锅炉燃烧工艺介绍

燃煤由动力经输煤皮带至热电煤仓通过给煤皮带机经落煤管送入炉膛，燃烧所需空气分别由一、二次风机提供。一次风机送出的空气经一次风空气预热器预热后由左右两侧风道引入炉下水冷风室，通过水冷布风板上的风帽进入燃烧室。二次风机送出的风经二次风空气预热器预热后，通过分布在炉膛前后墙上的喷口喷入炉膛，补充空气，加强扰动与混合。燃煤和空气在炉膛内流化状态下掺混燃烧，并与受热面进行热交换，炉膛内的烟气（携带大量未燃尽碳粒子）在炉膛上部进一步燃烧放热。离开炉膛并夹带大量物料的烟气经蜗壳式汽冷旋风分离器之后，绝大部分物料被分离出来，经返料器返回炉膛，实现循环燃烧。分离后的烟气经转向室、高温过热器、低温过热器、省煤器、一、二次风空气预热器由尾部烟道至脱硫、布袋除尘装置经引风机、烟囱排出。

（3）脱硫工艺介绍

炉内脱硫系统

石灰石（碳酸钙CaCO3），由灰罐车送入中转仓储存待用，石灰石经中转仓仓泵通过气力输送系统送至目标日用仓储存待用，后日用仓给料机将石灰石送至输送管道，由罗茨风机产生动力将进入输送管道的石灰石经锅炉二次风管送至炉膛。

炉外脱硫系统

消石灰或高效脱硫粉料进入吸收塔消石灰利用文丘里管的加速而悬浮起来，和底部进入脱硫塔的烟气和脱硫灰形成激烈的湍动状态，使颗粒与烟气之间具有很大的相对滑落速度，颗粒反应界面不断摩擦、碰撞更新，极大地强化气固间的传热、传质。通过向脱硫塔内喷入雾化水，烟气冷却到最佳的化学反应温度，使得烟气中的SO2与消石灰Ca(OH)2或高效脱硫粉料瞬间完成离子型反应，吸收剂、循环脱硫灰在文丘里段以上的塔内进行第二步的充分反应，生成副产物CaS。

（4）脱硝工艺介绍

氨水（NH3.H2O）,主要由气化供废氨水，在气化氨回收装置异常的情况下外购氨水，由氨水罐车运至现场，在岗位人员监护配合下由卸氨泵将罐车氨水打入氨水罐储存待用。

氨水从氨水箱底部出口管道至氨泵前母管，后由氨水泵打至锅炉层计量箱，经过氨水气动阀组后进静态混合器和稀释水混合，最后由喷枪雾化后喷进锅炉旋风分离器段。部分未完成反应的氨气逃逸至SCR脱硝催化剂段提升SCR催化剂脱硝效果。

（5）热电厂汽机工艺介绍

锅炉新蒸汽(汽压9.8MPa,汽温540℃)通过蒸汽管道供至林德气体透平机（蒸汽负荷160～190t/h,汽压9.0～9.3MPa,汽温510～530℃）。

锅炉新蒸汽(汽压9.8MPa,汽温540℃)进入1#抽凝机组发电，通过抽4.0MPa蒸汽供甲醇装置透平机（汽压4.0MPa,汽温400℃,蒸汽量40t/h）。

锅炉新蒸汽(汽压9.8MPa,汽温540℃)进入2#背压机组做功发电，背压排汽2.0MPa供至醋酸装置（汽压2.0MPa,汽温350℃,蒸汽量50～98t/h）。

锅炉新蒸汽(汽压9.8MPa,汽温540℃)至双减系统（系统配置四台双减。1＃、4#双减：9.8MPa减压到4.0MPa,与1＃机抽汽互为备用，额定出力120t/h；2＃双减：9.8MPa减压到2.0MPa,与2＃机背压排汽互为备用,额定出力160t/h；3＃双减：4.0MPa减压到2.5MPa,与甲醇装置反供2.5MPa饱和汽互为备用，额定出力80t/h,最大出力120t/h,供给高压加热器加热锅炉给水；余量部分通过2.5MPa至2.0MPa串接管道供至2.0MPa管网）。

（6）供热站工艺介绍

高压蒸汽：

三期供热站接受甲醇热电厂的4.0MPa蒸汽进入三期供热站界区分两路，一路直接供醋酸Ⅲ期装置合成工段开工加热器使用，另一路则进入原有老供热站的高压蒸汽管网内分别送至醋酸二、三期装置合成工段开工加热器使用。

中压蒸汽：

二期供热站接受硫酸厂来的约1.7MPa、350℃左右的过热蒸汽进入界区后分成两路：一路经调节阀PV24112稳（减）压后，作为0.6MPa和0.35MPaw低压蒸汽的汽源；另一路经调节阀PV101稳（减）压后，经减温器减温得1.45MPa的饱和中压蒸汽，供醋酸装置使用。

三期供热站接受甲醇热电厂的1.8-2.0Mpa（344℃）左右的过热蒸汽进入界区后，经调节阀PV34103/PV34105调节减压，经减温器TV34103/ TV34105减温后一路直接供醋酸Ⅲ期装置使用，另一路则进入二期供热站的中压蒸汽管网内分别供醋酸二、三期。

三期供热站中压蒸汽经调节阀PV34107调节减压, 经减温器TV34107减温后并入三期供热站1.0 Mpa蒸汽管网供乙酯使用。

低压蒸汽：

二期供热站从中压蒸汽分出一路经调节阀PV24112稳（减）压后得到的0.6MPa左右的低压蒸汽，进2#减温器减温至164℃左右,分为两路：一路作为0.6MPa的低压蒸汽外供；另一路经调节阀稳（减）压后3#减温器减温，得到0.35MPa的饱和蒸汽外送。

三期供热站接受甲醇厂的1.0MPa蒸汽经调节阀PV34112调节稳压后直接接入1.0MPa蒸汽管网供乙酯车间使用。

二期供热站接受硫酸厂的1.0MPa蒸汽经调节阀PV24108调节稳压后接入1.0MPa蒸汽管网供乙酯车间使用。

醋酸三期的冷凝水进入V34101冷凝水贮槽后，闪蒸汽直接并入1.0MPa蒸汽管网，冷凝水罐V34102的闪蒸汽作为能源给醋酸余热发电，或直接在消音器放空。

冷凝水：

二期供热站接受醋酸的冷凝水在供热站界区分成三路，一路进入冷凝水箱，作为蒸汽的减温水，一路可通过V20阀送至硫酸厂，另一路可通过V3阀则送至乙酯。

醋酸三期的冷凝水进入V34101冷凝水贮槽后，闪蒸汽直接并入1.0MPa蒸汽管网，闪蒸后的冷凝水一部分可通过V31阀送至二期供热站，另一部分进入冷凝水罐V34102，供中压减温装置的P34101AB中压减压阀加水泵使用，供低压减温的P34103AB低压减压阀加水泵使用，多余的冷凝水由P34102AB输送泵送回甲醇热电厂。

乙酯三期冷凝水进入二期供热站冷凝水罐V24103，通过冷凝水泵P24103送至热电厂。

- 2.2生产装置列表：

| 序号 | 装置名称 | 规模 | 技术来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 三台240t/h循环流化床锅炉 | 无锡华光锅炉 |
| 2 | 汽机 | 1台2.5MW抽凝机组、1台1.0MW背压机组及配套双减系统 | 武汽、东汽 |
| 3 | 脱硫 | 三台炉内石灰石脱硫和三台半干法脱硫岛 | 江苏纽普兰、福建龙净 |
| 4 | 脱硝 | SNCR+SCR | 无锡泛亚、浙江海亮 |
| 5 | 二期供热站 | 蒸汽等级：2.0MPa蒸汽、0.6MPa蒸汽、0.35MPa。二期供热站冷凝水：醋酸二期2.0MPa蒸汽冷凝水。 | / |
| 6 | 三期供热站 | 蒸汽等级：4.0MPa蒸汽、2.0MPa蒸汽、1.0MPa蒸汽、1.0MPa冷凝水闪蒸汽。三期供热站冷凝水：醋酸三期2.0MPa蒸汽冷凝水。 | / |

- 2.3 DCS控制系统调节回路数量统计如下：

| 序号 | 装置名称 | 调节回路总计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 183 |
| 2 | 汽机 | 50 |
| 3 | 脱硫 | 18 |
| 4 | 脱硝 | 21 |
|  | 二期供热站 | 23 |
|  | 三期供热站 | 13 |

- 2.4 项目目标

2.4.1PID回路性能评估与整定

针对索普股份热电厂装置PID控制回路开展性能评估与参数优化，主要实施目标如下：

(1)对生产装置PD控制回路性能进行批量评估，快速、准确定位回路的性能缺陷问题，并能够利用过程辨识获得的被控对象模型，优化计算PD控制器参数，提高装置D控制回路的运维管理水平，实现回路的集中量化管理和智能运维。

(2)基于PD控制回路的运行现状，通过应用PID软件产品，除因仪表、阀门问题及存在多变量耦合、大滞后、干扰多等复杂特性而导致无法投用自动的PD控制回路以外，协助改善PID控制回路的控制性能，提高装置有效自控率，为装置的平稳运行提供保障。

2.4.2APC先进控制

针对索普股份热电厂装置的工艺特点和控制需求进行智能优化先进控制，实现如下功能

1.锅炉的汽水系统优化控制；

2.锅炉风烟系统优化控制；

3.锅炉燃烧系统优化控制；

4.脱硫系统优化控制；

5.脱硝系统优化控制；

6.对母管制机组进行智能协调控制，多炉多机运行时智能分配负荷；

7.将供热流量和压力参数引到锅炉参与控制，让锅炉提前响应负荷变化；

8.二期、三期供热站所有等级蒸汽优化控制、冷凝水系统优化控制；

9.通过实施我们最先进的智能优化控制技术，通过工艺操作优化，控制优化，利用预测控制、模糊控制、自动寻优、大数据自学习、卡边控制、智能仿人工、协调控制等核心技术，一方面可以实现锅炉的全自动运行(60%-100%负荷)，保证运行参数符合工艺要求，实现降低劳动强度、减员增效，最主要的是可以提高机组的经济效益，提升锅炉效率，实现节能减排。在工艺和设备可控，有调节裕度的情况下，项目的目标还包括：

1)实现锅炉的全自动优化运行，自动投入率高于98%，降低工人劳动强度，提高安全生产水平。

2)实现重要指标波动比手动调节降低30%以上，各工艺指标控制平稳，减少波动。系统自动调整，减少误操作，从而减少操作事故停机。

3)在设备健康、工艺可控的前提下，在60%以上负荷，扰动幅度小于10%，变化率每分钟小于3%的情况下，无需运行干预。

4)建立机组运行安全保障系统，具有故障诊断和自动切换功能，当系统出现主要仪表和设备故障时能自动无扰切换，并进行报警提示。

5）二期三期供热站所有等级的蒸汽包括冷凝水罐闪蒸汽放空阀根据设定的压力工艺参数进行自动调节。

2.4.3项目主要具体实施范围如下表

| 1、2、3#锅炉、汽机 | 锅炉母管协调控制回路 |
| --- | --- |
|  | 主汽温度控制回路 |
|  | 主汽压力控制回路 |
|  | 汽包液位控制回路 |
|  | 炉膛负压控制回路 |
|  | 烟氧含量控制回路 |
|  | 床层温度控制回路 |
|  | 床层压力控制回路 |
|  | 对母管制机组进行智能协调控制，多炉多机运行时智能分配负荷 |
|  | 将供热流量和压力参数引到锅炉参与控制，让锅炉提前响应负荷变化 |
|  | 给煤机自动控制 |
|  | 给水母管协调控制回路 |
|  | 一二次风自动控制 |
|  | 引风自动控制 |
|  | 1#、2#、3#、4#双减系统具备智能协调控制系统压力、温度 |
| 1、2、3#脱硫 | 吸收塔出口温度控制回路 |
|  | 床层压降控制回路 |
|  | 出口二氧化硫浓度控制回路 |
| 1、2、3#脱硝 | 氨水输送泵变频器控制回路 |
|  | 稀释水输送泵变频器控制回路 |
|  | 出口氮氧化物浓度控制回路 |
| 二期、三期供热站 | 所有等级的蒸汽压力控制回路 |
|  | 所有等级的蒸汽温度控制回路 |
|  | 冷凝水系统液位控制回路 |
|  | 冷凝水系统压力控制回路 |
|  | 所有等级的蒸汽包括冷凝水罐闪蒸汽放空阀控制回路 |

2.4.4热电总体目标

（1）实现锅炉燃烧系统整体、脱硫系统、脱硝系统、双减系统、二期三期供热站自动，工艺状况稳定且测点、设备满足要求的前提下，系统自动投运率在98%及以上。

（2）二期三期供热站外供汽压力和温度、冷凝水系统液位和压力、汽机岗位外供各等级蒸汽压力和温度以及锅炉运行核心指标主汽压力、主汽温度、烟氧含量、炉膛负压、床层温度、床层压差等、静态特性大幅提升，平均波动幅度较手动减少30%及以上。

（3）实现并列运行锅炉负荷的动态分配，从而保证主蒸汽母管压力的稳定控制。

（4）锅炉APC系统连续稳定自动运行后，燃料消耗情况改善，锅炉效率提升。节能效果可从工艺指标的变化上明显定性表现出来（氧量与排烟温度适当减低，飞灰与炉渣含碳量适当降低），预计能使吨汽煤耗得到一定节省。

（5）通过对脱硫脱硝优化控制，降低排口环保指标的频繁波动，使之符合热电厂环保排放要求，同时在一定程度上降低脱硫剂及脱硝剂耗量。

| 装置 | PID回路自控率（%） | 控制器有效投用率（%） | 主要被控变量 波动方差降低 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 热电 | ≥98 | ≥99 | ≥30 |
| 报价方预估 |  |  |  |

3.技术规格要求

3.1.总体要求

（1）采用成熟的APC先进控制软件产品结合投标人行业实施经验，针对索普股份热电厂装置实施PID回路性能评估与整定及APC先进控制，克服扰动和多变量耦合的影响，达到提高装置的运行平稳率、减少产品质量波动、实现卡边操作、增加高附加值产品收率以及节能降耗的目标；

（2）根据装置的工艺流程特点和业务需求，负责对所提供的仪表、设备、系统的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、系统安装、现场测试、系统验收，到先进控制系统整套系统交付运行等各个环节负有完全责任，并与 DCS 服务商协作共同完成通讯接口的安装、系统组态和连接工作；

（3）与项目相关的报告文档提供，包括项目功能设计报告(FDS)、工厂测试和现场验收方案和报告、详细设计报告、系统投用报告、用户人员培训资料、验收资料和报告等；

（4）提供对仪表、工艺、计算机专业工程师、项目组技术人员及装置操作人员等的各项针对性培训，包括APC理论技术、软件结构、建模、安装调试、日常操作、维护及故障排除等；

（5）为了使APC应用效益长期保持在高的水平，除了提供质保期的服务，还应在质保期结束后提供维护服务方案。

（6）为了很好的体现供应商的能力，乙方需提供世界先进水平的软件（如国际专利号或权威机构认证等）。在投标过程中，甲方保留现场验证软件功能的权利。

（7）乙方需有大型火力发电厂或者小型自备热电厂APC先进控制的应用业绩，稳定运行两年以上且效果明显，并提供项目验收报告。

3.2.软件

3.2.1软件要求

（1）成熟性。本项目所采用的APC软件应为市场上的成熟产品，拥有长期的众多工业成功应用案例。

（2）先进性。指所供软件已获得的各类国内外专利。

（3）全面性。指提供多变量预估控制、回归分析、自适应控制和建模等多种技术，支持二次开发和第三方集成等。

（4）可靠性及安全性。系统的可靠性关系到企业生产安全，事关重大，必须保证系统所有控制方案的可靠性应不低于99.99%，系统应具备应急处理功能，保证在APC控制不正常时可以迅速平稳地切换到常规控制方式。

（5）易集成APC系统软件集成优化功能, 也可作为过程控制层优化控制的一个独立子系统运行，并与今后生产优化、在线优化RTO及管理层面的其他子系统进行集成。

（6）开放性。为现场工程师提供开放的软件环境，方便APC系统投用后的持续改进和运维。

（7）易用性APC系统应具有良好的易用性,保证生产操作人员良好并安全应用系统。

（8）提供满足本项目所需的软件（含操作系统、办公软件、APC软件等）。

安装、部署的所有软件（含控件）需有正版授权。

（9）需列出软件供货清单。

3.3.APC先进控制系统要求

>先进控制软件须包含模型辨识、控制器设计、软测量设计等工具。

>其实时数据库能够存储和浏览APC系统中变量的历史趋势、状态、预测值。

>控制器具备建模及离线设计功能（包括数据分析和预处理、模型辨识、参数估计、组态、仿真调试)。

>具有软测量开发及在线应用功能，软测量工具须提供线性及非线性建模的工具和方法。

>能够以图形和趋势图方式查询和展示长、短期历史数据，储存短期历史数据。

>须实现APC与DCS之间的时钟同步。

>提供先进控制系统离线及在线软件永久使用。

3.4APC先进控制系统硬件

>提供项目所需的先进控制服务器（机架式）、工程师站（机架式）及相关网络设施；

>服务器可以使用联想、IBM、DELL和HP等国际知名品牌，采用冗余电源，冗余千M网卡，需有Raid5（5块硬盘）及以上配置，24寸液晶显示器。服务器须使用机架式服务器，配置KVM（显示器、鼠标及键盘的延长设备）及相关附件等；

>本项目的硬件采用机架式安装，按装置提供服务器机柜和KVM及附件；

>提供的先进控制服务器硬件应与软件有很好的兼容性，充分满足软件运行需要的条件；

>建立完整的先进控制系统网络架构，优化配置硬件；

>服务器保修方式最低但不限于为（联想、DELL、IBM或HP等厂商）下一工作日上门服务，保修期为3年；

>提供项目所需的交换机及其它附件；

>先进控制系统所需硬件列出供货清单。

3.5.系统安全要求

>针对最终交付的系统（包括操作系统与先进控制、优化控制、性能监控等系统)制定用户权限管理和系统访问策略，保证系统安全、稳定运行。报价人需在标书详述网络安全访问机制与方案。

>配置的服务器能够在最低的要求下满足在合理的使用期限内硬件不会过时服务器性能配置必须满足APC系统的长周期稳定运行。

>系统出现故障时，能够安全自动切换至DCS常规控制，不影响装置的正常运行。报价方需提出详细方案。

>系统能够监测先进控制器的投用条件，根据工艺要求自动切换到常规控制方式。

3.6.实施效果和保证值

(1)PD整定控制与优化

报价人需在投标文件中保证若中标PID整定控制与优化项目实施效果。其中控制回路自控率保证值不得低于98%。

(2)APC先进控制

投标人需在投标文件中保证若中标PID整定及APC先进控制实施效果。其中APC控制器投用率不低于99%，关键工艺变量波动减少30%以上（以标准偏差计算)。

注：先进控制系统投运率需要综合考虑控制器的投用并进行考核统计。计算方法如下:

控制器投运率=考核期控制器运行时间/考核期总时间*100%

（3）关键工艺参数波动标准差考核计算方法

考核期内，装置稳定运行期间，数据按照每半分钟，取至少三天的数据来作为基准，与投用先进控制后至少三天数据进行对比。装置关键工艺参数的波动标准差计算方法如下：

标准差：

式中：s表示标准差；

xi表示变量某一时刻的过程量；

表示变量所有过程值的平均值；

n表示变量过程值的数量。

标准偏差减少百分比＝[（常规控制变量标准偏差﹣优化控制变量标准偏差）/常规控制变量标准偏差］×100%。

此外还应满足下表所示的最低保证值要求及对保证项内容进行保证，报价人可根据自身项目经验在合理范围内提出更高的保证值要求及保证项。

| 序号 | 装置名称 | 保证项 | 保证值（报价方填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 锅炉系统自动投运率≥98%，锅炉效率提升，工艺指标合格率100%，主要运行参数静态特性提升≥30%。 |  |
| 2 | 汽机 | 1#、2#机负荷智能调配；双减系统智能协调控制系统压力和温度，工艺指标合格率100%；主要运行参数静态特性提升≥30%。 |  |
| 3 | 脱硫 | 排口SO2指标合格率100%，大气管控期间排口SO2指标（≤4mg/m3）合格率100%。 |  |
| 4 | 脱硝 | 排口NOX指标合格率100%，大气管控期间排口NOX指标（≤10mg/m3）合格率100%。 |  |
| 5 | 二期三期供热站 | 二期三期供热站系统工艺指标合格率100%，主要运行参数静态特性提升≥30%。 |  |

(4)APC项目实施保证

本项目APC控制器与多套和利时DCS系统通过OPC服务器或通讯操作站进行数据链接，和利时DCS系统通讯硬件和License授权和安装服务，以及APC系统相关的DCS组态服务，因系统安全考虑将由和利时维护工程师负责实施，甲方进行采购。

1#、2#、3#三套独立系统，一套脱硝系统通过在服务器上加装网卡，连至一台交换机上，再接入一台通讯操作站上，通讯操作站安装一套OPC软件接口与APC服务器连接。

1#、2#、3#锅炉、汽机接入一台通讯操作站，安装一套OPC软件接口与APC服务器连接。

二期三期供热站目前DCS系统未定，将来接入锅炉、汽机的通讯操作站。

4.供货范围

本技术规格书提出了本项目系统功能和技术指标的最基本技术要求，未对一切技术细节作出描述，投标人应该依据自己的经验以及对项目的理解，详细描述系统构成、功能及技术指标，并依据自己的经验提供项目需要的软硬件清单、工程实施内容。

1）甲方可以为乙方供货的APC系统提供220VAC±6%，50HzUPS电源，乙方在投标书中必须标明APC系统的供电要求。

2）甲方提供每个装置的各DCS系统与APC系统通讯的OPC接口软件和相应硬件，EAS节点技术等。

3）APC系统所需的所有物资材料都由乙方提供，包括服务器、相关软件、计算机杀毒软件、信号连接线缆、监测分站（若需）、网线、交换机CH等，乙方在投标文件中提供详细的供货清单。

4)软件要求（报价人需在投标文件中详细列明确保系统正常运行所需软件供货清单，所有软件需为经过验证的最新版本。)

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID整定软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 先进控制软件 | 套 | 2 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

所有软件需明确授权年限，提供先进控制系统离线及在线软件永久授权。

4)硬件要求

报价人在投标文件中应详细列明所有硬件配置清单，并明确服务器等硬件的详细配置要求。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先进控制服务器 | 台 | 2 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ....... |  |  |  |  |

5)工程实施（需包括下表内容，项目实施方根据自己软件提供表格）

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 人工时（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | ....... |  |  |  |
| 3 | ....... |  |  |  |

5.项目实施要求

报价人应在投标文件中提供项目执行方案，包括但不限于以下内容：

（1）组织机构。

（2）项目管理要求和方法。

（3）项目经理及团队人员简历（见附表1、附表2）。供应商的项目经理须具有PMP证书，且在项目执行期间，证书处于有效期内。

（4）项目实施工作内容及方案。

（5）双方责任划分。

附表1：项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理时间 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 装置规模 | 开工时间 | 完成时间 | 担任职务 |

附表2：项目团队主要技术服务人员表

| 主要管理人员 | 姓名 | 职务 | 职称或职业资格 | 主要经历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术总监 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |

6.进度要求

本项目报价人须根据项目内容，并结合自身经验制定详细可行的具体实施方案和进度控制措施，严格执行实施计划，确保按时间要求完成项目实施工作。

PID整定与优化软件须在2025年大修完成前安装就位并协助工艺及仪表工程师进行PD回路整定。

本项目须在签定合同后且具备实施条件后一年内完成。

7.培训和知识转移要求

（1）培训内容主要包括软件系统介绍、软件系统安装、软件建模、系统操作和运维管理等。

（2）理论知识培训：了解各软件系统基础知识。

（3）工程师培训：充分掌握维护PD整定和APC所必需的知识。通过工程师培训，询价人工程师能够掌握PD整定的方法、APC基本理论及建模知识，能够熟练使用各软件功能并能处理常见故障。

现场操作员培训：熟悉控制目标、控制器结构、各系统操作界面，理解各系统操作界面上各变量的意义，能够与控制器协同工作，并要求能够与软测量变量交互等。

（4）培训需提供对应培训内容的纸质或电子类详细的先进控制资料。成交人需提供完整的配套培训，需提供本项目所需各系统的软硬件培训环境，培训计划和培训地点必须考虑项目阶段、用户岗位、用户区域、项目需求等，并由有授课经验的人员授课，保证授课质量，达到知识传递和共享的目的，保证关键用户能全面掌握符合自身需要的知识技能。

（5）所有的资料必须是中文书写，所有的培训教员必须用中文授课。

（6）在基础控制回路整定、试验测试、模型辨识、DCS与APC系统切换逻辑保护设计与下装、操作画面设计与下装、控制器设计与实施、控制器试投用及完善等实施过程中，报价人提出知识转移的内容、形式、方法、时间和深度，能够保证询价人技术人员独立进行系统运维。

8.项目验收

根据成交人提供的设备清单、相关检验报告、使用文件及技术要求等资料，甲乙双方共同对合同供货范围内各系统运行状况等进行验收。

本项目满足以下各项要求即应视为本项目整体验收合格：

（1）按进度计划完成本项目规定的各项内容，系统成功上线；

（2）APC控制器投用并运行稳定后，在同样的工况下，选定APC及PID整定前及APC投用后一个月的实际运行结果作为APC性能考核结果的依据并考核合格；

（3）完成对系统运维人员的系统运维培训和知识转移；

（4）提交完所有项目交付品；

（5）具体指标：任何一项达不到要求为判定为验收不合格，具体如下：

①先进控制适用装置负荷（%）：60-100；

②PID回路自控率（%）：≥98；

③先进控制器有效投用率（%）：≥99；

④主要被控变量波动方差降低（%）：≥30；

8.1.实施交付成果要求

（1）提供项目相关模型文件及程序（最终版控制器模型、软仪表模型、APC界面和系统备份文件等)。

（2）提供各阶段文档材料汇编。

（3）项目交付文件应以中文书写，必须符合通用格式标准。

8.2.项目交付资料清单

本文件提出的是所需交付资料最低限度的要求，投标人可根据实际情况进行补充。

| 编号 | 文件 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开工报告 | 确定目标、日程安排、分工范围 |
| 2 | 功能设计报告 | 控制器设计及工程实施说明。包括DCS系统在线计算和 逻辑规定 |
| 3 | 阶跃测试报告 | 数据收集、控制器结构、阶跃测试计划等 |
| 4 | 详细设计报告 | 功能设计的细化 |
| 5 | 会议记录 | 包括各阶段会议纪要及会议签到单 |
| 7 | 工作小结和计划 | 项目周报、项目月报 |
| 8 | 系统组态报告 | 提供DCS新增及修改点的清单 |
| 9 | 投运报告 | 控制器参数及性能、控制器投用计划等 |
| 10 | 验收文档 | 验收文档包括先进控制界面和逻辑设计手册、测试大纲、测试报告、工作总结报告、技术报告、用户报告、 应急预案、验收报告、性能考核报告等 |
| 11 | 培训资料 | 用户培训手册、培训计划、培训报告，操作员、管理员培训资料 |
| 12 | 产品资料 | 软件清单、系统安装配置、系统操作（管理员、操作 员)和维护手册 |

9.售后技术服务

项目验收后，提供完备的售后服务方案，涵盖服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、技术人员构成等内容。

9.1.服务标准

对所有硬件产品提供原厂商的售后服务和支持承诺。对系统实施服务提供售后服务和支持承诺，需对服务方式和内容做出详细的说明。

系统实施服务，在服务期限内，投标人的远程、现场等服务方式，服务级别和服务承诺等。

9.2.质保维护

报价人在本项目中所提供的系统质保期限为1年（从软件系统投运验收之日起)。

设定的60-100%负荷范围内，若验收时未能验证60%和100%负荷下效果，根据询价方要求后续免费安排一次现场调试。

本技术规格书中所涉及硬件免费质保期限为3年（从设备到货签收之日起)。

在质保期内，保证免费解决软件系统的故障及修复软件功能、运行缺陷。

9.3.系统升级

报价人为解决产品存在的软件缺陷或完善现有产品的软件功能而向最终用户提供产品免费升级服务。使最终用户及时获得产品的最新研究成果。

9.4.故障响应

运维响应时间保障不超过30分钟，项目问题处理时间应遵循“小一大二”原则，小问题处理时间不超过1天，大问题处理时间不超过2天。对于一些需要现场解决的问题，可派遣工程师到场进行解决，且可于响应后24小时内抵达现场支持。

9.5.服务方式

质保期外，报价人需为索普股份提供免费远程服务（包括但不限于7×24小时热线服务、E-mail服务、远程网络支持)及工程师现场服务，工程师现场服务在投标文件中详细列明收费原则。

10.投标技术文件要求

报价人除按招标文件要求提供正本及副本纸质版投标文件外，提供的电子版投标需为可编辑版本。报价技术文件至少需包括以下内容：

(1)技术偏差表;

(2)项目总则;

(3)项目背景（至少包括项目目标、项目范围、项目必要性描述）;

(4)技术方案（至少包括软件介绍、系统架构（须提供系统架构图）、控制策略（如MV值、CV值等）、系统安全策略（如服务器、控制器失效安全保证等)、实施效果和保证值（包括保证值、计算方法及考核方法）);

(5)供货清单;

(6)项目实施方案（至少包括组织架构、项目管理要求和方法、项目经理及团队人员简历（见附表1、附表2）、项目实施工作内容及方案、双方责任划分);

(7)项目计划（至少需分解到周）;

(8)项目培训计划;

(9)项目验收计划及交付物;

(10)售后技术服务（至少包括质保期内服务及质保期外服务，质保期外服务需明确工程师现场服务收费标准);

(11)国内类似项目业绩（国内类似项目业绩在投标商务文件中描述，但需参照附表3格式，同时需提供合同复印件/业主证明)。对其中重点/与本项目相似性大的APC项目进行详细描述（包括实施内容、实施效果及业主证明)。

| 序号 | 项目名称 | 实施单元及规模 | 完成时间 | 项目描述（包括合同金额、考核指标完成情况等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.知识产权保密要求

11.1乙方不得将为甲方工作的成果、非专利技术、技术秘密及其他任何技术资料以任何方式泄露或转让给第三方；乙方尤其不得将全部或者部分著作、技术秘密以及技术资料等授予或转让给与甲方有竞争性的公司使用，亦不得将该部分内容的全部或者部分使用于与甲方有竞争性的产品中，无论该种产品是否是委托开发还是自行开发。

11.2乙方应保证甲方不会因购买、使用本合同项下服务成果而受到任何第三人提起的有关专利、商标、著作权或其他知识产权的侵权争议。如有任何第三方就本合同项下提供的服务成果对甲方提起诉讼，声称该服务成果侵犯其专利、商标、著作权或其他知识产权，甲方应立即通知乙方，授权乙方处理该索赔诉讼，并提供必要的协助（由乙方付费），乙方应为甲方抗辩，并将就该诉讼所产生的任何不利于甲方的最终判决对甲方进行赔偿。甲方不应就该第三方索赔做出不合理的认可。乙方对由于如下情形所导致的侵权不承担责任：

（1）遵照甲方提供的设计、图纸或规范制造的服务成果，而甲方提供的设计、图纸或规范本身侵权；

（2）甲方未按照合同规定的目的使用服务成果；

（3）由于甲方将服务成果与非乙方提供的产品或软件合并使用，而该合并导致侵权；

（4）任何由非乙方对服务成果所做的更改；

（5）任何未经乙方书面同意由甲方单方面与第三方所达成的妥协与和解；

（6）甲方未安装乙方提供的软件的更新、升级、错误更正、变更或修改。

11.3本合同下所涉及的乙方知识产权中的权利、所有权或其它权益均不转移至甲方，包括但不限于在本合同执行前就已存在或是不依赖于本合同的履行而产生的知识产权。除非合同中另有规定，所有由乙方研发的与本合同相关的知识产权，包括软件、模块、设计、图纸、文件、发明及专有技术，均属于乙方。乙方及其供应商保留乙方提供的软件及其所有修改和升级版本的所有权及权益。乙方所提供的所有软件均基于随附的软件授权许可协议（“许可”）。

11.4本条款项下有关方的权利和义务独立于本合同，不受本合同终止(或解除)或部分失效的影响。

附件2

供应商管理

第一条 依照国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品、服务、施工、运输等供应商，其资质证照齐全且满足公司采购要求的，均视为合格供应商有权参与公司组织的采购商务活动。

第二条 为强化供应商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施供应商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的供应商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进供应商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

（一）管理职责

供应商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同、使用等过程中产生的供应商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

（二）供应商积分考核

供应商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉四个方面实施。根据考核结果对供应商进行积分累计，并采取相应的处理措施。使用部门和供应保障部均有以权书面形式提出考核意见。供应保障部负责组织参与评审部门，对供应商进行积分考核，并建立《供应商考核情况登记表》。

根据扣分情况被考核供应商可分为两类：继续合作供应商和列入负面清单供应商。考核记分周期为1年，自首次考核当日起算，未列入负面清单供应商满1年后，考核期内的积分自动清零。

1.继续合作供应商：考核记分周期内扣分在0～9分的供应商。

2.列入负面清单供应商：

（1）考核记分周期内扣分达到10分及以上的供应商；

（2）考核记分周期内被索普集团汇总累计扣分列入负面清单的供应商。

列入负面清单供应商不再接受其参与采购商务活动。

（三）积分考核细则

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，未对生产造成影响，扣1～3分/次。

（2）所供产品出现质量问题，对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（3）所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，扣10分/次。

2.交货方面

（1）交货时未及时提供质检报告或合格证等必要随货资料，扣1～3分/次。

（2）交货时未按国家标准对货物提供有效出厂防护包装，扣1～3分/次。

（3）交货延期未造成任何影响，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车等影响，视严重程度扣6～10分/次。

3.售后方面

（1）售后服务要求未及时响应，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（2）售后人员未及时解决问题，扣1～3分/次。

（3）质保期内，拒绝按合同提供售后服务，扣6～10分/次。

4.资信方面

（1）供应商未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，扣1～3分/次。

（2）成交人因报价、参数错误等原因放弃成交，扣3分/次；成交人拒绝签订合同或15个自然日内无法联系成交人或成交人拒绝履行合同，扣10分/次。

（3）成交人未按合同约定及时开具销售发票或未按合同约定价格开具销售发票，扣1～3分/次。

（4）成交人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，视严重程度扣6～10分/次。

（5）成交人恶意报价扰乱采购秩序,扣10分/次。

5.供应商发生以下情况之一，直接列入负面清单，情节严重的永久性停止合作：

（1）涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为。

（2）涉及串通报价、陪同报价或以损害其他诚信竞争者利益行为谋求成交。

（3）供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司，最终被法院裁定为败诉。

（4）供应商违反廉政协议。

6.申诉

为确保采购的公正性，供应商若对评审结果持有异议，有权向风险控制部提出申诉。风险控制部将负责核实申诉内容，并代表公司向供应商给予书面回复。

若经核实申诉理由不成立，且供应商采取重复申诉的方式扰乱我公司的采购秩序，扣3分/次。

若申诉理由依然不成立，且供应商拒绝接受合理解释，转而采取无理取闹、人身攻击、捏造事实、恶意投诉、制造舆情、聚众围堵等违法手段，该供应商将被直接列入负面清单，禁止与我公司进行合作。同时，我公司保留对供应商上述违法行为依法追究法律责任的权利。

第三条 针对已被纳入负面清单的供应商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该供应商有权向我方正式提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循供应商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该供应商将从负面清单中予以移除。

具体流程如下：

（一）供应商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

（二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

（三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从负面清单中消除。

附件3

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。

附件4

保   密   协   议

江苏索普化工股份有限公司

二零二五年七月

江苏镇江

甲方：江苏索普化工股份有限公司

法定代表人：邵守言

地址：江苏省镇江市京口区求索路88号

电话：

邮编：212006

乙方：

法定代表人：

地址：

电话：

邮编：

在甲乙双方的商务交往中，为保护双方的合法权益，实现双赢，共同建设和维护“公正、透明”的商务环境，制定此协议（以下简称“本协议”）。

1, 保密信息内容

1.1 保密信息是指甲方以书面、口头或其他方式提供给乙方的，属于甲方所有的，或甲方负有保密义务的有关第三方的下列资料及甲方提供的所有材料和信息。

1.2 需保密信息包括但不限于

1.2.1甲方向乙方提供的                                                            。

1.2.1.1 生产技术信息，包括开发战略，开发计划和实施进度及结果，实验记录，科研成果，设计图纸（含草图），设计方法，价格结构，样品，样机，模型，模具，技术方案，制作工艺及流程，技术数据，产品成本，设备信息，计算机软件，数据库信息，质量管理及控制办法，知识产权等；

1.2.1.2 经营管理信息，包括内部管理制度，经营方针，投资决策意向，市场行销策略，产品服务定价政策，货源情报，不公开的财务资料，合同，供应商信息资料，限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价报价资料，对外询价、报价方案，涉及商业机密的业务记录和计划、往来传真、信函、电子邮件等。

1.3 上述需保密信息不包括                                                            。

1.3.1 披露之时已为公众所知，如果并非由于乙方的过错或违约而公之于众，从公布之日起不再为本协议所称的保密信息；

1.3.2乙方能够证明在甲方向其披露前该信息已为乙方正当拥有的信息。

1.3.3 经甲方书面同意公开的信息。

2 保密义务

2.1 乙方对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，不得向任何第三方披露；若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求接受方披露保密信息，乙方应立即通知甲方。

2.2 乙方仅可为双方合作业务之必须，将保密信息披露给甲方指定的第三方公司，并且该公司应该首先以书面形式承诺保守该保密信息并签订与本协议效力相当的保密协议；

2.3 乙方仅可为双方合作业务之必须，将保密信息披露给其直接或间接参与合作事宜的管理人员、职员、顾问和其他雇员（统称“有关人员”），但应保证该类有关人员对保密信息严格保密。

2.4 合作信息成果

2.4.1 “合作信息成果”是指由乙方结合或根据甲方或双方提供的部分或全部信息所得到的所有的合作成果。

2.4.2 针对“合作成果信息”的保密要求，同样适用于本协议保密条款。特殊情况，需经甲方书面确认。

2.4.3 除非经甲方书面许可，严禁乙方将双方合作所产生的产品提供给任何第三方。

3 权利归属

3.1 双方承认并同意，除甲方以书面形式明确表达外，甲方向乙方披露保密信息并不构成甲方向乙方转让或授予乙方享有甲方对其商标、专利、技术保密或其他知识产权拥有的利益，亦不构成向乙方转让或其他知识产权等有关利益。

3.2 乙方根据甲方信息得到的“合作成果信息”，全部权利归属于甲方。

4 返还或销毁保密信息

4.1 双方合作结束后，乙方应将甲方提供的资料如数奉还（无法返还的应主动销毁），不得采取任何手段或方式留存任何甲方提供的信息资料。

4.2 针对必须销毁的保密信息，乙方须以书面形式向甲方确认对该保密信息的销毁，并提供一份销毁资料的清单。

5 免责条款

甲方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，乙方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。

6 违约责任

若乙方或有关人员违反本协议的保密义务，乙方须承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的一切损失（含因纠纷提供方聘请律师的费用），并承担不低于双方合作合同金额50%的违约金。

7 争议处理及管辖

本协议接受中国法律管辖并按中国法律解释。对有关的任何争议，协商解决，无法协商解决的，则应在甲方住所地法院解决。

8 若乙方未能尽到保密职责，甲方有权单方面无条件取消双方的合作并追究其违约责任。本协议可以作为独立的合同文本，具备法律效力，也可以作为双方合作合同的补充，并具有同等法律效力。

9 本协议一式贰份，双方应在商务行为实施之前签字或盖章确认以示生效，未尽事宜双方协商解决。

10、甲乙双方同意本协议的保密有效期为15年，自双方在本协议上签字之日起开始计算。

甲方（盖章）江苏索普化工股份有限公司      乙方（盖章）

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

联系方式：	联系方式：

日期：                                        日期：