醋酸乙烯及EVA一体化项目循环水站桥架公开采购文件

1. 报价须知

1.1 采购货物名称：桥架一批（具体见货物清单）。

1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 交货期：2025年8月20日前（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇，货到票到后次月付货款的90%；剩余货款的10%留作质保金，质保期满后付清，质保期为：货到现场后的18个月。如报价方不接受采购方提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。

1.5本项目报价可通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809

1.7报价截止及评审时间：2025年7月31日，下午14:00（北京时间）。

凡对招审文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809

1.8 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.9 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商或经销商；

2.2信誉要求：报价人在最近三年内（2022年1月至报价截止日）没有骗取中选和严重违约及不在采购人负面清单限制客户名单内。

重大质量问题（报价人提供承诺书）

（1）报价人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站截图。

（2）报价人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网页截图。

2.3报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.4报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等。

3. 报价货物清单及技术要求

3.1 货物清单：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热浸锌锌梯式电缆桥架 | 400*200 L=6000mm | 220米 | 3:1分隔 |
| 2 | 热浸锌梯式电缆桥架水平异径弯通 | 400x200-300x200 | 1个 | 3:1分隔 |
| 3 | 热浸锌梯式电缆桥架左上弯通 | 400x20 | 1个 | 3:1分隔 |
| 4 | 热浸锌梯式电缆桥架水平弯通 | 400x200 | 4个 | 3:1分隔 |
| 5 | 热浸锌梯式电缆桥架垂直上弯通 | 400x200 | 1个 | 3:1分隔 |
| 6 | 热浸锌梯式电缆桥架垂直下弯通 | 400x200 | 2个 | 3:1分隔 |
| 7 | 热浸锌梯式电缆桥架水平三通 | 400x200 | 1个 | 3:1分隔 |
| 8 | 热浸锌梯式电缆桥架 | 300x200 L=6000mm | 180米 | 2:1分隔 |
| 9 | 热浸锌梯式电缆桥架水平弯通 | 300x200 | 1个 | 2:1分隔 |
| 10 | 热浸锌梯式电缆桥架水平三通 | 300x200 | 1个 | 2:1分隔 |
| 11 | 热浸锌梯式电缆桥架左上弯通 | 300x200 | 1个 | 2:1分隔 |
| 12 | 热浸锌梯式电缆桥架垂直下弯通 | 300x200 | 1个 | 2:1分隔 |
| 13 | 热浸锌梯式电缆桥架垂直下弯通 | 300x200 | 1个 | 2:1分隔 |
| 14 | 热浸锌电缆桥架 | 800x200L=6000mm | 360米 | 去DCS控制室,7:1分隔 |
| 15 | 热浸锌电缆桥架水平转角通 | 800x200 | 9个 | 去DCS控制室,7:1分隔 |
| 16 | 热浸锌电缆桥架 | 800x200L=6000mm | 160米 | 去循环水泵,7:1分隔 |
| 17 | 热浸锌电缆桥架水平转角通 | 800x200 | 6个 | 去循环水泵,7:1分隔 |
| 18 | 热浸锌电缆桥架 | 600x200 L=6000mm | 40米 | 4:1分隔 |
| 19 | 热浸锌电缆桥架水平转角湾通 | 600x200 | 4个 | 4:1分隔 |
| 20 | 热浸锌电缆桥架水平异径弯通 | 600x200-400*200 | 2个 | 4:1分隔 |
| 21 | 热浸锌电缆桥架垂直上弯通 | 600x200 | 1个 | 4:1分隔 |
| 22 | 热浸锌电缆桥架垂直下弯通 | 600x200 | 1个 | 4:1分隔 |
| 23 | 铜丝编织跨接线 | 16mmm2 | 250 根 | L=250mm, 两头配套， 闭口线鼻 子，铜编织 袋外有透 明护套 |

3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业审准。报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

# 报价函

江苏索普新材料科技有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。

1、报价项目的总报价（含税）为       (大写)：      元人民币；税率       %。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 交货时间 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开公开采购文件的不接受项：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附技术要求：

1 概述

1.1 本技术规格书仅限于江苏索普新材料有限公司醋酸乙烯EVA一体化项目的电气材料、桥架等电气采购，它提出了功能设计、结构、性能和试验等方面的基本技术要求。本规格与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负责澄清。

跨距为6m的电缆桥架，双边载荷≧1500N/m，相对挠度应符合CECS31标准中第“3.6.12条”中的规定，即不大于1/200值。因一些制造厂样本中给出的荷载曲线图表往往不够精确，为保证工程质量起见，卖方应提供对应规格桥架的荷载检测报告。

1.2 电缆桥架应接地良好，相邻桥架间电阻值应符合CECS31中第3.6.25条中规定。如果不能满足上述要求，则不能以连接片作为电缆桥架连续接地的主要方式。

1.3 为防止敷设电缆时电缆表层的损伤，本次设计要求任何种类桥架的弯通、三通等均应符合国家标准规定的圆弧要求。

1.4 电缆桥架附件单独供应，应提供不低于3%的裕量（连接螺栓15％裕量），使其能够形成完整的系统。

1.5 当清单型号与技术规格书文件技术要求有冲突时（厚度、材质、强度等），按照标准高的执行；桥架的生产制造及试验标准按照最新标准执行。

2 主要技术数据

2.1 热浸锌梯架直线单元的标准长度为2m、4m、6m。玻璃钢梯架直线单元的标准长度为6m。

2.2 电缆桥架弯通的弯曲半径、梯架直角弯通常用的内侧弯曲半径符合国家标准和机械部标准JB 10216《电控配电用电缆桥架》中4.3.6的规定。为了解决大直径电缆在弯曲处的敷设，使用圆弧型弯通。

2.3 焊接件质量要求：

(1)焊缝表面均匀、没有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

(2)电缆桥架的梯棍应开口朝下焊接。

2.4 制造精度

(1)电缆桥架的长度偏差：长度2~3m时，偏差为±3mm；长度4~6m时，偏差为±4mm。

(2)电缆桥架的宽度偏差：当宽度不大于400mm时，偏差为±2mm，当宽度大于600mm时，偏差为±3mm。

(3)盖板宽度取正偏差，底板取负偏差。

2.5 表面防护层技术要求：

2.5.1 表面防护涂（镀）层技术要求见表4.2-1。应保证桥架30年内不发生腐蚀现象。

2.5.2 附件的防腐处理与桥架的主体结构相一致，紧固件的防腐处理见表4.2-1。

表4.2-1	表面防护层技术要求

| 表面防护层 种类 |  | 热浸镀锌 |  | 静电 喷涂 | 喷漆 | 防火 涂料 | 阳极 氧化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面 防护层 厚度 (μm) | 桥架 构件 | ≥65 |  | ≥60 | ≥50 | ≥500 | ≥10 |
|  | 紧固件 | ≤M10：≥20 M10～M20：≥35 ≥M20：≥45 |  | — | — | — | — |
| 附着力 |  | 锌层无剥离、起皮、凸起等现象。 |  | a | b |  | — |
| 均匀性 |  | c | d | 涂层表面无明显层次感。 |  |  | e |
| 外观 |  | f | g | h |  |  | i |
| 注：镀锌后再喷环氧树脂涂粉末或涂漆的复合防腐处理桥架，分层符合表中相应防护层的具体规定，电镀锌或热浸镀锌层合格后方可进行粉末喷涂或涂漆。 a. 不低于GB/T1720中二级的规定。 b. 不低于GB/T1720中三级的规定。 c. 浸锌层不露出金属基体。 d. 其表面最薄锌层厚度不低于允许厚度的80%，且不超过20%的测试点。 e. 其表面最薄膜厚度不得低于允许厚度的的80%，且不得超过20%的测试点 f. 镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，直径小于2mm的漏镀点不超过3个；且在任一100cm2的面积内没有2个漏镀点。 G. 镀层表面光滑、均匀、致密。没有起皮、气泡、花斑、局部未镀、伤痕等缺陷。 h. 涂层均匀、光滑、干整、无裂纹、无起皮、无气泡和水泡。 i. 从某一距离去观察，在有效表面上应没有肉眼可见的缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 保护电路连续性

金属桥架系统，有可靠的电气连接并接地。各连接部位使用铜丝编织跨接线。

3 热浸锌电缆桥架设计要求

3.1 电缆桥架荷载设计安全系数不低于1.5（针对屈服点）。最低限度在桥架支吊架间距不大于3米时，电缆桥架的结构应确保桥架内承受额定均布荷载时桥架支吊间中点处下垂不超过0.5cm。承包商应给出桥架荷载试验及抗扰度试验报告。水平布置的桥架和其支持部件应允许一个90公斤重的人在桥架的任何部位上面工作。在桥架中间（沿桥架长度方向）应有安装隔板的措施。

3.2 梯架横档中心间距最大为250mm，横档的电缆承载截面宜用50mm，横档高度不小于40mm，横档截面应光滑无毛刺，拖拉电缆时不损伤电缆。

3.3 桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。接地孔应清除绝缘涂层。在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接，接头电阻值不得大于0.00033Ω，并提供连接电阻测试报告。

3.4 电缆桥架任何端面、连接板及连接孔有防强腐蚀的措施及足够的强度。

3.5 电缆桥架表面应平整光滑，光洁，无划痕，内部不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等缺陷。

3.6 板材厚度（所用板材均为冷轧钢板，并提供出厂材质报告）

梯形桥架板材厚度见下表。

表：梯形桥架允许板厚（mm）

| 梯形桥架宽度（B） | 允许板厚（D） |
| --- | --- |
| B≤150 | ≥1.0 |
| 150<B≤300 | ≥1.2 |
| 300<B≤500 | ≥1.5 |
| 500<B≤800 | ≥2.5 |

3.7 表面处理采用热浸锌，锌层厚≥70μm（最小厚度：55μm，且随机6点平均厚度：≥70μm）；划线、划格法或锤击试验，锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象；浸锌层用硫酸铜试验4次，应不漏出金属基体。附件的防腐处理应与桥架的主体结构相一致。

3.8 桥架盖板的固定方式采用图示扣锁固定，2米不少于一个扣锁。（6米桥架每侧不少于3个）（施工过程中非标准长度的桥架，卖方提供现场安装配件）

3.10 桥架盖板、梯帮和梯棍厚度与同规格梯形桥架的板材厚度相同、材质相同。

4其他要求

4.1 卖方中选后应按设计院提供的电缆桥架布置图，提供梯形桥架安装图，支吊架安装图和材料表，并完成二次设计再列出订供货清单，经买方认可后，订货完成各种规格标准件，特殊件的零部件设计，提供电缆桥架的制成品（包括电缆桥架与开关柜的连接装置）,并按图纸中要求在各主要零部件醒目部位设置安装编号，供现场安装对号人座。

4.2 卖方应按买方要求提供AutoCAD绘制的电缆桥架现场安装部件组装详图，供现场安装指导用。

4.3 数字化交付要求：

（1）所有电缆桥架需提供简化外形图，应使用Smart 3D（以下简称S3D）来完成三维模型的创建、管理和交付，软件版本为Smart3D 2016，补丁打至最新的版本。若采用其他建模软件，应经过买方的许可。

（2）所有电缆桥架试验报告按照数字化交付平台要求提供相关文件：

| 序号 | 专业文档类型代码 | 专业文档类型名称 | 文档类别代码 | 交付格式 | 信息 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CF001 | 封面及文件目录 | RE | PDF | P |
|  | CF002 | 装箱单 | RE | PDF | P |
|  | CF003 | 出厂检验放行单 | RE | PDF | P |
|  | CF004 | 质量证明文件/合格证(产品、材料、元器件等) | RE | PDF | P |
|  | CF005 | 制造(生产)许可证、认证证书复印件 | DP | PDF | P |
|  | CF006 | 检验、试验报告 | DP | PDF | P |
|  | CF007 | 铭牌复印件 | DP | PDF | P |
|  | CF008 | 技术说明 | DP | PDF | P |
|  | CF009 | 设备图纸(外形、原理、逻辑、接线、端子排列图) | DW | PDF | P |
|  | CF010 | 设备数据表 | DS | PDF | P |
|  | CF011 | 安装操作维修说明书 、手册 | DP | PDF | P |
|  | CF012 | 零部件清单 | ID | PDF | P |
|  | CF013 | 随机备品备件清单 | ID | PDF+XLSX | P |

4.4 卖方应按买方提供的供货范围表进行总报价并核算单位报价。

4.5 电缆桥架及附件的使用寿命大于20年，卖方应说明卖方提供的电缆桥架的使用寿命不会受到本规范书提供的环境条件的影响，如果受到影响，并以文字形式说明其影响。

4.6电缆桥架应采用符合产品要求的材料生产。不能使用不合格的材料或不合格的代用材料生产。

4.7 卖方应提出依据，说明全部电缆桥架其他工艺缺陷。否则应按照买方意见通过开箱对每段电缆桥架进行检查，除非订货合同另有说明，卖方不再为此项工作收取费用。

4.8 电缆桥架的标志、包装和储存应按照CECS31 《钢制电缆桥架工程设计规范》中要求执行。并符合GB 191《包装储运图示标志》要求。

5. 监造(检查)和性能验收试验

监造(检查)和性能验收试验标准符合JB T102169《电缆桥架标准》第5、6点。

工厂验收：卖方在生产、出厂前两周，以书面形式通知买方，买方派员到卖方进行工厂监造、验收。

现场验收：设备到达现场后，要求卖方派代表到现场与买方共同验收，确认装箱单和设备完好情况，如出现问题由卖方承担。

6 质量保证

6.1 质量保证

设备的技术性能和质量由卖方对买方进行保证。出厂验收及现场验收时如发现有不满足本协议或标准要求的质量问题，则应无条件更换。

6.2 进行检查和试验的项目

6.2.1所供设备符合有关技术条件和安全规范；

6.2.2 达到买方要求的规定值；

6.3重要的检查与试验项目

卖方有责任将检查和试验资料及标准按规定完整并及时提交给买方；对重要的检查与试验项目，邀请买方派代表参加。

6.4质量和性能与标准不符或未达到要求

如产品质量和性能与标准不符或未达到要求时，买方有权拒绝验收，卖方负责修理、更换或赔偿。

6.5 卖方负责质量控制

卖方负责对按本技术协议所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

6.6  ISO9000系列标准

卖方该用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定，质量管理系统符合ISO9000系列标准的要求。

7  生产制造计划

卖方供货周期为买方下达采购订单后最长供货周期为20天，其他规格满足买方分批随时供货需求，具体以商务合同为准。（卖方根据制造厂实际情况列出生产制造计划）

8 确定中选厂家后，一周内送各式1米热浸锌桥架进行封存，检测确认参数性能与后期的材料比对，直至完成全部送货。

9 采用清单报价，未按照清单报价的均为无效报价。