## LV-15151
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
调节阀
CONTROL VALVE
位号 TAG NO. |  |  |  | LV-15151 | 计算 Cv CALC.Cv
用途 SERVICE |  |  |  | 外送含氨凝液流量调节阀 | 选择 Cv RATED Cv
[5 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  | HG/T20615-2009 Class150
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 法兰尺寸及密封面 | FLANGE SIZE&SEAL. | DN50 RF
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 塔釜液 | 型式 TYPE |  | 弹簧薄膜
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 122 | 作用形式 ACTION
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.75 | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.6 | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  |  | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  |  | 最大 MAX. | 17000 | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS.
| 液体 LIQUID Kg/h |  | 正常 NOR. | 7000 | 气源接头 AIR CONN.SIZE
|  |  | 最小 MIN. | 5000 | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 923.02 | 型号 MODEL
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4～20mA带HART
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
压缩系数 COMPRESS FACTOR K |  |  |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. |  | 0.6MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv |  |  |  |  | 作用形式 ACTION
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc |  |  |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  |  | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  | 1/4"NPT
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FO | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  | 1/4"NPT
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExiaIICT4
阀型号 VALVE MODEL |  |  |  |  | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 单座 | 过滤器减压阀 REGULATOR |  | 要，整体材质304，带不锈钢小压力表
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 电磁阀 SOLENOID
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
阀口径 PORT SIZE/阀座 |  |  |  |  | 数量 QUANTITY |  | 1
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | 等百分比 | 备注 REMARKS |  | 泄漏等级V级
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  | ——
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 316L+衬四氟 | 备注：1.气路部分采用304管阀件。2.法兰间距：25cm。
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 316L+衬四氟
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 316L+衬四氟
阀杆材质 |  |  |  | 316L+衬四氟
填料 |  |  |  | V型PTFE