醋酸乙烯及EVA一体化项目循环水站灯具、操作柱等公开采购文件

1. 报价须知

1.1 采购货物名称：灯具、操作柱等一批（具体见货物清单）。

1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 交货期：2025年8月30日前（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇，货到票到后次月付货款的90%；剩余货款的10%留作质保金，质保期满后付清，质保期为：货到现场后的18个月。如报价方不接受采购方提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。

1.5本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809

1.7报价截止及评审时间：2025年8月11日，下午14:00（北京时间）。

凡对招审文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809

1.8 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.9 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商或经销商；

2.2信誉要求：报价人在最近三年内（2022年1月至报价截止日）没有骗取中选和严重违约及不在采购人负面清单限制客户名单内。

重大质量问题（报价人提供承诺书）

（1）报价人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站截图。

（2）报价人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网页截图。

2.3报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.4报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等

3. 报价货物清单及技术要求

3.1 货物清单：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏式三防立杆灯（LED光源）（带接线盒） | FZD26-LED40hH （IP65） | 51套 | 其中:37套灯具池顶照明2.7m;14套灯具楼梯照明高度1.5m。 |
| 2 | 法兰式三防立杆灯（LED光源）（带接线盒） | FZD26-LED60fH （IP65） | 11套 | 泵区照明高度6m。 |
| 3 | 三防照明配电箱 | SFMD-T11（AL） （IP65） | 1个 | 见附件系统图 |
| 4 | 三防现场操作柱 | FCZ-B2A1D2K1/FGX（100/4-4-20mA） | 5个 |  |
| 5 | 三防现场操作柱 | FCZ-B2A1D2K1/FGX（50/4-4-20mA） | 1个 |  |
| 6 | 三防现场操作柱 | FCZ-B2A1D2/FGX（50/4-4-20mA） | 4个 |  |
| 7 | 三防现场操作柱 | FCZ-D2K1/FGX | 10个 |  |
| 8 | 户外10KV冷缩电缆终端接头 | ZR-YJV-10KV-3*95 | 5套 |  |
| 9 | 户外10KV冷缩电缆终端接头 | ZR-YJV-10KV-3*70 | 5套 |  |
| 10 | 户内10KV冷缩电缆终端接头 | ZR-YJV-10KV-3*95 | 5套 |  |
| 11 | 户内10KV冷缩电缆终端接头 | ZR-YJV-10KV-3*70 | 5套 |  |

3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业审准。报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

# 报价函

江苏索普新材料科技有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。

1、报价项目的总报价（含税）为       (大写)：      元人民币；税率       %。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 交货时间 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开公开采购文件的不接受项：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附技术要求：

### 1  总则

1.1  本技术规格书仅限于江苏索普新材料有限公司醋酸乙烯EVA一体化项目的电气材料、灯具、照明箱等电器采购，它提出了功能设计、结构、性能和试验等方面的基本技术要求。本规格与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负责澄清。

1.2  本规定并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述相关规范和标准的条文，故在具体工程实施阶段，应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。

1.3  本规定所列标准、规范如与供方所执行的不一致时，应按较高标准执行，且供方应充分描述本技术规定与相关法规的不同点。

1.4  供方应提供需方要求的全部数据，不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参数的缺陷。

1.5  应按照相关的标准，包括：国家标准、IEC标准以及行业标准对防爆电器、灯具进行制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。

1.6  为确保防爆电器、灯具及管件正确的安装、操作及维修，供方应提供所有必须的设备、工具和附件及其列表，即使这些设备和工具在相关数据中没有列出。

1.7  ★电气材料、灯具及管件应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践的、性能优良、技术先进、价格合理的成熟的产品，且所有防爆类、消防类报价产品均应为报价商自行生产制造，不得外购或联合体报价。

1.8  本技术规格书为本项目防爆电器、灯具及管件的设计、生产、检验、测试以及供货方面的最低要求。

1.9  本技术规格书经供需双方确认为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。\

1.10 ★条款为采购文件的主要技术条款，对主要条款（含条款所有子项）的任何负偏离将导致技术弃选)

1.11 本技术规格书未尽事宜，由供需双方友好协商确定。

### 2  供方的责任

2.1本技术档与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。

2.2 无论需方提供的技术档是否有误，均不能免除供方的责任，由技术档错误引起的纠纷，由供方承担责任。

2.3 不允许用假设来掩盖数据的不足，供方有责任提供给需方真实的资料。

2.4为确保防爆电器、灯具产品的正确安装、操作及维修，供方应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和附件的列表，即使这些设备在本技术规格书或数据表中未列出（如有）。

2.5供方应列出并详细描述所有针对本技术档及相关规范做出的所有变更。在采购阶段所有已同意的例外和变更应列表保留，如果做出进一步变更时，应对清单进行更新，将保存在档案中。

标准与规范

所有设备必须按照现行适用的中国国家标准中的有关部分设计、制造和检验，主要标准为：

国家标准：

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB3836.1(等同于IEC60079-0) | 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求 |
| GB3836.2-(等同于IEC60079-1) | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 |
| GB3836.3-(等同于IEC60079-7) | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 |
| GB3836.4-(等同于IEC60079-11：) | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 |
| GB3836.7-(等同于IEC60079-5) | 爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“q” |
| GB3836.8-(等同于IEC60079-15) | 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备 |
| GB3836.9-(等同于IEC60079-18) | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 |
| GB3836.13-(等同IEC60079-19) | 爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和改造 |
| GB3836.14(等同于IEC60079-10-1) | 爆炸性环境 第14部分 场所分类 爆炸性气体环境 |
| GB3836.15-(等同于IEC60079-14) | 爆炸性气体环境电气设备 第15部分：危险场所电气安装(煤矿除外) |
| GB 3836.16-(等同于IEC60079-17) | 爆炸性环境用防爆电气设备 第16部分：电气装置的检查与维护（煤矿除外） |
| GB 3836.20(等同于IEC60079-26) | 爆炸性环境 第20部分：设备保护级别(EPL)为Ga级的设备 |
| GB12476.1（等同于IEC61241-0） | 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求 |
| GB12476.2（等同于IEC61241-14） | 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装 |
| GB12476.3（等同于IEC61241-10） | 可燃性粉尘环境用电设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类 |
| GB12476.4（等同于IEC61241-10） | 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD” |
| GB12476.5（等同于IEC61241-1） | 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD'' |
| GB12476.6（等同于IEC61241-18） | 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD” |
| GB4028(等同于IEC60529) | 外壳防护等级（IP） |
| GB50058 | 爆炸危险环境电力装置设计规范（附条文说明） |
| SH/T3038 | 石油化工装置电力设计规范 |
| AQ 3009 | 危险场所电气防爆安全规范 |
| GB 50257 | 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 |
| GB50034 | 工业企业照明设计标准 |
| GB50259 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 |
| SH3038 | 石化企业工厂装置电气设计技术规范 |
| SHJ27 | 石化企业照明设备设计规则 |
| JB/Z100/67 | 化工防腐蚀电工产品金属防腐 |
| GB/T4207 | 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕和耐漏电起痕指数的测定方法 |
| GB/T2828 | 逐批检查计数抽样程述及抽样表 |
| GB/T2423.17…90 | 电工电子产品基本环境试验规程KB: 盐雾试验方法 |
| GB/T191 | 包装储运图示标记 |
| GB/T13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB7000.1 | 灯具一般安全要求与试验 |
| GB17945 | 消防应急照明和疏散指示系统 |
| GB51309 | 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 |
| T/CECS 612 | 智能照明控制系统技术规程 |
| GB/T 17626.2 | 静电放电抗扰动试验 |

以上仅列出主要标准但不是全部标准。

制造厂采用上述规范及上述规范所指定的规范均应为最新版本，而不能限于上述所列的版本号或年号。

若文件要求之间出现冲突，优先遵守顺序为：

a)  中国国家标准

b)  IEC

c)  本技术规定

d)  工程图纸和其他文件

3.1  电气工作条件

所提供设备应能够在下列电源波动范围内正常运行，不得产生不利影响。

工作电压     AC380V/220V

电压波动     ±10%

频率         50 Hz

频率波动     2%

相数：	       3相

接线方式：	   三相五线制

接地方式：	   TN-S系统

3.2  环境条件

设备将安装在爆炸危险环境或非爆炸危险环境的化工生产区内，所有设备均安装在户外或生产建筑物中。

环境条件如下所列：

- 环境温度：－20℃— +45℃

- 无强烈震动、颠簸的地方

- 周围空气相对湿度不高于95％

- 爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

- 爆炸性气体混合物：ⅡA，ⅡB，ⅡC

- 可燃性粉尘混合物危险场所： 21区、22区

- 防水防尘防腐场

3.3  供货范围

供范围见附表1货

如果需要，供货商应负责直接与有关的认证机构联系组织第三方认证。

另外还必须提供所有有关组装、拆卸、维修、安装、运行等工作的说明。

供货界限为：

必要的安装附件（如安装脚，如有）；

灯具配套提供光源；

包括调试和两年运行所必需的备品备件及专用工具。

| 请购单编号. |  | 调试、运行两年备品备件清单 |  |  | 第1 页（共1 页） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂商名称 |  |  |  |  | 日 期： |  |
| 序 号 | 描 述 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：专用工具随产品包装，不需另行提供。

3.4  一般性能

所有组件技术参数都必须满足相应的国家标准要求。

3.5  设备的颜色

1、铸铝材质壳体表面喷塑颜色：三防灯具银灰色；

2、工程塑料：三防电器为黑色；

4各型设备技术要求

4.1照明配电箱

1)防护等级 （见图纸不得低于图纸要求）。

2)304不锈钢外壳，表面高压静电喷塑，板材厚度≥2mm。

3)照明箱内装开关灯器件，具有过载、短路保护等多项功能。箱内可按用户要求配装各种接触器、热继电器等元件，严格按照设计院图纸配置元器件清单。

4)所有回路均配有指示灯，在箱面上显示，采用双层门设计，确保防水防尘，达到防护等级。

5)所有断路器操作均在不打开二层门板就可分合。

6)内部分线为设置母排或TC端子，导线的连接均采用冷压端子，保证电气的连接可靠。导线均采用国标色，走线横平竖直，照明箱内L1、L2、L3与N采用相同的线径配置。

7)配电箱的安装方式为挂式安装。电缆进出线为下进下出（以详细设计图纸为准）。

8）需配置304不锈钢三面防雨罩。

4.2三防高效节能LED灯

- 护栏式立杆灯（14套护栏式立杆灯的高度为1.5米、37套护栏式立杆灯的高度为2.7米）

- 1）报价人应至少获得ISO9001：2018标准体系证书及ISO14001环境体系认证证书。

- 2）报价人产品需满足GB7000.1-2015标准，且有相应的型式试验报告。

- 3）额定电压：AC220V；电压范围在165V~265V电压变化，灯具应正常工作。

- 4)防腐等级：WF2。

- 5)防护等级：IP65。

- 6）光源类型：光源品牌为以下品牌之一：科锐、欧司朗、飞利浦，光源为单颗粒，每颗约2~3W，有利于散热。LED光源和LED驱动部分与灯具壳体接触面要求涂导热胶。

- 7）光通量≥120lm/W，显色指数 Ra≥80%。

- 8）功率因数不低于0.98。

- 9）光衰不大于5%(2000hrs)，3万小时光源光通维持率不应低于85%。

- 10）要求LED驱动和LED光源要完全隔离开。便于维修更换元器件，维修后不降低原灯具的防护等级。

- 11）为了提高灯具的可靠性及稳定性，光源的驱动应采用恒流恒压电源，分流输出。驱动回路应对每路光源均实现恒流输出，确保每路光源可靠工作，驱动具有3C认证，驱动品牌为以下品牌之一：茂硕、明伟、英飞特。

- 12）灯具应采用的驱动器功率因数不低于0.98。宽电压输入，恒功率输出。灯具的谐波含量及电磁兼容均应满足现行的国标要求。

- 13）灯具的设计应采用三腔独立结构，能有效、可靠的独立散热结构，应利用灯具壳体直接散热，以降低光源的正常工作温度，保证产品光衰及使用寿命。

- 14）灯具的设计符合《电气安全工作规程》。

- 15）要求使用的LED三防灯光效达到使用在厂房的泛光照明效果，同时应避免产生眩光，灯具的透明罩均采用高硼硅钢化玻璃，透明罩的透明度均应不低于90％（LED灯： 85%）。

- 16）灯具的使用寿命：不小于 50000小时。

- 17）灯具的壳体宜采用铝合金高压铸造成型，表面应进行喷塑处理。灯具的外露紧固件均应采用不锈钢材质，材料不低于SS304。

- 18）报价人须承诺，在正常合理的使用下，LED三防灯灯具整体质保5年。投用至5年后光衰不超过初始值的20%。在质保期内，有质量问题，报价人承诺免费更换。报价人承诺联系后24小时内到达安装现场处理故障。

- 19）三防灯灯头及灯杆整体颜色为灰色。

- 20）三防灯法兰式和护栏式包含DN32的立杆及整体的配件，灯杆高度2.5M,灯杆与灯头采用套接式连接，保证防护性能。

- 21）提供国家权威机构出具的资质检测证书、型式报告，扫描件，用于查询证书或报告出处。

- 22）获得ISO9001：2018标准体系证书及ISO14001环境体系认证证书。

- 23）国家权威机构颁发的WF2级检测合格证书。

- 24）提供三防灯具的CCC证书及型式检验报告。

- 25）报价文件中提供全套检测报告及证书资料扫描件，没有提供认定为无效报价。

- 6米立杆灯灯杆（11套护栏式立杆灯）技术要求

- 1）三防路灯的灯杆要求采用Q235A优质钢板制作，任何部位壁厚不小于4.0㎜（不允许  负偏差），灯杆底部钢管内径不小于250mm。主杆为一次成型的圆锥形杆，灯臂为单臂或 根据要求配置，臂长无特殊要求时标配，便于安装和调整灯具的转向。一体式灯杆高度6米，基座采用一体式结构，满足国家相关标准，抗风能力等应满足现场环境条件要求。

- 2）灯杆表面先热浸锌后喷塑处理双重防腐处理，灯杆采用内外热浸锌处理。灯杆为法兰盘安装，法兰安装孔制作工艺要保证其精度，相邻地脚螺栓孔间距误差应小于2㎜，法兰盘与灯体垂直度偏差<1 °, 法兰焊接位置偏差<2㎜。

- 3）路灯底座内配三防接线盒，接线盒内配接线端子及带漏电保护的空气开关（2P，6~ 10A，30mA），接线盒上要有便于操作空气开关的操作窗，接线盒配有不少于2个铠装电缆格兰入口及1个到路灯的电缆格兰出口，灯杆及其内部由接线盒引至光源的电缆也随灯 具成套提供，每个三防路灯备用进线口需配备1个不锈钢堵头。

- 4）防腐处理：所有金属构件（包括灯杆内壁），均应采用热浸锌防腐处理，能保证20 年不锈。热浸锌层厚度不小于75微米，浸锌完毕后进行钝化处理，保证48小时盐雾试验合格。

- 5）灯杆应为连续锥型钢结构，灯杆一次成型无横向焊缝，焊缝平整及平滑，无一处漏焊， 焊接质量符合 GB/T 12467 的要求。着色探伤检验达到焊接 GB/T3323 标准的要求。

- 6）灯杆内导线由厂家配套供应并安装完好，线芯为铜质，截面不小于2.5mm。灯杆内空 气开关采用ABB、施耐德或西门子品牌产品。

- 7）路灯灯具、电器和金属灯杆各个部分应保证良好的接地连续性，接地装置应符合规 范要求。卖方应提供与产品对应的路灯基础图。

- 8）卖方负责提供立杆灯地笼，合计11只。

- 三防灯具均需送样封

- 5.3 三防操作柱

- 根据计划清单提供三防操作柱，根据电缆表配置进出线格兰头。

### 1）防腐标志：WF2

### 2）防护等级：IP65

### 3）额定工作电压： AC/DC 220V/380V

### 4） 壳体材质：玻璃纤维强化聚酯（SMC），要求强度高、耐冲击达到 7J、耐腐蚀、抗老化、抗紫外线，外形美观，壳体和盖的结合面采用迷宫式结构，采用一体式发泡硅橡胶密封圈，使整体外壳具有防水防尘（IP66）、防腐蚀（WF2）等功能）。

### 5）可使用于污秽等级为 3 类，海拔高度不超过 1000m，使用环境温度不高于+45℃，不低于-20℃,相对湿度不大于 98%(+25℃时)，空气中含有腐蚀性介质的环境中。

- 6）★盖与体设计成凹凸型密封形式、盖凹槽中设有一体式发泡橡胶密封条通过面板螺丝紧固后确保 IP65 的整体防护等级（严禁拼接密封条）。

- 7）内装元件采用高性能、长寿命、低能耗的全塑防爆元件模块，采用标准导轨卡装形式、设有定位口及定位卡点，确保元件的安装牢固和精准性，防爆操作柱所有元件必须要有符合 GB3836 标准规范的防爆体系认证证书及相关检测报告。内装开关/按钮模块工作电流 10A，模块配合多种工作方式的操作手柄可组装成多种开关形式，100 万次以上的机械操作寿命，确保用户长期使用的稳定性。

### 8）内装信号灯采用 LED 集成芯片低能耗型光源，正常工作时仅为 1W 的低能耗、高亮度，使用寿命可达 10 万小时；工作电压可分为 AC200-400 通用型、AC/DC12-250V通用型两种模块，信号灯要满足通过更换灯罩改变信号灯颜色的要求（不更换元件模块）。

- 9）根据设计要求内装急停按钮应选用红色蘑菇头自持式、旋转复位，急停按钮外带透明保护罩，保护罩采用三面防护型，适用板前螺栓安装或板后利用操作头压紧安装。防爆操作柱内装的急停按钮芯需要提供防爆认证。

### 10）内装仪表模块均采用 5 倍过载型，精度 1.0 级的电流表。

### 11）人性的模块化设计内部元件，产品使用维护更方便、更安全，内部元件均设计成通用安装方式，各元件模块间可随意调换。

### 12）内部布线、各导线间连接均用冷压端子进行，保证电气连接的可靠性，导线规格均按国标选取，进出线端子全部采用菲尼克斯或魏德米勒品牌。

### 13）操作柱外壳选用不锈钢防脱落螺丝、可提供多种不同尺寸的壳体外型、配装成各种功能的控制产品。

- 14）电缆一般采用下进下出（以详细设计图纸确认为准），铠装电缆要求使用铠装电缆格兰密封头，普通进出线密封装置正常配制塑制密封套，内部配有专用密封圈、确保电缆进出的密封性。标准配置为电缆布线方式，可根据要求制做成管螺纹、可实现钢管布线，密封套要求选用不锈钢材质、螺纹可选择英制或公制。

三防操作柱为室外安装，需配置304不锈钢三面防雨罩。

### 5.4电缆终端接头

### 根据计划清单提供电缆终端头，包含线鼻子以及相关配套附件。

### 电缆终端头厂家选择：  3M    ABB

6结构要求

6.1 外壳和格兰头要求

6.1.1三防电器、灯具外壳材质根据要求分别采用ZL102铸铝合金压铸成型（铜含量≤0.3%），或工程塑料制成。所有防水密封圈均应为耐酸、耐碱、耐高温、抗老化的材质。

6.1.2电缆进出口参数应按照设计方所提供的数据表配置，要求采用密封结构。格兰头的规格应与电缆外径相匹配。备用的电缆口应配备堵头或格兰头。

6.2电器元件及附件

6.2.1所有电器元件都必须符合相关标准和本技术规格书的要求。所有的端子只能接一根线，端子必须具一定的备用量。无特殊原因所有的接线端子采用科尼威尔或魏德米勒端子。

6.2.2所有电器内的小型断路器均配施耐德或ABB品牌。

6.2.3所有电器内的铜母排均采用电解铜，禁止使用再生铜。

7 其他

7.1  接地

7.1.1所有设备内应配置接地端子并进行标识。

7.1.2设备的所有非带电金属部件应连通一体，并与接地端子相连。

7.1.3接地线应以黄绿色为标识。

7.2  铭牌

所有设备铭牌需包含有关标准要求的所有内容。所有的标牌应置于设备外壳正面适当之处。所有铭牌均可靠固定。

7.3  特殊工具和附件

应提供设备操作和维护所必需的专用工具。

7.4  喷塑和紧固件保护

7.4.1喷塑必须适用于防护现场环境条件。

7.4.2所有外露紧固件、螺栓等应采用304不锈钢材质。

8检验

本技术规定所涉及的所有设备必需经受检查和试验，检验要在业主代表的监督下进行。在某些情况下，这种检验方式可能会扩大到组件供货商。

检查和试验最低限度要符合中国国家标准。

8.1  例行试验

a)目检，核对技术规定和数据单

b)回路电气试验

c)机械操作试验

d)功能操作试验

出厂验收试验必须编写试验报告。

8.2  现场试验

下列试验要在设备投入运行之前进行：

a)绝缘检查

b)接线检查

c)功能试验

8.3 验收标准和依据

8.3.1 根据GB3836-2010（或IEC60079）相关标准，并按合同相关条款及双方签订的《技术协议书》执行；

8.3.2 验收方法：双方现场验收，需要检测、试压、调试、试车的或用其他特殊方法的，应聘请具有法定检测、检验能力的机构进行，若需方具有此能力的，由需方负责检验。经需方组织验收合格后，向供方出具验收证明；

8.3.3 异议期限：产品外观、数量验收异议期限为货到后一个月，逾期视为外观、数量合格；品质异议期为一个质保期。供方接到需方书面异议后，应在7日内负责处理，否则，视为默认需方提出的异议和处理意见。

9文件

所有电气材料检验报告与资料按照数字化交付平台要求提供相关文件：

| 序号 | 专业文档类型代码 | 专业文档类型名称 | 文档类别代码 | 交付格式 | 信息 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CF001 | 封面及文件目录 | RE | PDF | P |
|  | CF002 | 装箱单 | RE | PDF | P |
|  | CF003 | 出厂检验放行单 | RE | PDF | P |
|  | CF004 | 质量证明文件/合格证(产品、材料、元器件等) | RE | PDF | P |
|  | CF005 | 制造(生产)许可证、认证证书复印件 | DP | PDF | P |
|  | CF006 | 检验、试验报告 | DP | PDF | P |
|  | CF007 | 铭牌复印件 | DP | PDF | P |
|  | CF008 | 技术说明 | DP | PDF | P |
|  | CF009 | 设备图纸(外形、原理、逻辑、接线、端子排列图) | DW | PDF | P |
|  | CF010 | 设备数据表 | DS | PDF | P |
|  | CF011 | 安装操作维修说明书 、手册 | DP | PDF | P |
|  | CF012 | 零部件清单 | ID | PDF | P |
|  | CF013 | 随机备品备件清单 | ID | PDF+XLSX | P |

10 运输、搬运和存放

运输前的准备要考虑对设备的保护，以避免在运输和搬运过程中受潮、受腐蚀、破损和变形。

每个运输箱体上应标明内装物品、订单号。

11 性能保证

以上所有产品质保期在装置正式投运后12月内免费保修。

12确定中选厂家后，一周内送各式灯具及电气材料进行封存，检测确认参数性能与后期的材料核对，直至完成全部送货。

13采用清单报价，未按照清单报价的均为无效报价。