## Sheet1
[5 empty] | 图 号 | T06014-611EA04-03
|  | 电磁流量计数据表 |  |  | DWG.NO.
|  | MAGNETIC FLOWMETER |  |  | 页 号
|  | DATA SHEET |  |  | SHEET NO.
位号 TAG NO. | FT-1102 |  |  | 数量(个)AMOUNT |  | 3
用途 SERVICE |  |  | 磨煤机补充水流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 610PS07-02
管道编号 LINE NO. |  |  | PW1101A-100-C1B
管道规格 LINE SIZE(mm） |  |  | φ114.3×5.0
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 工艺水
操作压力 OPER.PRES.Mpa（G） |  |  | 0.35
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 42～78
最大流量 MAX.FLOW (m3/h) |  |  | 44
正常 NOR. MAX.FLOW (m3/h) |  |  | 31
最小 MIN. MAX.FLOW (m3/h) |  |  | 10
操作密度 OPER. DENSITY |  |  | 991kg/m3
操作状态粘度 VISC. AT OPER. mPa.s |  |  | 0.64CP
最小电导率 MIN. CONDUCTIVITY
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0～63m3/h
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 304
衬里材质 LINING MATERIAL |  |  | PFA
电级材质 ELECTROOE MATERIAL |  |  | 哈氏合金C
法兰标准及等级 FLANGE STD.&RATING |  |  | ANSI B16.5 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE&LACING |  |  | 4" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | 304
接地环材质 EARTH RING MATERIAL |  |  | 304
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
形式 TYPE |  |  | 一体法兰式
输出信号 OUTPUT SIGNAK |  |  | 4～20mADC
精度 ACCURACY |  |  | ±0.5%
电源 POWER SUPPLY |  |  | 220VAC,50H z
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  | 2个 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExiaIICT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
附件 ACCESSORIES |  |  | 带接地跨接线
制造厂 MANUFACTURER
备注REMARKS
1.接管尺寸为 ：114.3 ×5。
2.带HART协议 。
3.法兰间距240mm。