## P0202
[6 empty] | 文件名称 |  | 热水泵数据表
Doc. Name
[6 empty] | 文档编号 No. |  | 24143-3EA-A01-P-4202
建设单位 |  | 江苏索普新材料科技有限公司 |  |  |  | 项目号 |  | 24143 | 版次 |  | A
Owner | [5 empty] | Proj. No. |  |  | Rev.
项目名称 |  | 80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC） |  |  |  | 设备位号 |  | P-4202 | 技术规定 |  | 24143-3EA-A01
Project | [5 empty] | Item No. |  |  | Spec.
A |  | XJ | SPP | LJZ | 工艺包文件
版次 | 日期 | 设计 | 校核 | 审核 | 版次说明
Rev. | Date | Design | Check | Approve | Descirption
用途 | 将热水从热水池送至界区
Applied
序号 | 描述 |  |  |  | 需方要求 |  | 供方数据 |  |  | 备注
No. | Description |  |  |  | Requirements |  | Vendor Data |  |  | Note
一、 | 性能数据
PERFORMANCE INFORMATION
1 | 介质 |  |  |  | 热水
Fluid
2 | 工作温度（℃） |  |  |  | 90~95
Pumping Temperature
3 | 介质密度（kg/m3） |  |  |  | 950.6
Density
4 | 介质粘度（cP） |  |  |  | 0.314
Viscosity
5 | 泵槽压力（kPag) |  |  |  | 常压
Pump Tank Pressure
6 | 流量（正常/额定，m³/h) |  |  |  | 10/11
Capacity(Normal/Design)
7 | 扬程（初步设计值/确认值，m) |  |  |  | 30/ 根据业主要求最终确定
TDH(Preliminary/Final)
8 | 气蚀余量 ※ |  |  |  | /
NPSH Required
9 | 操作液位（最高/最低，m） |  |  |  | 1.40/0.20
Operating Level
二、 | 泵制造数据
CONSTRUCTION INFORMATION
1 | 制造数量 |  |  |  | 2台 |  |  |  |  | 1开1库备
Number Required
2 | 制造商 ※ |  |  |  | /
Manufacture
3 | 泵型式 |  |  |  | 立式液下离心泵
Pump Type
4 | 外形尺寸 ※ |  |  |  | /
Size
5 | 型号 ※ |  |  |  | /
Model Number
6 | 泵曲线号 ※ |  |  |  | /
Pump Curve Number
序号 | 描述 |  |  |  | 需方要求 |  | 供方数据 |  |  | 备注
No. | Description |  |  |  | Requirements |  | Vendor Data |  |  | Note
7 | 额定效率 ※ |  |  |  | /
Efficiency @Rating,%
8 | 驱动力(额定/最大,kw) ※ |  |  |  | /
BHP(Rating/Maximum)
9 | 叶片尺寸（最小/设计/最大） ※ |  |  |  | /
Impeller(Min./Design/Max.)
10 | 转速（RPM） ※ |  |  |  | ≤2900
Pump Speed
11 | 出口-尺寸/压力等级/形式 ※ |  |  |  | ※/PN16/RF HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | 采用B系列
Discharge-Size/Rating/Type
12 | 最小插入深度(mm) ※ |  |  |  | /
Minimum Submergence
13 | 底部最小净空(mm) ※ |  |  |  | 200
Bottom Clearance Required
14 | 泵长（从安装法兰至吸入口,mm） |  |  |  | 1300
Length from Mouting Flg to Suction
15 | 过流部件材质 ※ |  |  |  | S30408
Wetted Part Material.
三、 | 电机数据
Motor Information
1 | 制造商 ※ |  |  |  | /
Manufacture
2 | 形式 ※ |  |  |  | 立式
Type
3 | 机架尺寸 ※ |  |  |  | /
Frame Size
4 | 护罩 ※ |  |  |  | 需要
Enclosure
5 | 电机轴承 |  |  |  | /
Bearing
6 | 电压/相数/频率 |  |  |  | 380V AC/3/50
Volts/Phase/Cycles
7 | 额定功率 ※ |  |  |  | /
Horsepower Rating
8 | 工作系数 ※ |  |  |  | /
Service Factor
9 | 转速 ※ |  |  |  | ≤2900
Speed,RPM
10 | 效率 ※ |  |  |  | /
Efficiency,%
序号 | 描述 |  |  |  | 需方要求 |  | 供方数据 |  |  | 备注
No. | Description |  |  |  | Requirements |  | Vendor Data |  |  | Note
11 | 防护等级 |  |  |  | IP55
Ingress protection
12 | 绝缘等级 |  |  |  | F级
Insulation class
13 | 附件 ※ |  |  |  | /
Accessories
14 | 绕组空间加热器 ※ |  |  |  | /
Space Heaters
15 | 温度测量元件※ |  |  |  | /
Temperature measuring elements
16 | 防腐等级 |  |  |  | WF2
Anticorrosion class
17 | 防爆等级※ |  |  |  | /
Explosion-proof class
四、 | 附件
AUXILIARY EQUIPMENT
1 | 轴密封形式 ※ |  |  |  | /
Shaft Seal Type
2 | 轴封气体用量（Nm3/h,@0℃) ※ |  |  |  | /
Shaft Seal Purge Air Rate
3 | 轴封气体压力（Mpa) ※ |  |  |  | / |  |  |  |  | 供气压力见C302-100
Purge Air Pressure Required
4 | 轴承冷却方式 ※ |  |  |  | /
Top-Pump Bearing Type
5 | 轴承冷却介质用量（m3/h） ※ |  |  |  | /
Bearing Cooling Fluid Flow
6 | 轴承冷却介质压力（barg) ※ |  |  |  | /
Bearing Cooling Fluid Pressure
7 | 接地刷供应（是/否） |  |  |  | 是
Grounding Brush Kit Supplied?
8 | 喘震板供应（是/否） |  |  |  | 否
Shaft Vibration Pads Furnished?Location?
9 | 轴承热电阻供应（是/否） |  |  |  | 否
Bearing RTD Furnished? Location?
10 | 连轴节制造商 ※ |  |  |  | /
Coupling Manufacture
11 | 规格 ※ |  |  |  | /
Type
序号 | 描述 |  |  |  | 需方要求 |  | 供方数据 |  |  | 备注
No. | Description |  |  |  | Requirements |  | Vendor Data |  |  | Note
五、 | 其余信息
MISCELLANEOUS INFORMATION
1 | 泵重（kg） ※ |  |  |  | /
Pump Only Weight
2 | 带电机泵重（kg） ※ |  |  |  | /
Pump Weight with Motor
3 | 噪声等级(dBA) |  |  |  | ≤85
Noise Level
4 | 位号 |  |  |  | P-4202
Tag Number
六、 | 备品备件 |  |  |  | 至少包含:O型圈1套、填料1Kg、止动垫圈、轴套、衬套、密封环各1件、轴承1套、蛇簧1付
Spare
注1. 带※的数据由供货方提供。 注2. 需方要求的过流部件材质仅为最低需求，供货商应根据工作介质与工作温度选择性能最佳的制造材质，需方的要求不免除供方对所提供设备安全、可靠、稳定运行的责任。