江苏索普新材料科技有限公司

80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）

锅炉给水泵 规格书

规格书编号：24143-3EA-A02

奥福科技有限公司

2025年04月

说  明

1	仅在首页有初次（编制/校对/批准）签名。在每页上都应有图签并填写内容。

2	在技术规格书的右上角写上版次来识别该规格书的版次。

| 版次 |  | 日期 |  | 编制 |  | 校对 |  | 批准 |  | 版次说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 2025.04.07 |  |  |  |  |  |  |  | 发布业主用于业主审定 |
| B |  | 2025.07.25 |  |  |  |  |  |  |  | 增加离心泵效率标准/供应商名单 |

目     录

1	用途	4

2	操作	4

3	技术参数	4

4	设计要求	4

5	规范与标准	5

6	检验和测试	6

7	性能保证	8

8	卖方图纸及文件要求	8

9	油漆、包装和运输	8

10	设备标志	9

11	附件	9

# 用途

为硫酸余热回收设备输送锅炉给水。

# 操作

连续，室内。

# 技术参数

详见数据表

# 设计要求

## 泵应该是卧式的，分离式外壳，多级离心。

## 泵从额定点到关闭应该有一个连续增长容量曲线。全闭压头应该至少是额定压头的115%。

## 泵最大流量应该是额定流量的115%。泵在没有达到损伤失效点的情况下必须能够连续操作。

## 叶轮尺寸应该比机壳允许最小叶轮尺寸大一号并且比机壳允许最大叶轮尺寸小一号。

## 叶轮尺寸的选择应该使额定点在最佳效率点上或稍稍偏左方位。

## 泵驱动器在整个泵工作曲线上应该是非过载的。

## 泵卖方应该提供驱动器，泵和驱动器共用安装基础底板， 连接采用绕性联轴器。

## 泵和驱动器在运输之前应该在泵基础底板上对称排列并对中装配。

## 卖方应该有责任选择合适的结构材料。

## 石棉和含石棉的材料不能用在结构或设备生产中 。

## 噪音按GBJ87《工业企业噪音设计规范》标准或API615标准执行，上方1.5米或周围1米处离心泵噪音级别≤85dBA

## 所有动部件将按驱动马达的装配功率，每天按24小时连续操作计算和设计。

## 所有与介质接触的部件不得使用含铜类材质。

## 所有轴承应为重型轴承，轴承、减速器、轴、齿轮等按50000小时的操作周期计算和设计。

## 交货设备所用油和油脂首次由卖方装注。卖方应列出所用油和油脂的标准，并给出推荐更换的周期，另卖方建议采用中国标准的油或油脂则在合同签订时卖方应以确认。

## 卖方应该提供成功运转期限高于五年时间设备、设计和材料方面的证明。如卖方要求使用未经试验或未经证实的设备，设计或材料时，则在订购协议之前必须得到买方的书面批准。

## 机械密封、轴承隔离器、膜片式联轴器与机组振动仪表等的合格供应商名单如下：

| 序号 | 设备名称 | 推荐以下供货商/品牌或同等档次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集装式机械密封及辅助系统 | 丹东克隆/大连博格曼/约翰克兰/成都一通 |
| 2 | 轴承隔离器 | Inpro/AESSEAL/ISOMAG |
| 3 | 膜片联轴器 | 无锡创明/沈阳申克 |
| 4 | 机组振动仪表 | 上海士翌、北京科热+上海科旗、常州天川 |

注：如选进口品牌需提供原产地证明文件。

需要增加合格供应商，优先按上表执行，供方选择供货品牌不得低于上述名单，如选择其它优等品牌，需经过需方沟通认可。

## 2年配品配件清单与随机配件分开包装。泵进场后及时将2年配品配件清单移交给业主。

## 离心泵效率应符合GB/T13007-2011中A级指标要求。电动机采用一级能效（变频电机除外）。

## 机械密封使用寿命＞2年。

# 规范与标准

GB/T 755 《旋转电机定额和性能》

GB/T 4208 《外壳防护等级》

GB/T 5656 《离心泵技术条件（Ⅱ类）》

GB/T 9239 《机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求》

GB/T 13006 《离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量》

GB/T 13007 《离心水泵、油泵及耐蚀泵的效率》

GB/T 18149 《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》

GB/T 29531 《泵的振动测量与评价方法》

GB/T 29529 《泵的噪声测量与评价方法》

GB/T 18613 《电动机能效限定值及能效等级》

HG/T 20615~20635-2009《钢制管法兰（Class系列）》

GB/T 13007-2011 《离心泵效率》A级指标要求。

# 检验和测试

## 买方应在同样的一组泵中抽一个进行非证明的NPSHR测试。如果测试的NPSHR小于或等于预期NPSHR，那么所有的泵在NPSH(净吸入压头)方面认为是可以接受的。如果测试NPSHR大于预期NPSHR，那么卖方应该根据买方的选择，进行正确的修改和重新测试泵，以确认泵可以接受，并且不应该增加买方支付的价格。

## 卖方应该在同样的一组泵中抽一个进行非证明的五点性能测试。如果，在额定功率下，压头在预期压头减少0%和增加3%之间变化，效率同预期效率相比减少量少于2%，那么所有泵在功率和性能方面都认为是可以接受的。如果不符合接受标准，在买方的选择下，做正确的修改和重新测试，以证实所有泵符合要求，但是不应该增加买方支付的价格。

## 买方应在测试完成后一周内提交NPSH（净吸入压头）和功率的证明测试曲线。在允许运输泵之前，买方必需阅读和批准作为证明曲线提交测试结果。

## 卖方应按本技术规格书的要求进行检验和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

## 所有的设备和材料都要进行检验，卖方应在合同生效后七天内，提交工厂检验和试验的计划给买方审查。检验可根据买方的意愿，在任何合适的时间地点，在装配前、装配过程中、装配后进行。

## 买方派检查人员和或其代表对货物进行检验时，卖方应免费提供给检查者任其使用的全部图纸，检查工具或测量设备。

## 本技术规格书和《检验数据表》的检验和验收要求，为卖方所作的基本项目或是对标准规范的补充，不能理解为取消标准规范和供货厂商标准的工厂检验和试验要求。

## 如设备经检验不符合有关标准规范和技术要求，买方的检查者将有充分的权利对卖方的结构或方法进行评述。

## 试验。主要设备在供货商的车间进行试验。

## 设备具体监造方式和要求如下：

### 文件见证,现场见证和停止待检,即R点，W点，H点。

## （1）R点：卖方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

## （2）W点：买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录，即现场见证。

## （3）H点：停工检验。卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录。

## （4）I点：买方监造代表在卖方制造厂内进行复查，抽检试验及金属焊接的无损探伤等。

## 上述工作均应卖方自检合格的基础上进行。

### 买方接到质量见证通知后，应及时派代表到卖方实施建造工作，如买方不能按期参加，买方应书面通知卖方，W点自动转为R点，但H点没有买方书面通知同意转为R点时，卖方不得自动转入下道工序，应与买方联系商定更改见证日期，如更改时间后，买方仍末按时到达，则H点自动转为R点。H点卖方应提前15天书面通知买方，W点卖方应提前10天书面通知卖方，R点，I点卖方就提前7天书面通知买方。

### 每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表上履行签字手续，卖方复印3份，交买方监造代表2份。

### 监造内容

### 监造具体内容和方式，可由卖方提出建议，由买方最终确定。监造的主要项目如下：

| 序号 | 监造部件 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 转子部件（轴、叶轮、导叶、轴套、平衡盘） | 化学成份 |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 机械性能（轴套硬度） |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 无损探伤（轴、叶轮） |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 叶轮静平衡 |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 转子动平衡 |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 转子各部位径向跳动 |  |  | √ | 全部 |
| 2 | 中段、进、出段 | 化学成份 |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 机械性能 |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 筒体与进出水管焊缝无损检测 |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 静水压试验 |  |  | √ | 全部 |
| 3 | 组装 | 泵内部各部位径向间隙 |  |  | √ | 全部 |
|  |  | 转子总窜动量 |  |  | √ | 全部 |
| 4 | 试验 | 性能试验 |  | √ | √ | 全部 |
|  |  | 振动试验 |  | √ | √ | 全部 |
|  |  | 噪音试验 |  | √ | √ | 全部 |

# 性能保证

## 卖方保证所供货物符合本技术规格书所要求的设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求

## 在额定功率下保证达到所需的流量和扬程。

7.3  在质量保证期内（设备出厂交货两年或工厂开车后一年），由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，卖方将免费改进，修理或更换，修复、修理期间供方需提供备用设备给需方使用，降低对正常生产的影响。

# 卖方图纸及文件要求

## 卖方提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。

## 由卖方提供的所有文件必须采用中文，使用公制和SI单位。

## 大于28×43cm的资料采用聚脂型可复制的材料。

## 所有图纸和文件应提交电子版。

# 油漆、包装和运输

## 对于化工厂腐蚀性环境下使用的所有碳钢外部表面油漆，包装、运输按JB/T4711《压力容器涂漆与运输包装》执行

## 表面进行防腐处理，第一层涂无机硅酸锌底漆，第二层涂无机硅酸锌中间漆，面漆环氧富锌两度。涂装前的钢材表面处理按GB8923《涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级》执行。

## 所有不锈钢表面（包括不锈钢铸件）需作酸洗钝化处理。

## 卖方工厂通常采用的并确认能满足设计条件要求的表面涂层也是可以接受的，但必须在报价中说明并在合同期间得到确认。

# 设备标志

设备铭牌应采用不锈钢板制造，尺寸按卖方标准执行，每台设备各1个。

铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

铭牌上至少应刻有耐磨损的下列内容，(不限于此)。

A   设备名称：

B   设备型号：

C   卖方名称：

D   主要技术参数：  介质  操作压力  操作温度

E   设备位号：

F   出厂年份：

# 附件

1）《检验数据表》

2）《卖方图纸资料要求》

3）24143-C302-100 《工程设计条件》最新版本；

附件一                     检  验  数  据  表

| 标记 |  |  | 阶段 | 检 验 和 试 验 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | B | R |  |  |  |
| 1 | 3 | △ | 原材料和半成品 | 工厂标准检验和试验 | 本检验数据表给出了货物满足技术规格标准和/或合同要求的最低检查、检验和试验项目的要求。 主要工程文件和相关标准 1）《技术规格书》 2）美国材料试验学会ASTM 3）有关要求的标准 标记说明： S：卖方（制造厂商） B：买方业主 R：是否要求作 1：对所有材料和设备进行目睹检查 2：对所有材料分类批抽检 3：开始投料制造要求审查确认的有关文件资料 4：检验合格证 5：每种类型随机抽验一个 6：权威性合格证 注： - 有“△”标记的项目为必验项目，相关记录必须反映在制造检验数据报告中。 - 由买方参加检查的项目，卖方应在试验和检验前一个月或合同规定的时间通知买方。 |
| 1 |  | △ |  | 材料生产厂合格证原件 |  |
| 1 |  | △ |  | 化学分析 |  |
|  |  |  |  | 拉伸试验 |  |
|  |  |  |  | 硬度试验 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验 |  |
| 1 |  | △ |  | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格和标记 |  |
|  |  |  |  | 无损检查 |  |
|  |  |  |  | 腐蚀性试验 |  |
| 1 |  | △ | 制造期 间 | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格及标记 |  |
| 1 | △ | △ |  | 外购设备和零部件检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊接工艺 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊工资格记录 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝坡口和清根 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝内外表面 |  |
| 1 |  | △ |  | RT（射线探伤） |  |
|  |  |  |  | PT（液体渗透探伤） |  |
|  |  | △ |  | MT（磁粉探伤） |  |
|  |  |  |  | UT（超声波探伤） |  |
|  |  | △ |  | 热处理 |  |
| 1 |  | △ | 最终检查和试验 | 工厂标准检验和试验 |  |
| 1 | 1 | △ |  | 产品合格证及外观检查 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 最终尺寸检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 无损检验 |  |
|  |  | △ |  | 机械运行试验 |  |
| 1 | 5 | △ |  | 性能试验 |  |
|  |  | △ |  | 静平衡和动平衡试验 |  |
|  | △ |  |  | 噪音试验 |  |
|  |  | △ |  | NPSH检查 |  |
|  |  |  |  | 控制系统试验 |  |
|  |  | △ |  | 水压试验及气密性试验 |  |
|  |  |  |  | 管口方位 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 法兰连接标准和密封面 |  |
|  |  |  |  | 分层试验 |  |
|  |  |  |  | 电火花检验 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 表面处理 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 文件资料 |  |

附件二                        卖 方 图 纸 资 料 要 求

| 要求 | 名 称 | 报价 | 先期确认版 |  | 最终确认版 |  | 最终文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分数 | 份数 | 日期 | 份数 | 日期 | 份数 |
| △ | 带有重量的外形尺寸图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 设备底板布置，荷载和地脚螺栓位置图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 完整的详细货物说明 | 4 | 4P+R | 30* |  |  |  |
| △ | 货物一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 产品数据表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 多个部件的布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 焊接程序，焊接工艺 |  | 2 | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 理论曲线 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 电器原理图 | 4 | 2 | 30* | 4 | 30** | 6P+2R |
| △ | 控制说明和仪表控制流程图 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
|  | 控制盘外形尺寸和布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 仪表电器设备清单 |  | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 接线图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 端子排列图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 主要外购件和材料分供货厂商一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 安装和试车备件表 | 4 |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 二年正常操作备件表 | 4 | 4P+R | 30* |  |  | 6P+2R |
| △ | 工厂制造和检验计划和现场安装试车程序 |  | 4 | 45* | 4 | 15** | 6P+2R |
| △ | 制造和检验数据报告 |  |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 安装操作维修手册 |  |  |  | 4P+2R | 120** | 6P+2R |

## 注：1）标记△的图纸，文件为必须提供的项目。

## 2）标记*合同生效后日历日，**收到买方审查意见后日历日。

## 3）“R”可复制的底图或磁盘、光盘拷贝，“P”蓝图或复印件。

## 4）最终图纸和文件应装订成册，其中4套（包括1R）随货发往现场，其余2套（包括1R）在货物发运前用DHL寄给买方。