说  明

1	仅在首页有初次（编制/校对/批准）签名。在每页上都应有图签并填写内容。

2	在技术规格书的右上角写上版次来识别该规格书的版次。

| 版次 |  | 日期 |  | 编制 |  | 校对 |  | 批准 |  | 版次说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 2025-04-07 |  |  |  |  |  |  |  | 工艺包文件 |
| B |  | 2025-07-21 |  |  |  |  |  |  |  | 修改材质/补充备品备件 |

| - 供货商数据表 - VENDOR DATA SHEET |  | - 供货商： - Vendor: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 买方要求 |  | - 卖方数据 |
| - 状态/驱动要求 |  |  |  |
| - 泵 No. 1 | - PP-4501A |  |  |
| - 工作状态 | - 连 续 |  |  |
| - 驱动形式 | - 电 机 |  |  |
| - 数量 | - 1 |  |  |
| - 泵 No. 2 | - PP-4501B |  |  |
| - 工作状态 | - 现场备用 |  |  |
| - 驱动形式 | - 电 机 |  |  |
| - 数量 | - 1 |  |  |
| - 泵 |  |  |  |
| - 供货商 |  |  |  |
| - 泵型号 | - 卧式，多级 |  |  |
| - 泵壳样式 | - 水平分离（径向） |  |  |
| - 结构 API/非-API |  |  |  |
| - 型号/尺寸 |  |  |  |
| - 级数 |  |  |  |
| - 介质 | - 除氧水 |  |  |
| - 操作温度, C | - 135 |  |  |
| - 密度,kg/m3 | - 930 |  |  |
| - 能力：正常/额定流量, m3/h | - 165 /185 |  |  |
| - 扬程：TDH, m | - 710 |  |  |
| - 效率, % @额定工况 |  |  |  |
| - 功率：kW，额定/最大 |  |  |  |
| - 叶轮, 最大/设计/最小., mm |  |  |  |
| - 转速, rpm |  |  |  |
| - 旋转方向 (从联轴器端部看) |  |  |  |
| - 扬程：TDH @ 关闭状态, m | - 额定的115%, 最小 |  |  |
| - 失载流量, m3/h | - 额定的115%, 最小 |  |  |
| - 可用汽蚀余量：NPSHA, m | - ＜7.1 |  |  |
| - 必需汽蚀余量：NPSHR, m |  |  |  |
| - 最大工作压力, bar g |  |  |  |
| - 最小循环流量阀 | - 卖方供 |  |  |
| - 暖机孔板流量, m3/h |  |  |  |
| - 连接 |  |  |  |
| - 入口尺寸/法兰等级 | PL(B)-16RF |  |  |
| - 出口尺寸/法兰等级 | - WN(B)-100RF |  |  |
|  | - 注：法兰密封面类型由详细设计/业主定 |  |  |
| - 密封 |  |  |  |
| - 类型 |  |  |  |
| - 型号 |  |  |  |
| - 材料代码 (API) |  |  |  |
| - API 610 冲洗方案 | - 21 or 23 |  |  |
| - 冷却水温度, C | - 25~32 |  |  |
| - 冷却水流量, m3/h |  |  |  |
| - 冷却水压力降, bar | - 最大0.7 |  |  |
| - 制造材料 |  |  |  |
| - 壳体* | - ZG230-450 |  |  |
| - 叶轮、导叶* | - 马氏体不锈钢 |  |  |
| - 主轴 * | - 合金钢 |  |  |
| - 轴套* | - 3Cr13 |  |  |
| - 进水段、出水段 | - 20Mn锻 |  |  |
| - 中段 | - 20Cr13锻 |  |  |
| - 平衡套/平衡盘 | - 马氏体不锈钢 |  |  |
| - 泵体密封环/密封板 |  |  |  |
| - 磨损环罩壳/叶片 |  |  |  |
| - 连轴器 |  |  |  |
| - 厂家 |  |  |  |
| - 型号 | - 柔 性 |  |  |
| - 连轴器人身保护要求 | - OSHA |  |  |
| - 轴承 |  |  |  |
| - 推力轴承形式 |  |  |  |
| - 支撑轴承形式 |  |  |  |
| - 润滑形式 |  |  |  |
| - 冷却水流量, m3/h |  |  |  |
| - 冷却水压力降, bar | - 最大0.7 |  |  |
| - 电机驱动器 - (按电动机数据表: 附表1) |  |  |  |
| - 型式 |  |  |  |
| - 厂家 |  |  |  |
| - 框架尺寸 |  |  |  |
| - 电压/相数/循环数 |  |  |  |
| - 额定功率kW |  |  |  |
| - 工作系数 |  |  |  |
| - 震动监测系统 | - 需要 |  |  |
| - 厂家，型号 |  |  |  |
| - 监测点数量 |  |  |  |
| - 震动探头位置与数量 |  |  |  |
| - 泵支撑轴承 |  |  |  |
| - 泵推力轴承 |  |  |  |
| - 电机支撑轴承 |  |  |  |
| - 温度RTD位置与数量 |  |  |  |
| - 电机支撑轴承 |  |  |  |
| - 电机定子绕组 |  |  |  |
| - 轴位移监测位置与数量 |  |  |  |
| - 泵轴承 |  |  |  |
| - 电机轴承 |  |  |  |
| - 重量 |  |  |  |
| - 泵 (单重), kg |  |  |  |
| - 带电机驱动的泵重, kg |  |  |  |
| - 整体长度, L=mm |  |  |  |
| - 整体宽度,W=mm |  |  |  |
| - 整体高度, H=mm |  |  |  |
| - 吊耳数量 |  |  |  |
| - 噪音等级( dBA) |  |  |  |
| - 电机驱动的泵 | - ≤85 |  |  |
| - 备注： 备品备件 | - 轴瓦:2只； - 轴套:2只； - 填料环/机械密封:2套; - 联轴器:1套; - 螺栓膜片组/弹性柱销(联轴器): - 1套; - 带油环2只; - O型圈及垫片2套; |  |  |

附表1

|  |  |  |  | 电 动 机 数 据 表 |  |  |  |  |  |  | 文件号 |  |  | 24143-3EA-A02-PP-4501A/B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页 号 |  |  | 1/1 |  |  |  | 版次 |  |  | A |
| - 电机厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备位号 | PP-4501A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 | 锅炉给水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○买方数据 □卖方数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 基 础 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安装位置型式 |  |  | ○室外 |  | ●室内 |  | ●卧式 | ○立式 |  | 主电源条件 8) | ●电压V: 10KV 频率Hz: 6~50 相数: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | ○正常 |  | ○无腐蚀 |  | ●腐蚀 | ○爆炸 |  |  | 中性点: |  |  |  | ○接地 |  |  |  | ●绝缘 |  |  |
|  |  |  | ○灰尘 |  | ○爆炸危险: 气体组别: |  |  |  |  |  | 短路电流: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | ●最高温度℃: 40.9 |  |  |  | ●最低温度℃: -12 |  |  | 辅助电源 | ○电压V 380 |  |  |  | ○频率Hz:50 相数: 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ●大气压KP aA: 101.4 |  |  |  | ●平均相对湿度%: 76 |  |  | 特殊要求 | ○湿热 |  |  |  | ○干热 |  |  |  | ○盐碱 |  |  |
|  |  |  | ●年最大降雨量 mm: 1601.1 |  |  |  |  |  |  |  | ○高海拔m: |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| - ○ 技 术 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - □制 造 商 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作方式 |  |  | ●连续 |  | ○间断 |  |  |  |  | □额定功率kW |  |  |  |  | □额定转速rpm |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘等级 |  |  | ●F |  | ○B |  |  |  |  | □功率系数 |  |  |  |  | □效率% |  |  |  |  |  |  |
| 允许温升(40℃时) |  |  | 100℃ |  |  |  |  |  |  | 防护等级 | □IP54 |  |  |  | IP55 |  |  |  |  |  |  |
| 伺服系数 |  |  | ○1.10 |  | ○1.15 | ○NAME 设计 |  |  |  | 绝缘等级 | □F |  |  |  | □B |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 |  |  | ○IP44 |  | ○IP54 | ●IP55 |  |  |  | 电流 | □满载电流 |  |  |  |  |  | □启动电流A |  |  |  |  |
| 防腐等级 |  |  | ○WF1 |  | ●WF2 | ○F1 |  | ○F2 |  | 启动转矩 | □ |  |  |  |  |  | %(满负荷转矩) |  |  |  |  |
| 防爆型式 |  |  | ○EEx-d |  | ○EEx-e | ●无 |  |  |  | 负荷WK2 (kg-m2) |  |  |  |  |  |  | 备注6) |  |  |  |  |
| 冷却方式 |  |  | ○TEFC |  | ●同轴风扇 |  |  |  |  | 电缆 | □型号 |  |  |  |  |  | □外径 mm |  |  |  |  |
| 启动方式 |  |  | ●变频启动 |  |  | ○自动偶合器 |  |  |  | 主接线盒 | □尺寸:长x宽x高: mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○星形/三角启动 |  |  | ○Soft启动 |  |  |  | 接线口型式 | □卡箍 |  |  |  |  |  | □螺纹 mm |  |  |  |  |
| 转动方向 7) |  |  | ●顺时针 |  | ○逆时针 | ○两个方向 |  |  |  | 轴承型式 | □滚珠 |  | □滚柱 |  |  |  | □轴套 |  |  |  |  |
| 接线盒方位7) |  |  | ○左手 |  | ●右手 | ○顶部 |  |  |  | 润滑方式 | □连续 |  | □间断 |  |  |  | □油脂 |  |  | □稀油 |  |
| 接线方式 |  |  | ●喇叭口 |  | ○螺纹连接 规格： |  |  |  |  | 润滑油牌号 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动装置 |  |  | ●直连 |  | ○皮带 | ○齿轮箱 |  |  |  | 滑轨 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定子温度监测 |  |  | ●有 |  |  | ○无 |  |  |  | 底座 | □有 |  |  |  |  |  | □无 |  |  |  |  |
| 轴承温度监测 |  |  | ●有 |  |  | ○无 |  |  |  | 重量kg | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热器 |  |  | ●有 |  |  | ○无 |  |  |  | 加热器功率 | □ kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 电机应适合于室内室外环境下操作。电机的设计、制造和试验应遵循GB和IEC标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 电机设置同轴风扇对电机进行冷却，风扇应用耐腐蚀材料制造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 端部托架最低点应有排放堵头。电机的金属底座上应设置一个接地端子，采用螺栓连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 重载型铸铁接线盒为剖分型式,屏蔽电缆接线盒终端应提供合适尺寸的空间,接线盒可在四个90°方位调整, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进线孔应提供带有密封圈的电缆压盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 电机铭牌和金属构件用不锈钢材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 参考电机轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 面对电机伸出轴端看. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 电机电压等级划分： 电机功率kW 电源电压 相 中性点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 200 kW 10000 V 3 不接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＜ 200 kW 380 V 3 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卖方应全部填写本表“制造商数据”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制/日期 |  |  | CJ/2025.07.18 |  |  |  | 校核/日期 |  | THJ/2025.07.18 |  |  | 审核/日期 |  |  |  | LJZ/2025.07.18 |  |  |  |  |  |