## TV-21419A
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
调节阀
CONTROL VALVE
合同号 CONT. NO.
位号 TAG NO. |  |  |  |  | FV-1910 |  |  | 计算 Cv CALC.Cv
用途 SERVICE | [7 empty] | 选择 Cv RATED Cv
[8 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  |  | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. | [7 empty] | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  |  | ANSI B16.5
管道编号 LINE NO. | [7 empty] | 法兰尺寸及密封面 |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  | 1/2"-150LB RF
管道材质 PIPE MATERIAL | [7 empty] | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 316L
管道规格 PIPE SPECIFICATION | [7 empty] | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 醋酸 |  |  | 型式 TYPE |  |  |  | 气动薄膜式
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 50 |  |  | 作用形式 ACTION
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE |  |  |  | 0.08~0.24MPa
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 相对行程 TRAVEL |  |  |  | ——
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL |  |  |  | 侧装
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. | 200Kg |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  |  | 0.45MPa
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 100Kg |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  |  | 1/4"NPT
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1040 |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | 见备注
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [7 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  |  | 4~20mA带HART
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 0.02~0.1MPa
压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  |  | 0.14~0.5MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION |  |  |  | ——
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  |  | 1/4"NPT
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | 关闭 |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  |  | 1/4"NPT
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | ExdIIBT4
阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  |  | 要，ss
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE | [7 empty] | 阀位开关 POSITION SWITH |  |  |  | 定位器自带
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID |  |  |  | WSNF8327B202
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 柱塞 |  |  | 法兰间距不含RF面 DISTANCE (mm) |  |  |  | ——
阀口径 PORT SIZE/阀座 | [7 empty] | 数量 QUANTITY |  |  |  | 1
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC | [7 empty] | 备注 REMARKS |  |  |  | V级泄漏
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | 316L |  |  | 1.提供两片316L高颈焊接法兰和螺栓螺帽垫片 2.阀门定位器FISHER DVC6200、福斯 3200MD或萨姆森3731 3.电磁阀ASCO 220VAC
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 316L
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | 316L
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE