## SHEET1 -1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  | 分体式温度变送器 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图
位号 TAG NO. |  |  | TT-01405 |  |  | TT-01503B
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 污氮气 |  |  | 空气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 50kPa |  |  | 3MPa
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 10～40℃ |  |  | 10～40℃
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0～100 ℃ |  |  | 0～100 ℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  |  | 热电阻 |  |  | 热电阻
分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100 |  |  | Pt100
精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  | A级
电源 POWER SUPPLY
输出信号 OUTPUT SIGNAL
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
接线盒电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
接线盒防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia IICT4 |  |  | Exia IICT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  |  | 双支（三线制） |  |  | 双支（三线制）
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  |  | Φ6 |  |  | Φ6
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  |  | / |  |  | /
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  |  | 520 |  |  | 270
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ANSI B16.5 150LB |  |  | ANSI B16.5 300LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1-1/2" RF |  |  | 1-1/2" RF
接线盒材质 TERMINAL BOX MATERIAL |  |  | 铝合金 |  |  | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 304
套管材料 WELL MATERIAL |  |  | 316L，棒材钻孔 |  |  | 316L，棒材钻孔,
套管外径 WELL DIAMETER(ID)(mm) |  |  | Φ28 |  |  | Φ28
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT
数量 QUATITY |  |  | 1 |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 延长线长度2米；现场震动较大，厂家需要做好防震措施；接线盒：长或正方形，带固定底座。 |  |  | 延长线长度2米；现场震动较大，厂家需要做好防震措施；接线盒：长或正方形，带固定底座。
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESCRIPTION