## Sheet3
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
| 一体化温度变送器 |  | 工程号 ENG. NO. |  |  | 主项号 PROJ.NO.
| INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER |  | 图号 DWG. NO.
| 合同号 CONT. NO. |  | 设计阶段 STAGE | 施工图
位号 TAG NO. |  | TT-8302 |  |  | TT-8303
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID
操作压力 OPER.PRES.MPa(G)
操作温度 OPER.TEMPER. ℃
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
温度变送器品牌
测量范围 MEAS.RANGE |  | （0~400） ℃ |  |  | （0~400） ℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  | 热电阻 |  |  | 热电阻
分度号 MARK GRADUATION |  | Pt100 |  |  | Pt100
精度 ACCURACY |  | A级 |  |  | A级
电源 POWER SUPPLY
输出信号 OUTPUT SIGNAL
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exia IICT4 |  |  | Exia IICT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  | 双支（三线制） |  |  | 双支（三线制）
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  | 铠装 |  |  | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  | Φ6 |  |  | Φ6
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  | 400 |  |  | 400
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  | 250 |  |  | 250
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 |  |  | IP65
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  | 螺纹连接 M27*2 |  |  | 螺纹连接 M27*2
接线盒材质 TERMINAL BOX MATERIAL |  | 铝合金 |  |  | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  | 304 |  |  | 304
套管材料 WELL MATERIAL |  | 316L，棒材钻孔 |  |  | 316L，棒材钻孔
套管外径 WELL DIAMETER(ID)(mm) |  | φ16 |  |  | φ16
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT
数量 QUATITY |  | 1 |  |  | 1
备注 REMARKS
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESC