## sheet1
|  |  | 热电偶 | [9 empty] | 热电偶
|  |  | THERMOCOUPLE | [9 empty] | THERMOCOUPLE
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  | 长度 LENGTH(mm) | [5 empty] | 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  | 长度 LENGTH(mm)
位号 | 工艺介质 | 压力MPa G |  | 温度 ℃ | 全长/插入深度 (mm) |  | 刻度范围 ℃ | P&ID号 | 备注 | 位号 | 工艺介质 | 压力MPa G |  | 温度 ℃ | 全长/插入深度 (mm) |  |  | 刻度范围 ℃ | P&ID号 | 备注
TAG NO. | FLUID | PRESSURE |  | TEMP. | OVERALL/INSER.LENG. |  | SCALE | P&ID NO. | REMARKS | TAG NO. | FLUID | PRESSURE |  | TEMP. | OVERALL/INSER.LENG. |  |  | SCALE | P&ID NO. | REMARKS
TE/TT-008 | 过程气 | 0.055 |  | 1019 | 850/700 |  | 0-1600 | 201329-01P03-06 | 数量：1支 | TE/TT-034 | 过程气 | 0.017 |  | 799 | 650/500 |  |  | 0-1200 | 201329-01P03-18 | 数量：1支
TE/TT-009 | 过程气 | 0.055 |  | 1019 | 850/700 |  | 0-1600 | 201329-01P03-06 | 数量：2支 | TE/TT-035 | 过程气 | 0.017 |  | 799 | 650/500 |  |  | 0-1200 | 201329-01P03-18 | 数量：1支
TE/TT-010 | 过程气 | 0.055 |  | 1019 | 850/700 |  | 0-1600 | 201329-01P03-06 | 数量：1支 | TE/TT-040 | 过程气 | 0.017 |  | 799 | 650/500 |  |  | 0-1200 | 201329-01P03-18 | 数量：1支
[10 empty] | TE/TT-041 | 过程气 | 0.017 |  | 1000 | 650/500 |  |  | 0-1200 | 201329-01P03-18 | 数量：2支
[10 empty] | TE/TT-036 | 燃料气 | 0.013 |  | 300 |  |  | 500/350 | 0-800 | 201329-01P03-08 | 数量：2支
热电偶规格 THERMOCOUPLE SPECIFICATION | [9 empty] | 热电偶规格 THERMOCOUPLE SPECIFICATION
型号 MODEL | [9 empty] | 型号 MODEL
分度号 MARK GRADUATION | [5 empty] | S |  |  |  | 分度号 MARK GRADUATION | [5 empty] | S
测温元件数量 THERMO ELEMENT QNTY. | [5 empty] | 1 |  |  |  | 测温元件数量 THERMO ELEMENT QNTY. | [5 empty] | 1
热电偶材料 THERMOCOUPLE MATERIAL | [5 empty] | 铂铑10-铂 |  |  |  | 热电偶材料 THERMOCOUPLE MATERIAL | [5 empty] | 铂铑10-铂
结构形式 CONSTRUCTION STYLE | [5 empty] | 铠装 |  |  |  | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE | [5 empty] | 铠装
精度 ACCURACY | [5 empty] | A级 |  |  |  | 精度 ACCURACY | [5 empty] | A级
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) | [5 empty] | Φ10 |  |  |  | 保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) | [5 empty] | Φ10
保护管材料 THERMO-WELL MATERIA | [5 empty] | 304 |  |  |  | 保护管材料 THERMO-WELL MATERIA | [5 empty] | 304
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL | [5 empty] | 铝合金 |  |  |  | 接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL | [5 empty] | 铝合金
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 4～20mA带Hart |  |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 4～20mA带Hart
电源 POWER SUPPLY | [9 empty] | 电源 POWER SUPPLY
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF | [5 empty] | IP65 |  |  |  | 接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF | [5 empty] | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [5 empty] | ExiaIICT4 |  |  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [5 empty] | ExiaIICT4
安装固定方式 MOUNTING STYLE | [5 empty] | 15CrMo法兰连接 |  |  |  | 安装固定方式 MOUNTING STYLE | [5 empty] | 15CrMo法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | [5 empty] | ANSI B16.5 150lb |  |  |  | 法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | [5 empty] | ANSI B16.5 150lb
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [5 empty] | 2" RF |  |  |  | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [5 empty] | 2" RF
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [5 empty] | 1/2"NPT |  |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [5 empty] | 1/2"NPT
套管材料 WELL MATERIAL | [5 empty] | 高纯刚玉Φ30 |  |  |  | 套管材料 WELL MATERIAL | [5 empty] | 高纯刚玉Φ30
套管内径 WELL DIAMETER(ID)(mm) | [5 empty] | 12 |  |  |  | 套管内径 WELL DIAMETER(ID)(mm) | [5 empty] | 12
[5 empty] | 不需要带温度变送器。热电偶插入深度设计文件的数据不准确，需要大修时停炉测量插入深度。大修期间厂家得到插入深度，需要在7天内供货。 |  |  |  |  | 备注 REMARKS |  |  |  |  | 不需要带温度变送器。热电偶插入深度设计文件的数据不准确，需要大修时停炉测量插入深度。大修期间厂家得到插入深度，需要在7天内供货。
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
审 核
APPD.
备注 REMARKS
设计阶段
STAGE
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET