## 压力等级1.0MPa
| 智能型电动调节阀 |  |  |  |  | 控制室
PNEUMATIC SHUTOFF VALVE
工程设计
位号 TAG NO. |  | LV-204
P&ID号 P&ID NO. |  | - |  |  |  |  | -
管道编号 LINE NO. |  | - |  |  |  |  | -
管道材质 LINE MATERIAL |  | 20 |  |  |  |  | -
管道规格 LINE SPECIFICATION |  | DN100/DN150夹套保温管 |  |  |  |  | -
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 液体硫磺
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  |  | 145
阀前压力 UPSTREAM.PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.24-0.054
阀后压力 DOWNSTREAM.PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0
关闭差压 SHUT-OFF DIFFPRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.24-0.054
最大流量 MAX.FLOW m3/h |  |  |  | 9 m3/h
正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  |  | 7.7 m3/h
最小流量 MIN.FLOW m3/h |  |  |  | 4 m3/h
操作密度 DENSITY AT OPER Kg/m3 |  |  |  | 1788
粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 7.75
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  | 智能型电动调节阀（蒸汽夹套）
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | DN100/dn80
计算 Cv CALC Cv |  |  |  | 14.9598
选择 Cv RATED Cv |  |  |  | 44
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | ZG230-450
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 1Cr18Ni9Ti
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | % CF
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  |  | 4-20mA
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4-20mA
电源 POWER SUPPLY |  |  |  | 220AC 50Hz
操作模式 |  |  |  | S4-1200次
全行程时间 |  |  |  | 40S
防护等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | IP67
作用形式 ACTION STYLE |  |  | 就地、远传双重控制
电气接口尺寸 |  | 1xM40,1xM32
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | IV
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | HG20592
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | PL150-PN1.0
法兰距离 |  |  |  | 470
备注 |  | 执行机构品牌：SCHIEBEL，Rotork, SIPOS, PS
数量 |  |  |  | 1
INST.202-703
图号 DWG. NO.
分项名称
SUBPROJECT
项目名称
PROJECT
设计阶段
STAGE
合同号
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
CONT.NO.
用途 SERVICE
日 期
DATE
说 明
DESCRIPTION
校 核
CHKD.
日 期
DATE
日 期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
修 改
REV.