## Sheet1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  |  | 平衡流量计 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  |  | Balanced FLOWMETER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图
位号 TAG NO. |  |  |  | FT-1408 |  |  | FT-21408 |  |  |  |  | FT-31408
用途 SERVICE |  |  |  | P1406A/B稀酸泵进口 稀酸流量 |  |  | P21406A/B稀酸泵进口 稀酸流量 |  |  |  |  | P31406A/B稀酸泵进口 稀酸流量
管道材质 LINE MATERIAL
管道规格 LINE SPECIFICATION
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 稀酸 |  |  | 稀酸 |  |  |  |  | 稀酸
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h | 最大 MAX. | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. | 0.1-0.5 |  |  | 0.5-2 |  |  |  |  | 3-10
|  | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
基准密度 REFER.DENSITY Kg/Nm3
操作密度 OPER.DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 1006 |  |  | 1006 |  |  |  |  | 1006
分子量 MOLECULAR WEIGH
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
允许压力损失 ALLOW.PRESS.LOSS
地区平均大气压 LOCAL AVER.ATM.PRESS. |  |  |  | 101400 Pa |  |  | 101400 Pa |  |  |  |  | 101400 Pa
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
节流元件形式 ELEMENT.TYPE |  |  |  | 平衡式流量计 |  |  | 平衡式流量计 |  |  |  |  | 平衡式流量计
型号 MODEL |  |  |  | 管道式 |  |  | 管道式 |  |  |  |  | 管道式
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 行径取压 |  |  | 行径取压 |  |  |  |  | 行径取压
计算标准 CALCULATION STANDARD |  |  |  | ISO-5167 |  |  | ISO-5167 |  |  |  |  | ISO-5167
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0-2m³/h |  |  | 0-5m³/h |  |  |  |  | 0-20m³/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS.
节流孔直径 BOR.DIAM.(mm)
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& DEGREE |  |  |  | ANSI B16.5 150LB |  |  | ANSI B16.5 150LB |  |  |  |  | ANSI B16.5 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & SEALING |  |  |  | 11/2" RF |  |  | 2" RF |  |  |  |  | 3" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
取压短管及截止阀 NIPPLE & VALVE |  |  |  | 带316L（取压短管、根部阀及五阀组）
法兰间距不含RF面 DISTANCE (mm) |  |  |  | 140 |  |  | 190 |  |  |  |  | 190
品牌 Manufacturer
备注 REMARKS |  |  |  | 1、配差压变送器（±0.075%）一体化出厂;（罗斯蒙特、横河或西门子 膜片材质：Ta） 2、节流装置精度为±1.0%
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE