# 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

# 比选文书

我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况

（一）项目名称：海纳川港口SIS系统扩容及系统点检；

（二）交货时间：合同签订后采购方具备施工条件5个工

作日内；

（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）

# （三）交货地点：海纳川港口                 ；

（四）报价截止时间：2025年9月25日下午14:20；

（五）评审时间：2025年9月25日下午14:20；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、采购内容

（一）标的物内容

海纳川港口SIS系统扩容及系统点检。

（二）技术要求

1.工作量清单

| 序号 | 施工内容 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装开关量输入模块 | SIS-DI3201（康吉森） | 1块 | 模块、端子板、电缆均由中选方提供，在原系统上新增（含安装、系统编程、系统组态和调试） |
| 2 | 安装开关量输入端子板 | SIS-T-DI1601（康吉森） | 1块 |  |
| 3 | 安装FTA电缆 | DI，3m/根（康吉森） | 1根 |  |
| 4 | SIS系统点检 | 康吉森TsxPlus系统(附图) | 130个 | IO点 |

2. 该项目现场施工作业要配合正常的生产作业，施工过程中短期停工、间歇作业不可避免，成交方在施工前要做出详细施工方案经采购方属地部门审核。审核通过后方可施工

周六、周日以及节假日不安排施工，希望报价单位认真计算，合理报价。

4.施工所需的测试工具和仪表须在符合安全规范及安全性能的前提下由中选方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在报价总价中。

（四）质量要求及技术标准：

GBT 20438.1-2006 《电气、电子、可编程电子安全相关系统的功能安全》

GBT 21109.1-2007 《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》

GBT 50770-2013 《石油化工安全仪表系统设计规范》

IEC61508电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安

全规范

IEC61511过程工业安全仪表系统的功能安全规范

GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范

SH/T3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程

SH/T3551-2013 石油化工仪表工程施工质量验收规程

海纳川港口SIS系统点检技术要求（附件5）

三、采购人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）报价时需提供的必备材料：

1.《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）（含自动化控制系统或自动化设备的制造或开发或技术服务;或计算机软硬件技术开发或服务）;北京康吉森自动化技术有限公司产品项目或区域授权代理证书。（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件2）、法人授权委托书（详见附件3）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）；

注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上第1条资格证明文件。

确定中选后，在签订合同前，报价方需提供一般纳税人证明材料。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

（四）中选人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后2小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

（五）中选人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中选人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

## 四、报价

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

（二）付款方式：中选方施工完成提供点检报告并共检结束，采购方收到发票后 60 日内以网银汇款方式付款。（如报价人不接受采购方提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。

（四）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464

（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购部门联系人：卞骏      电话：15306107162

五、现场踏勘

（一）本项目建议报价人员到现场进行踏勘，对未踏勘造成的一切后果由报价人自行承担，现场踏勘不作为采购资格的必要条件。

（二）采购方在踏勘现场中介绍SIS系统及附属设备相关情况，供报价人参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

（四）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

六、评审流程：

（一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终中选人。

1.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。

（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中选人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为中选人。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

七、其他注意事项：

(一)违约责任：（根据实际情况自行调整适用）

1.如出卖人没有按照规定的时间交货或提供服务，出卖 人将支付违约金，违约金应从货款中扣除，迟交货物或未提 供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但迟交 货物或未提供服务超过20日，买受人有权解除合同，要求出卖人五个工作日内返还买受人合同货款并按合同总额20%追究出卖人违约责任。因出卖人违约给买受人造成的损失违约金不足以弥补的，由出卖人另行补足。

2.出卖人交货后，如果货物经检验不合格的，买受人可

选择以下处理方式：

(1)买受人选择换货的，换货所产生的费用由出卖人 承担。经买受人同意出卖人换货的，需在买受人第一次验收 不合格之日起30日内供货，逾期供货的，违约责任参照第1 款执行。如果出现两次经检验不合格的情况，买受人有权解 除合同，出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买 受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，造成的损失超出违约金的，由出卖人另行补足。 买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间仓储费由出卖人承担。货物未质押的，出卖人还应承担未质押货物的保管费。

(2)买受人选择解除合同的，退货所产生的费用由出  卖人承担。出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还 买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，造成的损失超出违约金的，由出卖人另行补足。 买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间仓储费由出卖人承担。货物未质押的，出卖人还应承担未质押货物的保管费。

3.因出卖人的产品质量、逾期交货等原因给买受人造成

直接和间接经济损失的，由出卖人承担。

(二)中选人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中选人所有违背报价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

(三)对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中选人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质

量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

(四)对不合格货品采购人应及时通知中选人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运

行。否则中选人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由中选人另行承担。

(五)如因报价人不能正常履约，严重影响采购人生产

经营活动的，报价人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

(六)报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同

的，将承担违约责任，由此产生的营运损失由报价人另行承担，并将报价人列入供应商负面清单。

(七)报价人应详细阅读本比选文书，参与报价报价即视

为对本比选文书所列之条款均表示接受。

(八)采购人对违反约定的报价人或中选人将按《镇江

海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核(详见附件1)。

(九)外协作业人员需先进行安全教育培训并经考核合格，否则不得进入本公司工作场所。

(十)本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所

有。

# 报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为            (大写）元人民币人民币；税率       %。

二、报价格式

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 （含税）元 | 总价 （含税）元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装开关量输入模块SIS-DI3201（康吉森） | 1块 |  |  |  |
| 2 | 安装开关量输入端子板SIS-T-DI1601（康吉森） | 1块 |  |  |  |
| 3 | 安装FTA电缆 DI，3m/根（康吉森） | 1根 |  |  |  |
| 4 | SIS系统点检 | 130点 |  |  |  |
| 以上合计总报价（小写）： |  |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

- 交货时间：

- 我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

- 我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

- 我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

# 附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件2

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

附件3

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

附件4

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5

SIS系统（安全仪表系统）点检

技术要求

一、点检核心原则

1. 合规性：

需符合GB/T 50770《石油化工安全仪表系统设计规范》

IEC61508电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能

安全规范

IEC61511过程工业安全仪表系统的功能安全规范

GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范

SH/T3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程

SH/T3551-2013 石油化工仪表工程施工质量验收规程

CSEI/JX 0002-2017检维修能力评定技术规范 第2部分：评定条件

CSEI/JX 0003-2017检维修能力评定技术规范 第3部分：检维修单位质量、安全、环境与健康（QHSE）管理体系基本要求等标准。

2. 可追溯性：所有点检记录（含数据、异常、处理结果）需存档，保存期限至少覆盖系统生命周期。

二、具体点检内容

1. 硬件设备点检

控制器模块：检查运行状态指示灯（正常/故障）、冗余切换功能（手动触发切换，确认无扰动）、CPU负载率（通常≤70%）、内存占用情况。

I/O模块：测试模拟量输入/输出精度（对比标准信号与显示值，误差需≤厂商规定范围）、开关量通断逻辑（触发现场信号，确认系统响应正确）模拟量必须按照每个I/O模块通道信号的0、25%、50%、75%、100%共5个点检测通道故障自诊断功能（人为模拟故障，检查报警是否准确）

电源系统：测量主备电源输出电压（符合设备额定值）、冗余电源切换可靠性（断开主电源，确认备电无缝切换）、电源模块温度及散热情况

网络与通信：检查通信总线（如Profibus、Modbus）连接稳定性、数据传输延迟（≤100ms）、交换机/网关运行状态，测试与DCS等关联系统的通信链路是否正常。

操作站：对操作站的操作系统进行必要维护，备份当前

系统参数、组态、驱动程序，提供2套备份光盘。

控制柜：检查机柜内部接线，紧固端子接线，紧固预制

线插头。检查风扇运转情况，有无卡件松动，并对机内进行清灰。

接地：检查系统接地环境，保证系统接地方式正确，接

地线的接头无松动和氧化现象，机柜安全接地至接地板得电阻不大于1Ω，屏蔽地至接地板的连接电阻不大于1Ω。系统地与机柜接地板的连接电阻值应小于1Ω，对有问题的接地进行处理。

现场设备：包括传感器（差压变送器）、执行器（电磁阀、切断阀），需校准精度、测试动作响应时间、检查机械部件磨损/密封性（如阀门开关是否到位）。

2. 软件与功能点检

逻辑程序：核对当前运行程序与批准的“最终设计组态文件”一致性（禁止未经授权的程序修改），检查联锁逻辑触发条件是否有效（模拟超液位信号，确认紧急关断动作执行）。

报警与记录：测试故障报警（如模块故障、通信中断）的声光提示是否正常，检查SOE（事件顺序记录）精度（分辨率通常≤1ms）、历史数据存储完整性（至少保存1年）。

冗余与容错：验证控制器、I/O模块、电源、网络的冗余容错能力，模拟单一部件故障，确认系统仍能维持正常运行，无安全功能丧失。

3. 文档与管理点检

核查系统文档完整性：包括SIL认证报告、验算报告、组态文件、点检规程、历史点检记录、故障处理报告等。

三、异常处理要求

点检中发现轻微异常（如指示灯闪烁、数据波动），需立即记录并跟踪，必要时临时采取监护措施；

发现严重异常（如逻辑失效、冗余失效、安全功能丧失），需立即触发应急程序（如切换至手动控制、停机检修），并上报采购方相关技术人员；

异常处理后需重新验证系统功能，确认符合安全要求后方可恢复自动运行。

四、点检记录要求

记录需包含：点检日期、点检人员、点检项目、测试数据、异常描述、处理措施、验证结果、签字确认等信息，需提供电子版与纸质版各一份。