**循环水系统清洗预膜项目公开采购文件**

我公司现需采购循环水系统清洗预膜项目，现在索普官网公开发布采购信息，实行满足要求的最低价中选。

1. 报价须知

1.1 采购货物名称：循环水系统清洗预膜项目（详见3.报价范围及工艺条件）。

1.2 交货地点：**江苏索普新材料科技有限公司指定现场。**

1.3 交货期：合同签订后**10个工作日**（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：预膜验收合格后，票到一个月内**现汇**一次性支付。如报价人不接受采购人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。

1.5 报价方式：**线下**。报价书及相关资料以报价袋形式送达。

1.5.1 报价袋外包装必须用**“封条”**密封，封条格式自定，另需加盖公章、法人章，填写密封日期。

1.5.2 报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等信息。

1.5.3 报价文件还应包括正本1份、副本1份，装订成册。副本与正本文本有不一致的情况，以正本文本为准。在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6 报价截止时间：2025年9月23日下午14：00时（北京时间）。

1.7 报价评审时间：2025年9月23日下午14:00（北京时间）。

1.8 报价评审地点：江苏索普(集团)有限公司采购中心。

1.9 报价须知：

1）本项目采用固定总价模式，报价含**13%** 增值税。

如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）\*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2）以挂片实验合格为验收标准，报价前应充分考虑各项风险因素。

1. 报价人资质：

2.1 报价人需要有大型石化企业相关技术工程同等规模（2万立方米/小时循环量）的总包服务业绩单位至少3家，提供合同证明。

2.2 报价人需提供本次服务所使用药剂的生产厂家的生产许可证。

2.3 四证齐全（开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照）。

2.4 质量检验能力：检测设备（提供检测设备检定合格证明材料，代理服务商提供相应生产商授权的相关证明材料）。

2.5 报价人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后**8小时**内必须给予回复，明确解决方案。

2.6 报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

2.7 不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

3. **报价范围及工艺条件**

3.1范围：索普新材料界区新建配套循环水站循环水系统清洗预膜。

3.2 循环水系统基础数据参考如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 循环水量 | m3/h | 22000m3/h |  |
| 旁滤量 | m3/h | 1000m3/h |  |
| 保有水量 | m3 | 12000 m3/h |  |
| 补水量 | m3/h | 220m3/h-440m3/h |  |
| 冷热水温差 | ℃ | 10 |  |
| 浓缩倍数 |  | ≥3 |  |
| 系统材质 |  | 碳钢、不锈钢 |  |

3.3 控制指标

清洗期间：腐蚀速率： 碳钢＜2g/m2.h；不锈钢＜0.5g/m2.h。

预膜期间：预膜挂片CuSO4耐腐蚀时间＞12s。

3.4 技术要求

1. 按照项目实际情况编制清洗预膜方案，报采购方审核。
2. 负责清洗预膜期间的加药工作，同时作为总协调人，协调清洗预膜期间采购方的配合工作。
3. 提供清洗预膜所需的全部处理药剂（无磷），所用药剂必须为无泡型；
4. 清洗预膜后排水指标需满足园区进雨水系统要求，其中主要指标COD小于40mg/L，ph6-9。
5. 负责清洗预膜期间的检测工作，检测仪器自备，检测频率不低于下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目 操作阶段 | 浊度 | 钙离子 | 总铁 | 荧光浓度 | pH |
| 粘泥剥离处理 | (2-4)小时/次 | / | / | / | (2-4)小时/次 |
| 除垢除锈 | (2-4)小时/次 | (2-4)小时/次 | (2-4)小时/次 | / | (1-2)小时/次 |
| 预膜处理 | (4-8)小时/次 | (4-8)小时/次 | (4-8)小时/次 | (4-8)小时/次 | (2-4)小时/次 |
| 备 注 | 在项目各阶段交替过程中，分析频率视具体情况而定。 |

1. 循环水补水管线DN300，压力（0.2-0.3）MPa。
2. 因工程项目的特殊性，报价方的现场服务时间应服从项目的建设需要，报价方应将此因素予以考虑。
3. 预膜工期不超过7天。由于报价方的原因导致工期延误，每超过1天，扣除合同总价的1%。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

5.其他注意事项：

5.1 报价及报价文件的有效性

报价文件有下列情况之一的，属于重大偏离，视为未能对公开采购文件作出实质性响应，应当作为无效报价予以否决：

1）报价文件中的报价函未加盖公章；

2）报价文件中的报价函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3）如报价函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4）报价人资格条件不符合国家有关规定或公开采购文件要求的；

5）报价人名称与资格审查时不一致，且未提供有效证明文件的；

6）同一报价人提交两个及以上不同报价文件的（公开采购文件要求提交备选报价的除外）；

7）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

8）不同报价人的报价文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；

9）以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式报价的；

10）未按公开采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

11）报价文件组成不符合公开采购文件要求的；

12）报价文件中联系电话不真实、无人接听的。

5.2 凡公开采购文件未明确的无效报价条件，评审委员会不得作为判定无效报价的依据，评审委员会也不得以不符合公开采购文件中规定的其他实质性要求作为判定无效报价的依据。

5.3 凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

**地址：江苏省镇江市京口区丹徒长岗求索路101号，邮编：212006**

**联系人：孙勤，手机：15952801220**

6.请详细阅读本采购书，参与报价报价视为对本采购书所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

# 报价函

江苏索普新材料科技有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。

1. 报价项目的总报价（含税）为­ (大写)： 元人民币；税率 %。

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定。

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开公开采购文件的不接受项：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

**法定代表人身份证明书**

报价人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名：法定代表人亲笔签名 性别：

年龄 职务：

系 (申请人名称)的法定代表人。

报价人（盖章）：

 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

委托代理人： （签字）

身份证号码：

报价人： （单位全称） （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

**报价人的资格证明材料**

（营业执照复印件、资质证书复印件等）

**承诺书**

致：江苏索普新材料科技有限公司

本公司郑重承诺，承诺如下：

截止报价文件递交时间当日，本公司未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及报价资格被取消或者暂停且在暂停期内。

我方特此承诺！

单位名称： （盖章）

 法定代表人签字或盖章：

 日 期：